## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
绝缘油击穿电压检测 | 环境要求 | 除非另有规定，检测均在当地大气条件下进行，且检测期间，大气环境条件应相对稳定。 a)取样应在良好的天气下进行； b)环境温度不宜低于5℃； c)环境相对湿度不大于80%。
| 包含 | 待测样品 | 要求 | a)用洁净、干燥的500mL磨口具塞试剂瓶，从设备下部取样口采样500mL（采样前应先擦净取样口）。 油样在运输、保管过程中要注意样品的防尘、防震、避光和干燥等。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a)熟悉绝缘油击穿电压测试技术的基本原理和标准。 b)了解绝缘油击穿电压测试仪的技术参数和性能。 c)掌握绝缘油击穿电压测试操作方法和影响因素。 d)了解被测样品取样、运输及保存基本要求。 e)熟悉电力生产和化学相关安全管理规定。 f)经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a)执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》相关要求。 b)现场取样至少由2人进行。 c)仪器接地应良好。 d)测试过程中禁止触动仪器高压罩，以防高电压伤人。 e)试验仪器未放置油样时，禁止升压。 f)试验人员应站在绝缘垫上进行操作。 g)在更换油样时应切断电源。 h)在装样操作时不许用手触及电源及电极、油杯内部和试油。
| 仪器要求 | 主要仪器设备 | 包含 | 宜选用全自动绝缘油击穿电压测定仪，技术指标要求。
|  |  | 包含 | 升压速度&2.0 kV/s±0.2 kV（或3.0 kV/s±0.2 kV）。
电压表精度&不低于1.5级。
步进变压器电压增长值&试验电压平缓均匀，有变化且无过冲或瞬变，其电压增长值(如由自耦变压器产生的)不能超过预期击穿电压的2%。
断开时间&达到试样击穿电流时， 断开电压时间小于10ms。
油杯&体积在350～600mL之间，应带有盖子，由绝缘材料制成，应透明，且对绝缘油及所用清洗剂具有化学惰性；典型试样杯见图1，图2。
电极&由磨光的铜、黄铜或不锈钢材料制成，球形直径12.5mm～13.0 mm；球盖形半径35mm，盖厚13mm，电极轴心应水平，电极浸入试样的深度应至少为40mm。电极任一部分离杯壁或搅拌器不小于12mm，电极间距为2.5mm±0.05mm。
短路电流&升压变压器及相关电路的短路电流在10 mA～25 mA。
极上电压&近似正弦的波形，该峰值因数在√2±7%范围内。
|  | 试剂与材料要求 | 包含 | 标准规&2.5mm±0.05mm。
丙酮&分析纯。
石油醚&分析纯，60℃～90℃。
| 准备工作 | 环境、人员、仪器准备&检查环境、人员、仪器满足检测要求。
电极的准备&新电极或未按正确方式存放较长一段时间的电极，使用前应用丙酮或石油醚清洗电极各表面且晾干。表面有凹痕的电极先用细纱布磨光，再用丙酮或石油醚清洗电极各表面且晾干，将电极安装在试样杯中，用标准规调整油杯电极间距为2.5mm±0.05mm，装满清洁未用过的待测试样，升高电极电压至试样被击穿2～4次。
油杯的准备&新油杯或未按正确方式存放较长一段时间的油杯，使用前应用丙酮或石油醚溶剂清洗油杯且晾干，再用干燥待测试样清洗后再将油杯注满。在试验时若需改变样品，用丙酮或石油醚溶剂将以前的试样残液除去，再用干燥待测试样清洗装置，排出待测试样后再将试样杯注满。
| 包含 | 检测原理&将绝缘油装入有一对电极的油杯中，施加于绝缘油的电压按规定的速度逐渐升高，当电压达到一定数值时，油的电阻几乎突然下降至零，即电流瞬间突增，并伴随有火花或电弧的形式通过介质（油），此时称为油被“击穿”，油被击穿的临界电压，称为击穿电压，以千伏（kV）表示。
| 步骤 | a)用500mL磨口具塞试剂瓶，按GB/T 7597中的要求采集被试设备中的油样500mL。 b)试样进入试验室后，应放置一定时间，使试样温度和环境温度之差不大于5℃，仲裁试验时试样温度应为20℃±5℃。 c)将试样在倒入试样杯前，轻轻摇动翻转盛有试样的容器数次，以使试样中的杂质尽可能分布均匀而又不形成气泡，避免试样与空气不必要的接触。 d)检测前倒掉试样杯中原来的绝缘油，立即用待测试样清洗杯壁、电极及其它各部分，再缓慢倒入试样，并避免生成气泡。将试样杯放入测量仪上，如使用搅拌，应打开搅拌器，测量并记录试样温度。 e)加压操作： (1) 装好试样检查电极间无可见气泡5min之后进行加压，电极间按2.0 kV/s±0.2 kV/s的速率缓慢加压至试样被击穿，记录击穿电压值。击穿电压为电路自动断开(产生恒定电弧)或手动断开(可闻或可见放电)时的最大电压值； (2) 试样被击穿后，至少暂停2min后，再次进行加压，重复6次，注意电极间不要有气泡，若使用搅拌，在整个试验过程中应一直保持； f)试验结果：以6次击穿电压的平均值作为绝缘油的试验结果，以千伏(kV)表示。
| 注意事项 | a)电极间距离应为2.5mm±0.05mm，要用标准规校准。 b)油中有水分及其他杂质时对击穿电压有明显影响，试样一定要摇荡均匀后注入油杯。 c)油杯不用时应装满合格的绝缘油，加盖，保存在干燥的地方，防止受潮。 d)将试样杯放入测量仪上，如使用搅拌，应打开搅拌器。测量并记录试样温度。
| 验收要求 | a)检查检测数据与检测记录是否完整、正确。 b)恢复试验仪器设备到试验前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | a)运行油击穿电压试验值满足下列标准时，认为检测合格。 750kV-1000kV：≥60kV 500kV：≥50kV 330kV：≥45kV 220kV：≥40kV 110（66）kV：≥35kV 35kV及以下：≥30kV 有载分接开关中绝缘油：≥30kV b)击穿电压值达不到标准要求时，应进行滤油处理或更换新油。
|  | 检测报告 | 处理原则 | 检测结束后，试验报告还应记录使用电极的类型，应在15个工作日内将检测报告整理完毕并录入PMS系统，检测报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | A.1 绝缘油击穿电压检测报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第55分册 绝缘油击穿电压检测细则 | 相关知识 | 电极的准备
油杯的准备
| 起草单位 | 国网青海电力
| 起草人 | 路自强
郑勇
李后顺
于鑫龙
赵德祥
田生祥
杨放南
王安定