## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
母线电容电流检测 | 环境要求 | a) 在良好的天气下进行检测。 b) 环境温度一般不低于+5ºC。 c) 空气相对湿度一般不高于80%。
| 包含 | 待测设备 | 要求 | a) 被测系统处于运行状态。 b) 被测系统母线电压互感器处于正常工作状态。
| 人员要求 | 检测人员应具备如下条件: a) 熟悉母线电容电流检测技术的基本原理、诊断分析方法。 b) 了解电压互感器结构、工作原理、技术参数和性能。 c) 掌握母线电容电流检测仪器的操作程序和使用方法。 d) 了解35kV及以下中性点不接地系统的特点、运行状况和故障分析基本知识。 e) 熟悉本标准，接受过母线电容电流检测的培训，具备现场检测能力。 f) 具有一定的现场工作经验，熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求。 b) 检测工作不得少于两人，电压互感器二次回路的接线工作应由继电保护人员配合。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。 c) 应在良好的天气下进行，如遇雷、雨、雪、雾不得进行该项工作，风力大于5级时，不宜进行该项工作。 d) 检测时应与设备带电部位保持相应的安全距离。 e) 在进行检测时，要防止误碰误动设备。 f) 测试前必须认真检查表计倍率、量程、零位，均应正确无误。
| 仪器要求 | 电容电流测试仪&a) 电容电流测试仪信号输出端有短路保护、过电压保护功能。 b) 测试仪本身故障不影响电压互感器二次开口三角回路内的其他装置正常运行。 c) 当系统发生单项接地故障时，不影响电压互感器正常运行，也不损坏仪器。 | 要求 | 电容电流检测仪应具备以下基本功能： a) 电容电流检测仪应满足异频注入法测试要求。 b) 电容电流检测仪具备数据超限警告、存储功能，检测数据导入、导出、查询功能。
|  |  | 技术指标 | a) 检测电流范围：1A~200A。 b) 满足抗干扰性能要求。 c) 分辨率：不大于0.01A。 d) 检测频率范围：20Hz~200Hz。 e) 测量误差要求：± 1% 或± 0.01A（测量误差取两者最大值 ） f) 温度范围： -10℃~50℃。 g) 环境相对湿度：5~80%RH。
| 准备工作 | a) 掌握变电站被测系统各条线路实际长度，线路或电缆型号及参数。 b) 掌握被试系统及参考设备历次电容电流或单条线路电容电流检测数据。 c) 确认电压互感器型号及结构原理。 d) 确认电容电流检测仪工作良好。
| 包含 | 检测原理图&母线电容电流检测原理图
| 步骤 | a) 核查母线电压互感器高压侧中性点是否安装高阻消谐器，如有，申请调度部门将母线电压互感器退出运行。 b) 退出电压互感器，将高阻消谐器短接，母线电压互感器恢复运行。 c) 核查被测系统是否有运行中的消弧线圈，如有，申请调度部门将消弧线圈退出运行。 d) 试验人员测量电压互感器开口三角两端（图1N/L端）的电压，如果电压高于5V，应查明原因，检查被测系统中是否存在零序故障和设备高阻接地故障，如果存在，应在消除故障后进行电容电流测试。 e) 低于5V可以开始进行测试工作。将电容电流测试仪电流输出端接于电压互感器开口三角两端。（图1），打开测量仪器，选择适当的量程进行测试。 f) 读取数据并作好记录，重复测试三次，如果测试数据相差小于1%，取三相平均值，作为电容电流测试结果。 g) 测试结束后，退出电压互感器，拆除消谐器上的短接线，然后将母线电压互感器恢复运行。 h) 继续进行其它母线的电容电流测量。
| 验收要求 | a) 检查数据是否准确、完整。 b) 检测完毕后，进行现场清理，确保无遗漏。
| 包含 | 数据分析与处理 | 处理原则 | a) 母线电容电流检测结果应符合以下要求： 1) 3~10kV系统电容电流不大于30A，20kV及以上不大于10A。 2) 与历史数值比较无较大变化。 b) 综合分析： 1) 电容电流超过规定值时，建议采用中性点经消弧线圈接地的运行方式。 2) 一般采用过补偿运行方式，只有当消弧设备容量不足或采用过补偿不能满足对接地点残流的要求时，才能采用欠补偿运行方式。 3) 脱谐度一般不超过10%。 4) 使接地时通过故障点的残流尽可能小，同时应保证电网正常运行和事故情况下中性点位移电压不应高于额定电压的15%。 5) 当电容电流大于100A后（建议参考值）消弧设备容量不足以补偿母线电容电流时，建议将中性点接地方式改为小电阻接地系统。
|  | 原始数据和记录 | 处理原则 | 检测工作完成后，应在5个工作日内完成检测记录整理并录入PMS系统，试验报告格式见附录A。
| 包含 | 附录A | 包含 | 变电站母线电容电流测试报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第67分册 母线电容电流检测细则 | 相关知识点 | 等离子发射光谱仪&在仪器运行稳定后，凡能够达到下列指标者均可使用：反射功率不大于10W； 功率波动不大于0.1%； 频率稳定性不大于0.1%。
高温炉&温度范围为室温～1000℃，误差±10℃。
红外调温电热板&温度范围为室温～450℃,误差±10℃。
电热鼓风干燥箱&温度范围为室温～200℃,误差±5℃。
可调电炉&功率800 W～1000 W。
精密天平&感量万分之一，精度0.000l g
浓盐酸&ρ＝1.19g/ml。
浓硝酸&ρ＝1.42g/ml。
纯水&GB/T6682，一级。
盐酸（1+1）&一单位体积的盐酸与一单位体积的纯水混合。
硝酸（2＋98）&二单位体积的硝酸与九十八单位体积的纯水混合。
硝酸（1+1）&一单位体积的硝酸与一单位体积的纯水混合。
硝酸（5＋95）&五单位体积的硝酸与九十五单位体积的纯水混合。
高纯氩气&钢瓶气，纯度不低于99.999%。
铜标准贮备溶液（1000μg/ml Cu）&称取1.0000g高纯金属铜，加热溶解于30ml硝酸（1+1）中，冷却，用纯水定容至1000ml。
铜标准溶液&将铜标准贮备溶液稀释为100μg/ml，并与铜标准贮备溶液保持一致的酸度。注：测试所使用的容器，在使用前先用（5+95）HNO3浸泡24小时，再用纯水清洗干净，烘干备用。
仪器调整&按照仪器说明书的要求，将仪器调整至最佳状态，铜元素推荐波长：铜324.75nm。
校准曲线绘制&在仪器最佳工作参数条件下，以硝酸（2＋98）溶液作为空白，对铜元素浓度分别为1.00μg/ml、3.00μg/ml 、5.00μg/ml和10.0μg/ml的工作溶液进行测定，以铜元素的浓度值为横坐标，铜元素的测定响应值为纵坐标，制作铜元素的校准曲线。要求校准曲线的线性相关系数大于0.999。
样品制备&准确称取适量样品25~30g，精确到0.001 g，置于石英烧杯（或瓷坩埚）中（必要时可增减取样量），在调温电热板上350℃±25℃的温度下加热4h以上，使试样蒸干，在电炉上缓慢灰化30min后，放入高温炉内，在650℃下保持3h。取出冷却后，加入盐酸(1+1)10ml，低温加热至溶液剩余2ml~3ml（如果有溶解不完全的现象，可以重复进行此步骤），用硝酸（2＋98）定容至25ml。
样品测试&将处理好的样品溶液，在3.2.2的仪器工作参数下进行铜金属元素的含量测定。同时进行空白溶液的测定。试液应按照铜元素浓度从低到高的顺序测定，测定结果扣除空白值后即为样品溶液中该元素的浓度ρ（μg/ml）。
结果计算&变压器油中的金属元素含量值按下式计算 W＝ρK （1） 式中： W--变压器油中的金属元素含量值，单位：μg/g； ρ--样品溶液中该元素的浓度，单位：μg/ml； K--样品换算系数，样品溶液测定时的定容体积（ml）/变压器油称样量（g）。
精确度&试验结果的相对偏差不应超过下列数值。
测定结果&测定结果取2次平行测试的平均值，结果保留小数点后2位，单位以μg/g计。
| 起草单位 | 国网天津电力
| 起草人 | 张弛
马小光
刘广振
唐庆华
满玉岩
王楠
李宁
李松原
李苏雅