## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系
SF6湿度检测 | 环境要求 | a） 环境温度不宜低于5℃； b） 相对湿度不大于80%； c） 若在室外不应在有雷、雨、雾、雪的环境下进行检测。
| 包含 | 待测设备 | 要求 | a) 六氟化硫设备气体压力在正常压力范围内，在六氟化硫设备上无各种外部作业； b) 新投运测一次，若接近注意值，半年之后应再测一次； c) 新充（补）气48h之后至2周之内应测量一次； d) 气体压力明显下降时应定期跟踪测量气体湿度； e) 充气完毕静置24小时后进行SF6湿度检测。
| 人员要求 | 进行电力设备SF6湿度检测的人员应具备如下条件: a) 熟悉SF6湿度检测技术的基本原理、诊断分析方法； b) 了解SF6湿度检测仪的工作原理、技术参数和性能； c) 掌握SF6湿度检测仪的操作方法； d) 了解被测设备的结构特点、工作原理、运行状况和导致设备故障的基本因素； e) 具有一定的现场工作经验，熟悉各种影响试验结论的原因及消除方法，并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定； f) 经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求； b) 应在良好的天气下进行，如遇雷、雨、雪、雾不得在室外进行该项工作。风力大于5级时，不宜在室外进行该项工作； c) 检测工作不得少于两人。负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，负责人应向全体检测人员详细布置检测中的安全注意事项，交待带电部位，以及其他安全注意事项； d) 检测时，应与设备带电部位保持足够的安全距离； e) 检测时，要防止误碰误动设备，避免踩踏气体管道及其他二次线缆； f) 检测时，应认真检查气体管路、检测仪器与设备的连接，防止气体泄漏。室内或必要时检测人员应佩戴安全防护用具； g) 检测时，应严格遵守操作规程，检测人员和检测仪器应避开设备取气阀门开口方向，并站在上风侧，防止取气造成设备内气体大量泄漏及发生其它意外； h) 检测时，应严格遵守操作规程，防止气体压力突变造成气体管路和检测仪器损坏； i) 当气体绝缘设备发生故障引起大量SF6气体外溢时，检测人员应立即撤离事故现场； j) 设备安装在室内应有良好的通风系统，进入设备安装室前应先通风15~20min,并应保证在15min内换气一次，含氧量达到18%以上，SF6气体浓度小于1000µL/L，方可进入室内进行检测工作； k) 设备内SF6气体不准向大气排放，应采取净化回收措施，经处理检测合格后方准再使用。回收时作业人员应站在上风侧； l) SF6断路器(开关)或GIS开关设备进行操作时，禁止检测人员在其外壳上进行工作； m) 检测结束时，检测人员应拆除自装的管路及接线，并对被试设备进行检查（对取气阀门进行检漏），恢复试验前的状态，经负责人复查后，进行现场清理。
| 仪器要求 | 对湿度计的要求&使用的湿度计在环境温度（5～35）℃应达到以下要求： a） 冷凝式露点仪的测量露点范围在环境温度为20℃时，应满足0℃至-60℃，其测量误差不超过±0.6℃； b） 阻容式湿度计测量范围应满足0℃至-60℃，其测量误差不应超过±2.0℃； c） 电解式湿度计测量范围应满足1 μL/L~1000 μL/L。其引用误差：1 μL/L~30 μL/L范围内不超过±10%；30 μL/L~1000 μL/L范围内应不超过±5%； d） 应具有流量调节功能，不超过1 L/min。
对测量气路系统的要求&a） 测量管路必须用不锈钢管、铜管或聚四氟乙烯管，壁厚不小于1mm，内径为2mm～4mm。管道内壁应光滑清洁，不允许使用高弹性材料管道，如橡皮管、聚氯乙烯管等；测量管路长度一般不超过6m； b） 接头应采用金属材料，内垫用金属垫片或用聚四氟乙烯垫片，接头应清洁，焊剂和油脂等污染物应清除掉； c） 测量管路和接头与设备连接前，各接头和管路部分可用500W以上的吹风机，用热风吹干后，再与仪器连接； d） 测量仪器的气体出口应接试验尾气回收装置或气体收集袋，对测量尾气进行回收。若仪器本身带有回收功能，则启用其自带功能回收。
| 准备工作 | a) 现场试验前，应详细了解设备的运行情况，制定相应的技术措施、安全措施及事故应急处理措施； b) 应配备与工作情况相符的上次检测的记录、工作票、标准化作业工艺卡（作业指导书、卡）、合格的仪器仪表、工具等； c) 检查环境、人员、仪器、设备满足检测条件； d) 现场具备安全可靠独立检修试验电源，禁止与运行设备共用电源；如试验仪器自带电源，工作前应充好电； e) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 包含 | 检测原理图&六氟化硫电气设备中气体湿度可以用冷凝露点式、电阻电容式湿度计和电解式湿度计测量。采用导入式的取样方法，取样点必须设置在足以获得代表性气体的位置并就近取样。测量时将湿度计与待检测设备用气路接口连接，连接方法参见检测连接图。
| 方法 | 露点法 | 步骤 | 详情&1、取样 a) 冷凝式露点仪采用导入式的取样方法。取样点必须设置在足以获得代表性气样的位置并就近取样； b) 取样阀选用死体积小的针阀。取样管道不宜过长，管道内壁应光滑清洁；管道无渗漏，管道壁厚应满足要求； c) 当测量准确度较低或测量时间较长时，可以适当增大取样总流量，在气样进人仪器之前设置旁通分道； d) 环境温度应高于气样露点温度至少3℃，否则要对整个取样系统以及仪器排气口的气路系统采取升温措施，以免因冷壁效应而改变气样的湿度或造成冷凝堵塞。 2、试漏 采用SF6气体检漏仪对仪器气路系统进行试漏。 3、测量 a) 根据取样系统的结构、气体湿度的大小用被测气体对气路系统分别进行不同流量、不同时间的吹洗，以保证测量结果的准确性； b) 测量时缓慢开启调节阀，仔细调节气体压力和流速。测量过程中保持测量流量稳定,并从仪器直接读取露点值。检测过程中随时监测被测设备的气体压力，防止气体压力异常下降。
|  |  | 注意事项 | 详情&1、仪器开机充分预热； 2、若对露层传感器表面污染误差无自动补偿功能，或者此表面污染严重时，均须用适当溶剂对其作人工清洗； 3、SF6设备的取样口与湿度仪进气端的连接管道要尽可能的短，检查测试气路系统所有接头的气密性，确保无泄漏； 4、进气口的过滤器应定期清洗，以保持气路清洁畅通； 5、测量时缓慢开启调节阀，仔细调节气体压力和流速。测量过程中保持测量流量稳定，并随时检测被测设备的气体压力，防止设备压力异常下降； 6、测量完毕后，用干燥氮气（N2）吹扫仪器15~20min后，关闭仪器，封好仪器气路进出口备用； 7、精密度： 1) 重复性：在相同测量条件下，再次测量结果之差应不大于1℃露点； 2) 再现性：在不同测量条件下，两次测量结果之差应不大于3℃露点。
|  | 电阻电容法 | 步骤 | 1、记录测试现场的环境温度、湿度、设备压力； 2、仪器开机、预热； 3、按3.2.1.1的规定取样，并采用SF6气体检漏仪对仪器气路系统进行试漏； 4、有干燥保护旋钮的仪器，将旋钮放置到正常测量位置； 5、流量调节阀旋至最小位置，即关闭流量； 6、测量时缓慢开启调节阀，仔细调节气体压力和流速。测量过程中保持测量流量稳定，待仪器示数稳定后读取检测结果并记录； 7、进行检测结果初步判断，必要时进行复测； 8、检测完毕后，关闭取样阀门，断开仪器管路与取样口连接，检查保证无泄漏； 9、测量完毕后，干燥保护旋钮放置到保护状态，并关机。
|  |  | 注意事项 | 1、仪器开机充分预热； 2、湿敏元件的感湿部分不能以手触摸，并避免受污染、腐蚀或凝露； 3、在尘土或现场污染较大的场所使用时，一定要安装外罩或过滤器等装置； 4、仪器应按有关规定适时校准。当仪器无温度补偿时，校准温度应尽量接近使用温度； 5、不应在湿度接近100%RH的气体中长期使用； 6、测量时缓慢开启调节阀，仔细调节气体压力和流速。测量过程中保持测量流量稳定，并随时检测被测设备的气体压力，防止设备压力异常下降； 7、测量完毕后，用干燥氮气（N2）吹扫仪器15~20min后，关闭仪器，封好仪器气路进出口备用； 8、精密度：在40%RH～85%RH范围内。 1) 重复性；在相同测量条件下，两次测量结果之差应不大于2%RH； 2) 再观性；在不同测量条件下，两次测量结果之差应不大于6%RH。
|  | 电解法 | 步骤 | 1、取样 同露点法取样 2、 试漏 采用SF6气体检漏仪对仪器气路系统进行试漏 3、 标定流量计 当气样种类和室温、气压不同时，须用皂膜流量计对测量流量计进行标定 4、 干燥电解池 用经干燥的气样吹洗仪器（同时电解），达到仪器规定要求。当采用辅助气（例如经干燥的氮气）进行干燥时，最好以四通阀切换。 5、 测量本底值 气样流经分子筛或五氧化二磷干燥器后导入仪器，并按规定的流量吹洗（同时电解）至达到低而稳定的数值，即为仪器的本底值（通常可达5 μL/L以下）。 当含湿量较高（500 μL/L以上）或不宜采用干燥法时，可采用改变流量法确定仪器本底值：将测量流量分别调节为50 mL/min 和100 mL/min，旁通流量调节为1 L/min，读数取相应的稳定示值Vr50 与Vr100 ，然后按公式计算仪器本底值Vr0： 6、测量 把测量流量准确调定在仪器规定的数值（通常为100L/min），调节旁通流量约为1L/min，在仪器示值稳定至少3倍时间常数后读数。
|  |  | 注意事项 | 1、气样中应尽可能不含有杂质微粒，油污及其他破坏性组分； 2、当气样含有少量破坏性组分或清洁度较差以及湿度较高（500 μL/L以上）时，宜采用间歇测量法； 3、当气样湿度超过仪器测量上限时，可降低测量流量进行测量，此时仪器的测量上限相应扩大。
| 验收要求 | a) 检查检测数据是否准确、完整； b) 恢复设备到检测前状态； c) 检查被测设备SF6气体逆止阀恢复状态，用便携式SF6气体检漏仪对SF6气体接口逆止阀进行检漏，确认无泄漏后旋上保护盖帽。
| 包含 | 数据分析与处理 | 处理原则 | 1、由于环境温度对设备中气体湿度有明显的影响，测量结果应折算到20℃时的数值； 2、如设备生产厂提供有折算曲线、图表，可采用厂家提供的曲线、图表进行温度折算； 3、在设备生产厂没有提供可用的折算曲线、图表时，温度折算推荐参考附录A； 4、SF6气体可从密度监视器处取样，测量细则可参考DL/T 506、DL/T 914和DL/T 915。测量结果应满足表1之要求。
|  | 检测报告 | 处理原则 | 检测工作完成后，应在15个工作日内完成检测报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录B。
|  | 附录A | 包含 | 附 录 A六氟化硫气体湿度测量结果温度折算表
|  | 附录B |  | SF6湿度检测报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第7分册 SF6湿度检测细则 | 相关知识点 | SF6湿度检测
数据分析与处理
检测报告
露点法
电解法
电阻电容法
数据分析与处理
检测报告
| 起草单位 | 国网辽宁电力
| 起草人 | 刘佳鑫
郎业兴
唐佳能
金鑫
陈瑞国
李胜川
田庆阳
王汀
赵义松
王勇
洪鹤
周桂平