## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系
SF6分解产物检测 | 环境要求 | a) 环境温度不宜低于5ºC； b) 相对湿度不大于80%； c) 若在室外不应在有雷、雨、雾、雪的环境下进行检测。
| 包含 | 待测设备&a) 六氟化硫设备气体压力在正常压力范围内，在六氟化硫设备上无各种外部作业； b) SF6气体在充入电气设备24h后方可进行检测；灭弧气室的检测时间应在设备正常开断额定电流及以下电流48h后； c) 充气完毕静置24小时后必要时进行SF6分解产物检测。
| 人员要求 | 进行电力设备SF6分解产物带电检测的人员应具备如下条件: a) 熟悉SF6分解产物检测技术的基本原理、诊断分析方法； b) 了解SF6分解产物检测仪的工作原理、技术参数和性能； c) 掌握SF6分解产物检测仪的操作方法及设备保养方法； d) 了解被测设备的结构特点、工作原理、运行状况和导致设备故障的基本因素； e) 具有一定的现场工作经验，熟悉各种影响试验结论的原因及消除方法，并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定； f) 经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求； b) 应在良好的天气下进行，如遇雷、雨、雪、雾不得在室外进行该项工作。风力大于5级时，不宜在室外进行该项工作； c) 检测工作不得少于两人。负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，负责人应向全体检测人员详细布置检测中的安全注意事项，交待带电部位，以及其他安全注意事项； d) 检测时，应与设备带电部位保持相应的安全距离； e) 检测时，要防止误碰误动设备，避免踩踏气体管道及其他二次线缆； f) 检测时，应认真检查气体管路、检测仪器与设备的连接，并选择适当接头，防止气体泄漏，必要时检测人员应佩戴安全防护用具； g) 检测时，应严格遵守操作规程，检测人员和检测仪器应避开设备取气阀门开口方向，难以避开的应采取相应防护措施，防止取气造成设备内气体大量泄漏及发生其它意外； h) 检测时，应严格遵守操作规程，防止气体压力突变造成气体管路、试验设备、检测仪器损坏； i) 当气体绝缘设备发生故障引起大量SF6气体外溢时，检测人员应立即撤离事故现场； j) 设备安装在室内应有良好的通风系统，通风15min后，含氧量达到18%以上，SF6气体浓度小于1000µL/L，方可进入室内进行检测工作； k) 设备内SF6气体不准向大气排放，应采取净化回收措施，经处理检测合格后方准再使用。回收时作业人员应站在上风侧； l) SF6断路器(开关)或GIS开关设备进行操作时，禁止检测人员在其外壳上进行工作； m) 现场具备安全可靠的独立检修电源； n) 检测结束时，检测人员应拆除自装的管路及接线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经负责人复查后，进行现场清理。
对测量气路系统的要求&a） 测量管路必须用不锈钢管、铜管或聚四氟乙烯管，壁厚不小于1mm，内径为2mm～4mm。管道内壁应光滑清洁，不允许使用高弹性材料管道，如橡皮管、聚氯乙烯管等；测量管路长度一般不超过6m； b） 接头应采用金属材料，内垫用金属垫片或用聚四氟乙烯垫片，接头应清洁，焊剂和油脂等污染物应清除掉； c） 测量管路和接头与设备连接前，各接头和管路部分可用500W以上的吹风机，用热风吹干后，再与仪器连接； d） 测量仪器的气体出口应接试验尾气回收装置或气体收集袋，对测量尾气进行回收。若仪器本身带有回收功能，则启用其自带功能回收。
| 准备工作 | a) 现场试验前，应详细了解设备的运行情况，制定相应的技术措施、安全措施及事故应急处理措施； b) 应配备与工作情况相符的上次检测的记录、工作票、标准化作业工艺卡（作业指导书、卡）、合格的仪器仪表、工具等； c) 检查环境、人员、仪器、设备满足检测条件； d) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 方法 | 电化学法传感器检测法 | 仪器要求 | a) 对SO2和H2S气体的检测量程应不低于100μL/L，CO气体的检测量程应不低于500μL/L； b) 检测时所需气体流量应不大于300mL/min，响应时间应不大于60s； c) 最小检测量应不大于 0.5 μ L/L； d) 检测用气体管路应使用聚四氟乙烯管 (或其它不吸附SO2和H2S气体的材料)，壁厚不小于1 mm、内径为2~4 mm，管路内壁应光滑清洁； e) 气体管路连接用接头内垫宜用聚四氟乙烯垫片，接头应清洁，无焊剂和油脂等污染物。
|  |  | 包含 | 检测原理图&根据被测气体中的不同组分改变电化学传感器输出电信号，从而确定被测气体中的组分及其含量。现场检测连接图如图所示
|  |  | 步骤 | a) 仪器开机进行自检； b) 检测前，应检查测量仪器电量，若电量不足应及时充电，用高纯度SF6气体冲洗检测仪器，直至仪器示值稳定在零点漂移值以下，对有软件置零功能的仪器进行清零； c) 用气体管路接口连接检测仪与设备，采用导入式取样方法测量SF6气体分解产物的组分及其含量。检测用气体管路不宜超过5m，保证接头匹配、密封性好。不得发生气体泄漏现象； d) 检测仪气体出口应接试验尾气回收装置或气体收集袋，对测量尾气进行回收。若仪器本身带有回收功能，则启用其自带功能回收； e) 根据检测仪操作说明书调节气体流量进行检测，根据取样气体管路的长度，先用设备中的气体充分吹扫取样管路的气体。检测过程中应保持检测流量的稳定，并随时注意观察设备气体压力，防止气体压力异常下降； f) 根据检测仪操作说明书的要求判定检测结束时间，记录检测结果，重复检测两次； g) 检测过程中，若检测到SO2或H2S气体含量大于10μL/L时，应在本次检测结束后立即用SF6新气对检测仪进行吹扫，至仪器示值为零； h) 检测完毕后，关闭设备的取气阀门，恢复设备至检测前状态。
|  |  | 注意事项 | a) 检测仪应在检测合格报告有效期内使用，需每年进行校验； b) 仪器在运输及测试过程中防止碰撞挤压及剧烈震动； c) 在测量过程中，调节针型阀时应慢慢打开，防止压力的突变，以免传感器损坏。
|  |  | 验收工作 | a) 检查检测数据是否准确、完整； b) 恢复设备到检测前状态； c) 检查被测设备SF6气体逆止阀恢复状态，用便携式SF6气体检漏仪对SF6气体接口逆止阀进行检漏，确认无泄漏后旋上保护盖帽。
|  | 气体检测管检测法 | 分类 | 气体采集装置检测方法 | 步骤 | a) 用气体管路接口连接气体采集装置与设备取气阀门，按检测管使用说明书要求连接气体采集装置与气体检测管； b) 打开设备取气阀门，按照检测管使用说明书，通过气体采集装置调节气体流量，先冲洗气体管路约30秒后开始检测，达到检测时间后，关闭设备阀门，取下检测管； c) 从检测管色柱所指示的刻度上，读取被测气体中所测组分指示刻度的最大值； d) 检测完毕后，恢复设备至检测前状态。用SF6气体检漏仪进行检漏，如发生气体泄漏，应及时维护处理。
|  |  |  | 气体采样容器检测方法 | 步骤 | 1、气体取样 1) 按气体采样容器取样系统示意图所示连接气体采样容器取样系统； 2) 关闭针型阀门，旋转三通阀，使采集容器与真空泵接通，启动真空泵对取样系统抽真空，至取样系统中的真空压力表降为-0.1 MPa； 3) 维持1 min，观察真空压力表指示，确定取样系统密封性能是否良好； 4) 打开设备取气阀门，调节针型阀门，旋转三通阀，将采样容器与设备接通，使设备中的气体充入采样容器中，充气压力不宜超过0.2 MPa； 5) 重复步骤(2)~(4)，用设备中的气体冲洗采样容器2~3次后开始取样，取样完毕后依次关闭采样容器的进气口、针型阀门和设备阀门，取下采样容器，贴上标签。 2、按照采样器使用说明书，将气体检测管与气体采样容器和采样器连接，按照检测管使用说明书要求对采样容器中的气体进行检测，达到检测时间后，取下检测管，关闭采样容器的出气口； 3、从检测管色柱所指示的刻度上，读取被测气体中所测组分指示刻度的最大值； 4、检测完毕后，恢复设备至检测前状态。用SF6气体检漏仪进行检漏，如发生气体泄漏，应及时维护处理。
|  |  | 仪器要求 | a) 用气体采集装置或气体采样容器与采样器配套进行气体采样，采样容器应具有抗吸附能力； b) 检测气体管路应使用聚四氟乙烯管（或其它不吸附SO2和H2S气体的材料)， 壁厚不小于1mm、 内径为2～4mm，管路内壁应光滑清洁； c) 气体管路连接用接头内垫宜用聚四氟乙烯垫片，接头应清洁，无焊剂和油脂等污染物。
|  |  | 包含 | 检测原理&被测气体与检测管内填充的化学试剂发生反应生成特定的化合物，引起指示剂颜色变化，根据颜色变化指示长度得到备测气体所测组分的含量。
|  | 气相色谱检测法 | 仪器要求 | a) 配置TCD检测器，由气路控制系统、进样系统、色谱柱、温度控制系统、检测器和工作站（数据分析系统）等构成； b) 氦气（He） ，体积分数不低于99.999%； c) 使用具有国家标准物质证书的气体生产厂家生产的CF4单一组分气体，平衡气体为He，含量范围为50 µL/L～500 µL/L，附有组分含量检验合格证并在有效期内； d) 检测气体管路应使用聚四氟乙烯管， 壁厚不小于1mm、内径为2～4mm，管路内壁应光滑清洁； e) 气体管路连接用接头内垫宜用聚四氟乙烯垫片，接头应清洁，无焊剂和油脂等污染物。
|  |  | 步骤 | 1、色谱仪标定 采用外标法，在色谱仪工作条件下，用CF4标准气体进样标定。 2、检测前准备工作 先打开载气阀门，接通主机电源，连接色谱仪主机与工作站。调节合适的载气流量，设置色谱仪工 作参数（热导检测器温度和色谱柱温度等）。待温度稳定后，加桥流，观察色谱工作站显示基线，确定色谱仪性能处于稳定待用状态。 3、气体的定量采集 将色谱仪六通阀置于取样位置，连接设备取气阀门与色谱仪取样口。按照色谱仪使用条件，打开设备阀门，控制流量，冲洗定量管及取样气体管路约1min后，关闭设备取气阀门。 4、检测分析 a)在色谱仪稳定工作状态下，旋转六通阀至进样位置，直至工作站输出显示CF4峰，记录CF4峰面积或峰高），分析完毕，将六通阀转至取样位置； b)检测完毕后，恢复设备至检测前状态。用SF6气体检漏仪进行检漏，如发生气体泄漏，应及时维护处理。
|  |  | 包含 | 检测原理图&气相色谱是以惰性气体（载气）为流动相，以固体吸附剂或涂渍有固定液的固体载体为固定相的柱色谱分离技术，配合热导检测器（TCD） ，检测出被测气体中的CF4含量。
| 包含 | 数据分析与处理 | 处理原则 | 1、检测结果用体积分数表示，单位为 μL/L ； 2、取两次重复检测结果的算术平均值作为最终检测结果，所得结果应保留小数点后1位有效数字； 3、若设备中SF6气体分解产物SO2或H2S含量出现异常，应结合SF6气体分解产物的CO、CF4含量及其他状态参量变化、设备电气特性、运行工况等，对设备状态进行综合诊断； 4、SF6电气设备的分解物控制指标（20℃）见表1。
|  | 检测报告 | 处理原则 | 检测工作完成后，应在15个工作日内完成检测报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | SF6分解产物检测报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第8分册 SF6分解产物检测细则 | 相关知识点 | SF6分解产物检测
检测报告
电化学法传感器检测法
气体检测管检测法
气相色谱检测法
数据分析与处理
| 起草单位 | 国网辽宁电力
| 起草人 | 王汀
唐佳能
郎业兴
韦德福
陈瑞国
李胜川
王开宇
洪鹤
王勇
王南
杨鹤
马一菱