## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
紫外成像检测 | 环境要求 | a) 应在良好的天气下进行，如遇雷、中（大）雨、雪、雾、沙尘不得进行该项工作。 b) 一般检测时风速宜不大于5m/s，准确检测时风速宜不大于1.5m/s。 c) 检测温度不宜低于5 ℃。 d) 应尽量减少或避开电磁干扰或强紫外光干扰源。
| 包含 | 待测设备 | 要求 | 被测设备是带电设备，应尽量避开影响检测的遮挡物。
| 人员要求 | 进行电力设备紫外成像检测的人员应具备如下条件: a) 熟悉紫外成像检测技术的基本原理、诊断分析方法。 b) 了解紫外成像检测仪的工作原理、技术参数和性能。 c) 掌握紫外成像检测仪的操作方法。 d) 了解被测设备的结构特点、工作原理、运行状况和导致设备故障的基本因素。 e) 具有一定的现场工作经验，熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定。 f) 应经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求。 b) 检测时应与设备带电部位保持相应的安全距离。 c) 在进行检测时，要防止误碰误动设备。 d) 行走中注意脚下，防止踩踏设备管道。
| 仪器要求 | 紫外成像仪应操作简单，携带方便，图像清晰、稳定，具有较高的分辨率和动、静态图像储存功能，在移动巡检时，不出现拖尾现象，对设备进行准确检测且不受环境中电磁场的干扰。 | 技术指标 | a) 最小紫外光灵敏度：不大于8×10-18Watt/cm2 b) 最小可见光灵敏度：不大于0.7LUX c) 电晕探测灵敏度：小于5pC
|  |  | 功能要求 | a) 自动/手动调节紫外线、可见光焦距。 b) 可调节紫外增益。 c) 具备光子数计数功能。 d) 检测仪器应具备抗外部干扰的功能。 e) 测试数据可存储于本机并可导出。
| 准备工作 | a) 检测前，应了解相关设备数量、型号、制造厂家、安装日期等信息以及运行情况，制定相应的技术措施。 b) 配备与检测工作相符的图纸、上次检测的记录、标准作业卡。 c) 检查环境、人员、仪器、设备满足检测条件。 d) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 原理 | 在发生外绝缘局部放电过程中，周围气体被击穿而电离，气体电离后放射光波的频率与气体的种类有关，空气中的主要成分是氮气，氮气在局部放电的作用下电离，电离的氮原子在复合时发射的光谱（波长λ=280~400nm）主要落在紫外光波段。利用紫外成像仪接受放电产生的太阳日盲区内的紫外信号，经过处理与可见光图像叠加，从而确定电晕位置和强度。 导电体表面电晕放电有下列情况： a) 由于设计、制造、安装或检修等原因，形成的锐角或尖端。 b) 由于制造、安装或检修等原因，形成表面粗糙。 c) 运行中导线断股（或散股）。 d) 均压、屏蔽措施不当。 e) 在高电压下，导电体截面偏小。 f) 悬浮金属物体产生的放电。 g) 导电体对地或导电体间间隙偏小。 h) 设备接地不良及其他情况。 绝缘体表面电晕放电有下列情况： a) 在潮湿情况下，绝缘子表面破损或裂纹。 b) 在潮湿情况下，绝缘子表面污秽。 c) 绝缘子表面不均匀覆冰。 d) 绝缘子表面金属异物短接及其他情况。 输变电设备电晕放电典型图谱参见附录C。
| 步骤 | a) 开机后，增益设置为最大。根据光子数的饱和情况，逐渐调整增益。 b) 调节焦距，直至图像清晰度最佳。 c) 图像稳定后进行检测，对所测设备进行全面扫描，发现电晕放电部位进行精确检测。 d) 在同一方向或同一视场内观测电晕部位，选择检测的最佳位置，避免其他设备放电干扰。 e) 在安全距离允许范围内，在图像内容完整情况下，尽量靠近被测设备，使被测设备电晕放电在视场范围内最大化，记录此时紫外成像仪与电晕放电部位距离，紫外检测电晕放电量的结果与检测距离呈指数衰减关系，在测量后需要进行校正，参见附录B。 f) 在一定时间内，紫外成像仪检测电晕放电强度以多个相差不大的极大值的平均值为准，并同时记录电晕放电形态、具有代表性的动态视频过程、图片以及绝缘体表面电晕放电长度范围。若存在异常，应出具检测报告（格式见附录A）。
| 验收 | 检查检测数据是否准确、完整。
| 包含 | 数据分析与处理 | 处理原则 | 根据设备外绝缘的结构、当时的气候条件及未来天气变化情况、周边微气候环境，综合判断电晕放电对电气设备的影响。
| 包含 | 原始数据 | 处理原则 | 在检测后，应注意保存紫外测试原始数据，存放方式如下： a) 建立一级文件夹，文件夹名称：变电站名＋检测日期（如：XX站20150101）。 b) 建立二级文件夹，文件夹名称：设备名称及运行编号（如：XXX线2210断路器）。 c) 文件名：设备电晕位置。
| 包含 | 检测报告 | 处理原则 | 检测工作完成后，应在15个工作日内完成检测报告整理，报告格式见附录A。
| 包含 |  | 附录A | 紫外成像检测报告
| 包含 |  | 附录B | 电晕放电量与紫外光检测距离校正公式
| 包含 |  | 附录C | 输变电设备电晕放电典型图谱

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第14分册紫外成像检测细则 | 相关知识点 | 检查检测数据是否准确、完整。
数据分析与处理
原始数据和报告
原始数据
检测报告
| 起草人 | 公多虎
雷鸣
罗文华
何常根
马勤勇
倪冬云
郑义
张勇
朴文泉
孙帆
丁扬
| 起草单位 | 国网新疆电力