## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
直流偏磁水平测量 | 环境要求 | a) 环境温度不宜低于5ºC。 b) 环境相对湿度不宜大于80%，若在室外不应在有雷、雨、雾、雪、大风的环境下进行检测。
| 包含 | 待测设备 | 要求 | a) 变压器处于运行状态； b) 邻近直流换流站处于单极大地回路运行方式或双极不对称运行方式。 c) 其他可引起变压器中性点流过较大（大于3A）直流电流的设备处于运行状态（如地铁等）。
| 人员要求 | 进行变压器直流偏磁水平测量的人员应具备如下条件: a) 熟悉变压器直流偏磁水平测量基本原理； b) 了解变压器直流偏磁水平测量仪的工作原理、技术参数和性能； c) 掌握变压器直流偏磁水平测量仪的操作方法； d) 了解被测设备的结构特点、工作原理、运行状况； e) 具有一定的现场工作经验，熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定； f) 经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求； b) 应在良好的天气下进行，如遇雷、雨、雪、雾不得进行该项工作，风力大于5级时，不宜进行该项工作； c) 检测工作不得少于两人。测试负责人应由有经验的人员担任，开始检测前，负责人应向全体测试人员详细交待测试中的安全注意事项，交待工作区域的带电部位，以及其他安全注意事项； d) 搭接测试电源时，应有专门的安全监护人，搭接操作人员应戴绝缘手套，防止人身触电； e) 检测时应与设备带电部位保持足够的安全距离； f) 在进行检测时，应防止误碰误动设备； g) 如果无法在地面完成测试，需登高时，身体不能超过变压器中性点接地刀闸底座； h) 若需登高测试时，应防止测试人员高空坠落； i) 测试人员应戴绝缘手套，穿绝缘靴，避免手部直接接触中性点接地导线； j) 检测结束时，经现场负责人复查后，进行现场清理。
| 仪器要求 | 变压器直流偏磁水平测量系统一般使用霍尔效应钳型表，并经检验合格。 | 技术指标 | a) 检测范围：通常选用量程0 至 500 A （DC）； b) 自动量程调整功能50 A / 500 A； c) 分辨率：10 mA（50 A 量程），100 mA（500 A 量程）； d) 卡口口径应能钳住变压器中性点接地引下线，形成闭合回路。
|  |  | 功能要求 | a) 可显示信号幅值大小； b) 检测仪器具备抗外部干扰的功能； c) 测试数据可存储于本机并可导出； d) 具备测试时间标记功能。
| 准备工作 | a) 检测前，应了解相关设备数量、型号、制造厂家、安装日期等信息以及运行情况，并制定相应的技术措施； b) 配备与检测工作相符的上次检测的记录； c) 检查环境、人员、仪器、设备满足检测条件； d) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 步骤 | a) 测试前复核标记时间，将测试表的时间调整正确； b) 测试直流电流时必须分清正负方向，正方向统一为由变压器流向大地为正； c) 仪器在测试前如有零漂现象情况，需归零稳定后，再钳入变压器中性点接地引下线测试，测量中性点总电流； d) 测试中需要详细记录有关测试的主变信息，主变接地点、主变接地情况、记录时间至少精确到分钟，读取直流值（用±号标明方向），并保存读数、波形、谐波分量； e) 在单极大地运行方式下入地电流从零到最大的过程中分阶段测试，需完成在最大入地电流下的测试后方可结束，并做好相关记录（格式见附录A）； f) 测试完毕，清理工作现场。
| 验收要求 | a) 检查检测数据是否准确、完整； b) 将工作现场恢复至检测前状态。
| 包含 | 数据分析与处理 | 处理原则 | a) 将直流单极大地运行时的输送功率与测试时间及测试数据进行相应的统计； b) 查找变压器资料，明确其铁心结构、运行负荷等信息； c) 将直流偏磁电流测量数据与厂家保证值相比较，结合铁心结构等信息综合判断直流偏磁电流对变压器的影响。
| 包含 | 原始数据 | 处理原则 | 检测工作中，应保存直流偏磁电流原始数据的纸质记录和电子文档，电子文档存放方式如下： a) 建立一级文件夹，文件夹名称：变电站名＋检测日期（如：泸州站+20140701）； b) 文件名：根据变压器序号（如：1号主变）依次定为1、2、3……，文件中包括：基本信息、设备铭牌和检测数据，检测数据序号按测试时间依次定为1、2、3……，包括：测试时间、直流接地极电流及方向等。
| 包含 | 检测报告 | 处理原则 | 检测工作完成后，应在15个工作日内完成检测报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
| 包含 | 附录A | 包含 | 变压器直流偏磁水平测量报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第17分册直流偏磁水平测量细则 | 相关知识点 | 待测设备
数据分析与处理
原始数据
检测报告
| 起草人 | 邓浩
吴晓晖
范锫
蒋伟
刘睿
董捷
程旭东
傅孝韬
肖云
李辉
| 起草单位 | 国网四川电力