## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
直流高电压试验 | 环境要求 | 除非另有规定，试验均在以下大气条件下进行，且试验期间，大气环境条件应相对稳定。 a) 环境温度不宜低于 5℃。温度对泄漏电流的影响是极为显著的，因此，最好在以往试验相近的温度条件下进行测量，以便于进行分析比较。 b) 环境相对湿度不宜大于80%。 c) 现场区域满足试验安全距离要求。
| 包含 | 待测设备 | 要求 | a) 待试设备处于检修状态，且待试设备上无接地线或者短路线。 b) 试品的表面应清洁干燥，试品在试验前不应受机械、热的作用。 c) 充油设备若经滤油或运输，耐压试验前应将试品按规定时间静置并排气，以排除内部可能残存的气体。 d) 设备上无各种外部作业。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a) 了解各种绝缘材料、绝缘结构的性能、用途。 b) 了解各种电力设备的型式、用途、结构及原理。 c) 熟悉变电站电气主接线及系统运行方式。 d) 熟悉各类试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障。 e) 能正确完成试验室及现场各种试验项目的接线、操作及测量。 f) 熟悉各种影响直流高电压试验结论的因素及消除方法。 g) 经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求。 b) 高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细交待试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。 c) 试验现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守。 d) 应确保操作人员及试验仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离，且操作人员应使用绝缘垫。 e) 试验装置的金属外壳应可靠接地，高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支持牢固。 f) 对于被试设备两端不在同一工作地点时，如电力电缆另一端应派专人看守。 g) 加压前必须认真检查试验接线，使用规范的短路线，表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态，均应正确无误。 h) 因试验需要断开设备接头时，拆前应做好标记，接后应进行检查。 i) 试验装置的电源开关，应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸，可在刀刃上加绝缘罩。试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关，并加装过载自动跳闸装置。 j) 试验前，应通知所有人员离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。 k) 变更接线或试验结束时，应首先断开试验电源，并对升压设备的高压部分、试品放电、短路接地。 l) 试验现场出现明显异常情况时（如异音、电压波动、系统接地等），应立即停止试验工作，查明异常原因。 m) 高压试验作业人员在全部加压过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生。 n) 未装接地线的大电容被试设备，应先行充分放电再做试验。高压直流试验时，每告一段落或试验结束时，应将设备对地放电数次并短路接地。 o) 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。
| 电压要求 | a) 电压满足相应试品直流试验要求，还必须具有充分的电源容量。 b) 极性：通常采用负极性。 c) 纹波因数：在输出工作电流下，直流电压的纹波因数S不大于3%。
| 仪器要求 | 直流试验用的设备通常有高压直流发生器、直流电压测量装置、保护电阻、直流微安表及控制装置等组成。 | 包含 | 高压直流发生器 | 包含 | 产生直流高电压的回路 | 要求 | 产生直流高电压，主要是采用将交流高电压进行整流的方法。现场常用的基本回路有半波整流回路、倍压整流回路和串级整流回路，如下表1所示： &表1 产生直流高电压的回路
[5 empty] | 包含 | 主要元件的选择 | 包含 | 保护电阻器 | 要求 | 为了限制试品放电时的放电电流，保护硅堆、微安表及试验变压器等，高压侧保护电阻器的电阻值可取  (2) 式中 R —— 高压侧保护电阻器的电阻值（Ω）。 Ud——直流试验电压值(V)。 Id——试品电流(A)。 Id较大时，为减少R发热，可取式中较小的系数。R的外绝缘应能耐受幅值为Ud的冲击电压，并留有适当裕度。推荐参照表2所列的数值选用。&表2 高压保护电阻器参数
[7 empty] | 包含 | 高压硅堆 | 要求 | 高压硅堆上的反峰电压使用值不能超过硅堆的额定反峰电压，其额定整流电流应大于工作电流，并有一定的裕度。 在利用硅堆整流时当单个的电压不够，需要采取多只串联的办法时，必须注意，务使其电压分布均匀。为此，通常宜采用并联电阻和电容的方法。从现场易于实现的观点来看，也可以仅并联均压电阻，其数值一般为硅堆反向电阻的1/3～1/4。如按此值所选的电阻值过高而不易达到时，可适当减小为1000MΩ。
[7 empty] | 包含 | 滤波电容器 | 要求 | 试验小电容量的试品并要求准确读取电流值时，例如测量带并联电阻的阀型避雷器电导电流时，应加滤波电容器。滤波电容器一般取0.01～0.1μF。目前直流高压整套装置都采用串级倍压整流，因此滤波电容已装在倍压筒内（见表1）。对于电容量较大的试品，如电缆、发电机、变压器等，通常不用滤波电容器。 对泄漏电流很小，并仅作粗略检查性的试验，如测量断路器支持瓷套及拉杆的泄漏电流，也可不用滤波电容器。
|  |  | 包含 | 微安表 | 要求 | a) 测量精度应≤1.0%，外壳应用金属做成椭圆或圆形且表面应光滑，显示窗口用导电玻璃与金属外壳相连使仪表的测量元件保护元件装在壳内达到完全屏蔽，并配置屏蔽导线与微安表连通，接到试品。 b) 微安表应对大地绝缘与操作人员必须保持足够的安全距离。 c) 微安表的保护应满足经受成套装置额定高压下直接对地放电三次后，微安表仍能正常工作。
| 准备工作 | a) 现场试验前，应详细了解设备的运行情况，据此制定相应的技术措施。 b) 应配备与工作情况相符的上次试验报告、标准化作业指导书、合格的仪器仪表、工具和连接导线等。 c) 现场具备安全可靠的独立试验电源，禁止从运行设备上接取试验电源。 d) 检查环境、人员、仪器满足试验条件。 e) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 方法 | 一般规定 | 要求 | a) 有绕组的被试品进行直流高电压试验时，应将被试绕组自身的端子短接，非被试绕组亦应短接并与外壳连接后接地。 b) 直流高电压试验加至预定试验电压后的持续时间，应满足具体试验项目规定的试验时间。对分阶段升压要求的试验，应严格按照标准升压程序操作。 c) 在试验前，应针对被试品直流高电压试验的性质和目的，以及与其他试验项目的验证关系，考虑直流高电压试验在试品试验项目中的顺序。 d) 在进行直流高压试验时，如无特殊要求，均采用负极性接线。 e) 对试品施加电压时，应从足够低的数值开始，缓慢地升高电压。从试验电压值的75%开始，以每秒2%的速度上升，通常能满足上述要求。 f) 如果试验回路带保护电阻而且泄漏电流较大时，应接分压器测量电压，分压器应接至保护电阻之后微安表之前。
|  | 试验接线 | 要求 | 直流高电压试验接线，应按被试设备的电压、容量和现场实际试验设备条件来决定，典型的试验接线如图1所示。&图1 直流高电压试验原理典型接线图。根据微安表接线位置的不同，直流高压试验的几种接线方式如表3所示。其中序号1和2接线图测量准确度较高，宜尽量采用。序号3测量误差较大，宜尽量不采用，只有在测量条件受到限制时才采用。&表3 直流高压试验的几种接线方式
| 步骤 | a) 确认被试品直流高压试验前应完成的试验项目已完成，并试验合格。 b) 被试品及试验设备接线，并检查确认接线正确。 c) 接通试验电源，开始升压进行试验，升压过程中应密切监视高压回路，监听被试品有何异响。 d) 根据升压程序，对于有分阶段升压要求的试验，升到每阶段预定试验电压时，开始计时，达到预定时间读取试验电压和泄漏电流。 e) 计时结束后，降压断开电源。对有阶段降压要求的试验（如氧化物避雷器0.75UnmA泄漏电流测量），先将电压降至预定值，并读取泄漏电流和试验电压，然后降压到零并断开电源。 f) 试验完毕后，需待试品上的电压降至1/2试验电压以下，将被试品先经电阻放电，最后直接接地放电。对大容量试品如长电缆、电容器、大电机等，需长时间放电，以使试品上的充电电荷放尽。正确放电方法：先将放电棒顶部金属尖端逐渐接近试品，至一定距离后空气间隙开始游离放电．有嘶嘶放电声。当无放电声音时可用放电棒顶部尖端接触试品放电，最后直接将接地线接触试品放电。
| 注意事项 | a) 工作电源至少应有一个明显断开点并安装有漏电保安器，当更换试品和接线时必须将电源断开点明显断开。 b) 微安表接于高压侧时，绝缘支柱应牢固可靠、防止摇摆倾倒。 c) 试验设备的布置要紧凑、连接线要短，宜用屏蔽导线，既要安全又便于操作。对地要有足够的距离，接地线应牢固可靠。 d) 应将被试品表面擦拭干净，并加屏蔽，以消除被试品表面脏污带来的测量误差。 e) 能分相试的被试品应分相试验，非试验相应短路接地。 f) 试验前检查试验仪器和试品的接地，应连接可靠。 g) 试验回路中应具备过电压、过电流保护。 h) 对处于高压的微安表及引线，应加屏蔽。试品表面泄漏电流较大时，应加屏蔽环，予以消除。 i) 直流泄漏电流测量，一般是在试验时，先把微安表短路1min，然后打开进行读数。对具有大电容的设备，可适当延长时间，直到电流稳定后记录。 j) 试验结束后，应对被试品及临近停运电容设备进行充分放电。对电力电缆、电容器、变压器等大电容试品，应先使用电阻放电棒对试品放电，然后再将试品直接接地放电。 k) 在更换试验接线时，应在被试品上悬挂接地放电棒。在再次升压前，先取下放电棒，防止带接地放电棒升压。
| 验收要求 | a) 检查试验数据与试验记录是否完整、正确。 b) 恢复被试设备和试验仪器设备到试验前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | a) 试验过程中如无破坏性放电发生。泄漏电流无周期性或突发性摆动。在试验电压下不随时间延长有逐步上升的趋势。纵向、横向综合比较无明显变化。泄漏电流（直流电压）符合被试品技术文件或规程规定值，且耐压后绝缘电阻与耐压前相比无显著降低，满足上述要求则认为直流高电压试验合格。 需特别说明的是：泄漏电流的数值，不仅和绝缘的性质、状态，而且和绝缘的结构、设备的容量等有关，因此，不能仅从泄漏电流的绝对值泛泛地判断绝缘是否良好，注重的是分析其温度特性、时间特性、电压特性及历次变化趋势来进行综合判断。 b) 试验时，若微安表数值周期性波动，可能是试品绝缘不良，从而产生周期性放电，此时应查明原因并予以消除。 c) 试验时，若微安表数值突然性波动，如果是向减小方向，可能是电源回路引起。如果是向增大方向，可能是试验回路或试品出现闪络，或内部断续性放电引起。 d) 泄漏电流过大，应先检查试验回路各设备状态和屏蔽是否良好。泄漏电流过小，应检查接线是否正确，微安表保护部分有无分流与断线。在排除外因之后，才能对被试品做出正确的结论。
| 记录 | 现场试验结束后，应在15个工作日内完成试验记录整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
| 包含 | 附录A | 包含 | 变压器直流泄漏电流试验报告
|  |  | 包含 | 电抗器直流泄漏电流试验报告
|  |  | 包含 | 消弧线圈直流泄漏电流试验报告
|  |  | 包含 | 油纸电力电缆直流耐压试验报告
|  |  | 包含 | 金属氧化物避雷器直流试验报告
|  |  | 包含 | 少油断路器直流泄漏电流试验报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第19分册直流高电压试验细则 | 相关知识点 | 待测设备
一般规定
试验接线
数据分析和处理
高压直流发生器
微安表
产生直流高电压的回路
主要元件的选择
变压器直流泄漏电流试验报告
电抗器直流泄漏电流试验报告
消弧线圈直流泄漏电流试验报告
油纸电力电缆直流耐压试验报告
金属氧化物避雷器直流试验报告
少油断路器直流泄漏电流试验报告
| 起草人 | 郑秀玉
杨聚全
黄渤瑜
孙杰
王凤杰
王旭辉
杨萌
韩晓昆
| 起草单位 | 国网北京电力