## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
感应耐压试验 | 环境要求 | 除非另有规定，试验均在以下大气条件下进行，且试验期间，大气环境条件应相对稳定。 a) 环境温度不宜低于5℃； b) 环境相对湿度不宜大于80%； c) 现场区域满足试验安全距离要求。
| 包含 | 待试设备 | 要求 | a) 待试设备处于检修状态，且待试设备上无接地线或者短路线。 b) 待试设备的表面应清洁干燥，试品在试验前不应受机械、热的作用。 c) 充油设备若经滤油或运输，耐压试验前应将试品静置规定的时间，并排气，以排除内部可能残存的空气。 d) 待试设备上所有电流互感器二次绕组应短路并接地。 e) 设备上无各种外部作业。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a) 了解各种绝缘材料、绝缘结构的性能、用途。 b) 了解各种电力设备的型式、用途、结构及原理。 c) 熟悉变电站电气主接线及系统运行方式。 d) 熟悉各类试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障。 e) 能正确完成试验室及现场各种试验项目的接线、操作及测量。 f) 熟悉各种影响试验结论的因素及消除方法。 g) 经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求。 b) 高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。 c) 试验现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守。 d) 应确保操作人员及试验仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离，且操作人员应使用绝缘垫。 e) 试验装置的金属外壳应可靠接地，高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支挂牢固。 f) 对于被试设备两端不在同一工作地点时，设备另一端应派专人看守。 g) 加压前必须认真检查试验接线，使用规范的短路线，表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态，均应正确无误。 h) 因试验需要断开设备接头时，拆前应做好标记，接后应进行检查。 i) 试验装置的电源开关，应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸，可在刀刃上加绝缘罩。试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关，并加装过载自动跳闸装置。 j) 试验前，应通知所有人员离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可加压；加压过程中应有人监护并呼唱。 k) 变更接线或试验结束时，应首先断开试验电源，放电，并将升压设备的高压部分放电、短路接地。 l) 试验现场出现明显异常情况时（如异音、电压波动、系统接地等），应立即停止试验工作，查明异常原因。 m) 高压试验作业人员在全部加压过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生。 n) 未装接地线的大电容被试设备，应先行放电再做试验。 o) 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。
| 电压频率 | 试验电压频率一般应大于额定频率，防止试验时励磁电流过大铁芯饱和，一般大于100Hz,但不宜高于400Hz。
| 电压波形 | 试验电压的波形为两个半波相同的近似正弦波，且峰值和方均根(有效)值之比应在 ±0.07以内。对某些试验回路，需允许较大的畸变，应注意到被试品，特别是有非线性阻抗特性的被试品可能使波形产生明显畸变。
| 压容许偏差 | 如果有关设备标准无其他规定，在整个试验过程中试验电压的测量值应保持在规定电压值的±1%以内。
| 仪器要求 | 感应耐压试验用的设备通常有变频电源、励磁变压器、谐振电抗器、补偿电容器（必要时）、分压器以及配电、控制和保护装置构成，其中关键设备为变频电源、试验变压器。 | 包含 | 变频电源 | 要求 | 应具备过流、过压及闪络保护功能。可以采用方波、调制正弦波和线性功率放大正弦波等变频电源。输入工作电源的电压宜为三相、380V，频率50Hz。变频电源输出相数宜为单相，输出电压范围应满足整套装置输出电压的要求，输出功率应满足整套装置最大输出容量的要求。
|  |  | 包含 | 试验变压器 | 要求 | 在选用试验变压器时，其容量应大于或等于变频电源的容量，且阻抗应尽可能的小，以减小试验电流在试验变压器上引起的电压变化。试验变压器所需低压侧电压要与现场电源电压相匹配。
|  |  | 包含 | 试验电压的测量 | 要求 | 感应试验电压的测量装置宜采用电容（或电阻）分压器与低压电压表，交流试验电压测量装置（系统）的测量误差应满足GB16927.2中规定的要求，即测量误差不应大于3%。 试验电压的测量一般在高压侧进行。特殊情况也可在低压侧测量并根据变比进行换算，但应考虑容升影响。试验电压值以实际测量试验电压峰值除以√2为准。
| 准备工作 | a) 现场试验前，应详细了解设备的运行情况，据此制定相应的技术措施； b) 应配备与工作情况相符的上次试验报告、标准化作业指导书、合格的仪器仪表、工具和连接导线等； c) 现场具备安全可靠的独立试验电源，禁止从运行设备上接取试验电源； d) 检查环境、人员、仪器满足试验条件。 e) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 方法 | 一般规定 | 要求 | a) 升压必须从零(或接近于零)开始，切不可冲击合闸。升压速度在75%试验电压以前，可以是任意的，自75%电压开始应均匀升压，即为每秒2%试验电压的速率升压。耐压试验后，迅速均匀降压到零(或接近于零)，然后切断电源； b) 被试品在感应耐压试验前，应先进行其他绝缘试验，合格后再进行耐压试验。
|  | 试验接线 | 要求 | 感应耐压试验接线，应按被试设备的电压、容量和现场实际试验设备条件来决定，典型接线如图1所示。详细试验接线形式见附录B。&图1 分级绝缘的三相变压器感应耐压试验接线图（以A相为例）
| 步骤 | a) 被试品在感应耐压试验前，应先进行其他常规试验，合格后再进行感应耐压试验； b) 对于分级绝缘变压器，分析产品结构，比较不同的接线方式，计算出线端相间及对地的试验电压，选用满足试验电压的接线； c) 被试品试验接线并检查确认接线正确； d) 计算感应耐压试验时间，电压加至试验标准电压后，当试验电压频率等于或小于2倍额定频率时，全电压下试验时间为60s。当试验电压频率大于2倍额定频率时，持续时间应按 计算，但不得少于15秒；接通试验电源，开始升压进行试验，升压过程中应密切监视高压回路，监听被试品有何异响； e) 升至试验电压，开始计时并读取试验电压； f) 计时结束，降压然后断开电源，并对被试品充分放电并短路接地； g) 耐压试验结束后，进行被试品试验检查项目，如油浸变压器耐压后应进行油色谱分析，以判断耐压试验是否对试品绝缘造成破坏。
| 注意事项 | a) 变频电源输出同样功率时应工作在输出电压高、输出电流小的工作状态，避免损坏功率元件； b) 试验测量用电压表应用交流峰值电压表； c) 在进行较大电容量被试品的变频耐压试验时，应直接在被试品端部进行电压测量； d) 试验回路中应具备过电压、过电流保护。可在升压控制柜中配置过电压、过电流保护的测量、速断保护装置； e) 对重要的被试品(如变压器)进行变频耐压试验时，应设置整定1.1倍左右试验电压所对应的保护； f) 在更换试验接线时，应在被试品上悬挂接地放电棒；在再次升压前，先取下放电棒，防止带接地放电棒升压； g) 对待试设备应采取必要的隔离措施，避免对其他设备施加试验电压。 h) 采用补偿电感时，补偿后回路应呈容性，以免发生谐振。
| 验收要求 | a) 检查试验数据与试验记录是否完整、正确。 b) 恢复被试设备和试验仪器设备到试验前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | a) 试验中如无破坏性放电发生，且耐压前后绝缘无明显变化，则认为耐压试验通过。 b) 在升压和耐压过程中，如发现电压表指示变化很大，电流表指示急剧增加，调压器往上升方向调节，电流上升、电压基本不变甚至有下降趋势，被试品冒烟、出气、焦臭、闪络、燃烧或发出击穿响声(或断续放电声)，应立即停止升压，降压、停电后查明原因。这些现象如查明是绝缘部分出现的，则认为被试品交流耐压试验不合格。如确定被试品的表面闪络是由于空气湿度或表面脏污等所致，应将被试品清洁干燥处理后，再进行试验。 c) 被试品为有机绝缘材料时，试验后如出现普遍或局部发热，则认为绝缘不良，应立即处理后，再做耐压。 d) 试验中途因故失去电源，在查明原因，恢复电源后，应重新进行全时间的持续耐压试验。
| 记录 | 现场试验结束后，应在15个工作日内完成试验记录整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
| 包含 | 附录A | 包含 | 变压器感应耐压试验报告
|  |  | 包含 | 电磁式电压互感器感应耐压试验报告
| 包含 | 附录B | 包含 | 感应耐压各种类别试验接线图 | 包含 | 变压器感应耐压的试验接线
[5 empty] | 包含 | 电磁式电压互感器感应耐压的试验接线

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第20分册感应耐压试验细则 | 相关知识点 | 待试设备
一般规定
试验接线
数据分析和处理
变频电源
试验变压器
试验电压的测量
变压器感应耐压试验报告
电磁式电压互感器感应耐压试验报告
感应耐压各种类别试验接线图
变压器感应耐压的试验接线
电磁式电压互感器感应耐压的试验接线
| 起草人 | 郑秀玉
黄渤瑜
王凤杰
刘军
聂卫刚
杨聚全
王旭辉
张华
| 起草单位 | 国网北京电力