## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
局部放电试验 | 环境要求 | 除非另有规定，试验均在以下大气条件下进行，且试验期间，大气环境条件应相对稳定。 a) 环境温度不宜低于 5℃； b) 环境相对湿度：不宜大于80%； c) 现场区域满足试验安全距离要求。
| 包含 | 待试设备 | 要求 | a) 待试设备处于检修状态，且待试设备上无接地线或者短路线。 b) 本试验在所有高压绝缘试验之后进行，必要时可结合耐压试验进行。 c) 待试设备的表面应清洁干燥，试品在试验前不应受机械、热的作用。 d) 油浸绝缘的待试设备经长途运输或注油工序之后通常应静置规定的时间，并排气后，方能进行试验。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a) 了解各种绝缘材料、绝缘结构的性能、用途。 b) 了解各种电力设备的型式、用途、结构及原理。 c) 熟悉变电站电气主接线及系统运行方式。 d) 熟悉各类试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障。 e) 能正确完成试验室及现场各种试验项目的接线、操作及测量。 f) 熟悉各种影响试验结论的因素及消除方法。 g) 经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求。 b) 高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。 c) 试验现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守。 d) 应确保操作人员及试验仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离，且操作人员应使用绝缘垫。 e) 试验装置的金属外壳应可靠接地，高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支挂牢固。 f) 对于被试设备两端不在同一工作地点时，如电力电缆另一端应派专人看守。 g) 加压前必须认真检查试验接线，使用规范的短路线，表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态，均应正确无误。 h) 因试验需要断开设备接头时，拆前应做好标记，接后应进行检查。 i) 试验装置的电源开关，应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸，可在刀刃上加绝缘罩。试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关，并加装过载自动跳闸装置。 j) 试验前，应通知所有人员离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可加压；加压过程中应有人监护并呼唱。 k) 变更接线或试验结束时，应首先断开试验电源，放电，并将升压设备的高压部分放电、短路接地。 l) 试验现场出现明显异常情况时（如异音、电压波动、系统接地等），应立即停止试验工作，查明异常原因。 m) 高压试验作业人员在全部加压过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生。 n) 未装接地线的大电容被试设备，应先行充分放电再做试验。 o) 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。
| 电压频率 | 试验电源一般采用50Hz的倍频或其他合适的频率。
| 电压波形 | 试验电压的波形应为两个半波相同的近似正弦波。
| 电压允许偏差 | 如果有关设备标准无其他规定，在整个试验过程中试验电压的测量值应保持在规定电压值的±1%以内；当试验持续时间超过60s时，在整个试验过程中试验电压测量值可保持在规定电压值的±3%以内。
| 仪器要求 | 局部放电的测量仪器按所测定参量可分不同类别。目前常用测量视在放电量的仪器，即示波屏与峰值电压表(pC)或数字显示并用。 放电脉冲通常显示在测量仪器的示波屏上的李沙育(椭圆)基线上。测量仪器的扫描频率应与试验电源的频率相同。 | 包含 | 视在电荷量的测量基本误差 | 要求 | a) 线性度误差：不大于±10% b) 对正负脉冲响应的不对称度误差：应不大于±10% c) 量程换档误差：不大于±10% d) 低重复率脉冲响应误差：应不大于±10%
|  |  | 包含 | 脉冲分辨时间 | 要求 | 局部放电测量仪的脉冲分辨时间不应超过l00μs。
|  |  | 包含 | 脉冲重复率 | 要求 | 局部放电测量仪的脉冲重复率测量误差：不大于±10%,本条规定仅针对有此测量功能的局部放电测量仪。
|  |  | 包含 | 测量灵敏度 | 要求 | 局部放电测量仪应达到对特定试品电容量所能达到的测量灵敏度。
|  |  | 包含 | 测量阻抗 | 要求 | a) 测量阻抗应具有阻止试验电源频率进入仪器的频率响应功能。 b) 测量阻抗在通以最大允许工作电流时连续工作1小时应无任何损坏。 c) 应有过电压保护装置，能承受雷电标准冲击电压100kV而不损坏。
|  |  | 包含 | 校准脉冲发生器 | 要求 | a) 校准脉冲电压方波的上升时间不应大于0.1μs，下降时间应在100μs~1000μs范围内选取； b) 校准电荷量允许误差为±10%； c) 校准脉冲发生器的内阻应不大于100Ω(对应100pF的校准电容)。
| 电压的测量 | 局部放电测量装置宜采用电容（或电阻）分压器与低压电压表，其测量误差不应大于±3%。 试验电压的测量一般在高压侧进行。特殊情况也可在低压侧测量并根据变比进行换算，但应考虑容升影响。试验电压值以实际测量试验电压峰值除以 为准。
| 准备工作 | a) 现场试验前，应详细了解设备的运行情况，据此制定相应的技术措施； b) 应配备与工作情况相符的上次试验报告、标准化作业指导书、合格的仪器仪表、工具和连接导线等； c) 现场具备安全可靠独立试验电源，容量满足试验要求，禁止与运行设备共用电源； d) 检查环境、人员、仪器满足试验条件； e) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 方法 | 一般规定 | 要求 | a) 被试品在局部放电试验前，应先进行其他常规试验，合格后再进行局部放电试验。 b) 局部放电试验回路每改变一次必须进行一次视在放电量的校准。 c) 放电量的读取，以相对稳定的最高重复脉冲为准，偶尔发生的较高脉冲可以忽略，但应作好记录备查。 d) 试验回路相关设备局部放电水平应低于规定的视在放电量的50%。 e) 油浸式设备在局部放电试验前应排气。 f) 试验前应将套管式CT二次端子全部短路接地。 g) 油浸式设备在局部放电试验前后应进行油色谱检测，试验后取油样时间应在试验后至少24小时。
|  | 试验接线 | 要求 | 测量局部放电的试验接线有三种，如图1所示 ，一般可按下面基本原则选择： a) 试验电压下，试品的工频电容电流超出测量阻抗Zm允许值，或试品的接地部位固定接地时，可采用图1(a)试验回路。 b) 试验电压下，试品的工频电容电流符合测量阻抗Zm允许值时，可采用图1(b)试验回路。 c) 试验电压下，图1(a)、(b)试验回路有过高的干扰信号时，可采用图1(c)试验回路。&图1 局部放电测量的基本回路 | 包含 | 变压器局部放电试验的基本原理接线&图2 变压器局部放电试验的基本原理接线
[5 empty] | 包含 | 互感器局部放电试验原理接线&图3 互感器局部放电试验的原理接线
[6 empty] | 套管局部放电试验原理接线 | 要求 | 变压器或电抗器套管局部放电试验时，其下部必须浸入一合适的油筒内，注入筒内的油应符合油质试验的有关标准，并静止后才能进行试验。试验时以杂散电容Cs取代耦合电容器Cs，试验接线如图4所示： &图4 变压器套管试验接线 。套管局部放电的试验电压，由试验变压器外施产生。穿墙或其它形式的套管的试验不需放入油筒，其试验接线见图3。
| 步骤 | 校准视在放电量 | 要求 | 接好整个试验回路，一般采用直接校准法将已知电荷量注入试品两端，记录指示系统响应值。
|  | 测定背景噪声水平 | 要求 | 测定并记录所有测量电路上的背景噪声水平，其值应低于规定的视在放电量的50%，当试品允许放电量较低(如小于10pC)时，则背景噪声水平可以允许到试品允许放电量的100%。现场试验时，如以上条件达不到，可以允许有个别能分辨是干扰信号并且不影响测量读数的脉冲，过滤掉无法清除的背景局部放电量后，开始读取放电量。
|  | 开始加压，进行局部放电试验 | 包含 | 变压器 | 要求 | a) 首先将试验电压升到 下进行测量，保持5min；然后试验电压升到U2，保持5min；接着试验电压升到U1，除另有规定，当试验电压频率等于或小于2倍额定频率时，全电压下试验电压时间为60s,当试验电压频率大于2倍额定频率时，全电压下试验时间为 ,但不少于15s。；最后电压降到U2下再进行测量，保持30min/60min。当在感应耐压试验同时进行局部试验时，U1值即为感应耐压试验值。当仅作为局部放电试验时，U1则为预加电压。 A=5min; B=5min；C=预加电压时间 D≥60 min(对于Um≥300kV)或30 min(对于Um＜300 kV); E=5min 图5 变压器局部放电试验的加压程序 b) 测量应在所有分级绝缘绕组的线端进行。对于自耦连接的一对较高电压、较低电压绕组的线端，也应同时测量，并分别用校准方波进行校准。 c) 在电压升至U2及由U2再下降的过程中，应记下起始、熄灭放电电压。 d) 在整个试验时间内应连续观察放电波形，并按一定的时间间隔记录放电量Q。放电量的读取，以相对稳定的最高重复脉冲为准，偶尔发生的较高的脉冲可忽略，但应作好记录备查。整个试验期间试品不发生击穿；在U2的第二阶段的时间内，所有测量端子测得的放电量Q，连续地维持在允许的限值内，并无明显地、不断地向允许的限值内增长的趋势，则试品合格。 e) 如果放电量曾超出允许限值，但之后又下降并低于允许的限值，则试验应继续进行，直到此后30min/60min的期间内局部放电量不超过允许的限值，试品才合格。利用变压器套管电容作为耦合电容Ck，并在其末屏端子对地串接测量阻抗Zm。
|  |  | 包含 | 互感器 | 要求 | a) 电压互感器试验的预加电压，可采用150Hz或其它合适的频率作为试验电源。 b) 试验应在不大于1/3测量电压下接通电源，然后按试验标准进行测量，最后降到1/3测量电压下，方能切除电源。
|  |  | 包含 | 套管 | 要求 | a) 变压器或电抗器套管局部放电试验时，其下部必须浸入一合适的油筒内，注入筒内的油应符合油质试验的有关标准，并静止48h后才能进行试验。套管局部放电的试验电压，由试验变压器外施产生，可选用电流互感器试验时的试验变压器。 b) 穿墙或其它形式的套管的试验不需放入油筒，其试验接线见图4。
|  |  | 包含 | 耦合电容器(或电容式电压互感器) | 要求 | a) 耦合电容器的试验接线与套管相同，有电容末屏端子的，可利用该端子与下法兰之间，串接测量阻抗Zm，下法兰直接接地。 b) 若无电容末屏端子引出的，则需将试品对地绝缘，然后在下法兰对地之间串接测量阻抗Zm。
|  | 记录放电量 | 要求 | 在整个试验时间内应连续观察放电波形，并按5分钟时间间隔记录放电量Q。
| 注意事项 | 放电量校准 | 要求 | a) 每次使用前应检查校准方波发生器电池是否充足电。 b) 从串联电容到被试品的引线应尽可能短直并采用带屏蔽层的电缆，串联电容与校准方波发生器之间的连线最好选用同轴电缆，以免造成校准方波的波形畸变。
|  | 局部放电的干扰与抑制 | 要求 | 试验时，应使干扰水平抑制到最低水平。 a) 采用屏蔽式电源隔离变压器及低通滤波器抑制电源干扰。 b) 试验回路采用一点接地，降低接地干扰。 c) 将试品置于屏蔽良好的试验室，并采用平衡法、对称法和模拟天线法的测试回路，抑制辐射干扰。 d) 远离不接地金属物产生的感应悬浮电位放电或采用接地的方式消除悬浮电位放电干扰。 e) 在高压端部采用防晕措施(如防晕环等)，高压引线采用无晕的导电圆管，以及保证各连接部位的良好接触等措施消除电晕放电和各连接处接触放电的干扰。 f) 使用的试验变压器和耦合电容器的局部放电水平应控制在一定的允许量以下，降低其内部放电干扰。建议采用无局部放电变压器。
| 验收要求 | a) 检查试验数据与试验记录是否完整、正确。 b) 恢复被试设备和试验仪器设备到试验前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | a) 试验期间试品不击穿，测得视在放电量不超过试验标准，则认为试验合格。局部放电标准值如下： 设备 局部放电标准值 110（66）kV及以上油浸式电力变压器、电抗器 1.3 Um/ 下： ≤300pCSF6气体变压器 1.3 Um/ 下： ≤300pC或符合制造商要求电流互感器 1.2Um/ 下： ≤20pC（气体） ； ≤20pC（油纸绝缘及聚四氟乙烯缠绕绝缘） ； ≤50pC（固体） （注意值） 电磁式电压互感器 1.2Um/ 下： ≤20pC（气体）； ≤20pC（液体浸渍）； ≤50pC（固体）（注意值） 电容式电压互感器 1.2Um/ 下： ≤10pC套管 1.05Um/ 下： 油浸纸、复合绝缘、树脂浸渍、充气≤10pC； 树脂粘纸（胶纸绝缘）≤100pC（注意值） 消弧线圈、干式电抗器、干式变压器 ≤10pC（注意值）或符合制造商要求 耦合电容器 在1.1 Um/ 下，≤10pCb) 若视在放电量超出标准，根据试品放电的特征、与施加电压及时间的规律，区分并剔除由外界干扰引起的高频脉冲信号。
| 记录 | 现场试验结束后，应在15个工作日内完成试验记录整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
| 包含 | 附录A | 包含 | 变压器/电抗器局部放电试验报告
|  |  | 包含 | 互感器/耦合电容器/套管局部放电试验报告
| 包含 | 附录B | 包含 | 局部放电的基本图谱
|  |  | 包含 | 局部放电的基本图谱说明
| 包含 | 附录C | 包含 | 干扰波的基本图谱
干扰波的基本图谱说明

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第21分册局部放电试验细则 | 相关知识点 | 待试设备
一般规定
试验接线
校准视在放电量
测定背景噪声水平
开始加压，进行局部放电试验
记录放电量
放电量校准
数据分析和处理
套管局部放电试验原理接线
视在电荷量的测量基本误差
脉冲分辨时间
脉冲重复率
测量灵敏度
测量阻抗
校准脉冲发生器
变压器
互感器
套管
耦合电容器(或电容式电压互感器)
| 起草人 | 郑秀玉
王凤杰
王旭辉
杨聚全
程序
黄渤瑜
韩晓昆
张华
| 起草单位 | 国网北京电力