## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
直流电阻试验 | 环境要求 | 除非另有规定，试验均在以下大气条件下进行，且试验期间，大气环境条件应相对稳定。 变压器、电抗器、消弧线圈、互感器、断路器分合闸线圈直流电阻试验要求环境条件如下： a) 环境温度不宜低于5℃； b) 环境相对湿度不宜大于80%； c) 现场区域满足试验安全距离要求。
| 包含 | 待试设备 | 要求 | a) 待试设备处于检修状态； b) 设备外观清洁、无异常。 c) 设备上无其他外部作业。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a) 了解各种变电设备的基本结构，线圈和绕组的连接方式和连接组别。 b) 了解各种电力设备的型式、用途、结构及原理。 c) 熟悉各类试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障。 d) 能正确完成试验项目的接线、操作及测量。 e) 熟悉各种影响试验结论的因素及消除方法。 f) 经过上岗培训，考试合格。
| 安全要求 | a) 严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》相关要求。 b) 高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。 c) 试验现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守。对于被试设备两端不在同一工作地点时，如电力电缆另一端应派专人看守。 d) 应确保操作人员及试验仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离，且操作人员应使用绝缘垫。 e) 试验装置的金属外壳应可靠接地，高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支挂牢固。 f) 试验前必须认真检查试验接线，电流线夹与设备的连接需牢固，防止试验过程中掉落；使用规范的短路线，表计、量程及仪表的开始状态和试验电流档位，均应正确无误。 g) 因试验需要断开设备接头时，拆前应做好标记，接后应进行检查。 h) 试验前，应通知所有人员离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可加压；加压过程中应有人监护并呼唱。 i) 变更接线或试验结束时，应首先断开试验电源，放电，并将升压设备的高压部分充分放电、短路接地。 j) 应有专人监护，监护人在试验期间应始终行使监护职责，不得擅离岗位或兼职其他工作。 k) 登高作业必须佩带安全带，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上，并应采用高挂低用的方式。 l) 使用梯子前检查梯子是否完好，是否在试验有限期内。必须有人扶梯，扶梯人注意力应集中，对登梯人工作应起监护作用。 m) 试验中断、更改接线或结束后，必须切断电源，挂上接地线，防止感应电伤人、高压触电。 n) 试验现场出现明显异常情况时（如异音、电压波动、系统接地等），应立即中断加压，停止试验工作，查明异常原因。 o) 高压试验作业人员在全部加压过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生。 p) 未装接地线的大电容被试设备，应先行放电再做试验。 q) 试验结束时，试验人员应充分放电后对被试设备进行检查，拆除自装的接地短路线，恢复试验前的状态，消除直流电阻试验带来的剩磁影响，经试验负责人复查后，进行现场清理。
| 仪器要求 | 根据产品技术数据中绕组计算值，合理选择直流电阻测试仪或专用电桥，仪器精度应不低于0.2级。 三相测试所用测试线应等长。
| 准备工作 | a) 现场试验前，应详细了解设备的运行情况，据此制定相应的技术措施。 b) 应配备与工作情况相符的上次试验记录、标准作业卡、合格的仪器仪表、工具、放电棒和连接导线等。 c) 检查环境、人员、仪器满足试验条件。 d) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 方法 | 一般规定 | 要求 | a) 检查仪器，根据仪器使用说明书和绕组电阻大小选择直流电阻测试仪的测试电流。 b) 各绕组引出端子必须全部处于开路状态；如有开口三角形联接的绕组应将其开路，不得连接。 c) 测量带分接的变压器绕组时，有载调压变压器不需切断测量电路，是否需要重新启动仪器测试，根据测试仪器要求进行。 d) 对无励磁调压变压器在变换分接位置时，必须切断试验电源。对于D/D联结的变压器，可以逐相变换分接而不切断电源。 e) 当被试品为容量较大的五柱变压器且低压为D联结时，直流电阻测量宜采用助磁法，以缩短测量时间，试验后须消磁。 f) 测量时一定要等待绕组自感效应影响降至最小程度（即读数稳定），再读取数据。 g) 每次测量完毕，必须对测量回路彻底放电并加以确认后，才可进行下一步操作。 h) 有载调压变压器，如有正、反激磁开关〔极性选择器)时，应在一个方向上测量所有分接的绕组电阻，然后在另一个方向上只测量1～2个分接测定绕组电阻时，无励磁分接开关应使定位装置进入指定位置；有载分接开关一般采用电动操作。 i) 无励磁调压变压器改变分接位置后、有载调压变压器分接开关检修后及更换套管后或者打开套管从事相关检修工作后，应测量绕组电阻。
|  | 试验接线 | 包含 | 平衡电桥法 | 要求 | 平衡电桥法常用的有单臂电桥和双臂电桥两种。 a) 单臂电桥常用于测量1Ω以上的电阻。b) 双臂电桥能消除引线和接触电阻带来的测量误差，适宜测量准确度要求高的小电阻。&图1 单臂电桥原理图&图2 双臂电桥测试原理图
|  |  | 包含 | 缩短变压器绕组直流电阻测量时间的方法 | 要求 | a) 串联绕组助磁法 接线原理图和接线示意图如图3和图4所示。 测Rac时，高压A接仪器+I，BC短接接低压a，从低压a引出线接仪器+U，从低压c引出线接-I，-U。用电桥测量时，+I，-I接电桥的电流接头C1，C2；+U，-U接电压接头P1，P2。 测Rbc时，高压C接仪器+I，AB短接接低压c，从低压c引出线接仪器+U，从低压b引出线接-I，-U。 测Rab时，高压B接仪器+I，AC短接接低压b，从低压b引出线接仪器+U，从低压a引出线接-I，-U。b) 消磁法。&图3 串联助磁法接线原理图&图4 串联助磁连接示意图&图5 消磁法测量接线示意图
| 步骤 | a) 对被试设备进行放电，正确记录绕组运行分接位置、设备温度及环境温度。 b) 被试品及试验设备接线，并确认接线正确，试验前拆除被试品接地线； c) 按选定的接线方式进行直流电阻测量，记录试验数据。 d) 结束测试，断开试验电源，对被试设备充分放电并短路接地，拆除试验接线。 e) 结果判断：利用被测设备历史测试数据，或者同型号、同批次的另一台设备的测试数据，来进行纵向或横向比较分析，在比较时应去除温度的影响，然后作出较为可靠的诊断结论。
| 注意事项 | 影响直流电阻测量结果的因素主要有引线、温度、接触情况和稳定时间等。 a) 变压器各绕组的电阻应分别在各绕组的线端上测量；三相变压器绕组为Y联结无中性点引出时，应测量其线电阻，例如AB、BC、CA；如有中性点引出时，应测量其相电阻，例如AO、BO、CO；绕组为三角形联结时，首末端均引出的应测量其相电阻；封闭三角形的试品应测定其线电阻。 b) 连接导线应有足够截面，且接触必须良好（用单臂电桥时应减去引线电阻）。 c) 绕组电阻测定时，应记录绕组温度。 d) 双臂电桥使用标准电阻时，标准电阻与被测电阻间的连线应有足够的截面，其接入应不影响电桥的精度。 e) 为了与出厂及历次测量的数据比较，应将不同温度下测量的数值比较，将不同温度下测量的直流电阻换算到同一温度，以便比较。 f) 变压器经受近区出口短路后测试结果应与历史数据进行比对。
| 验收要求 | a) 检查试验数据与试验记录是否完整、正确。 b) 恢复被试设备和试验仪器设备到试验前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 包含 | 油浸式电力变压器和电抗器、SF6 气体变压器 | 直流电阻试验判断标准 | a) 1.6MVA以上变压器，各相绕组电阻相间的差别，不大于三相平均值的2%（警示值）；无中性点引出的绕组，线间差别不应大于三相平均值的1%（注意值）。 b) 1.6MVA及以下变压器，相间差别一般不大于三相平均值的4%（警示值）；线间差别一般不大于三相平均值的2%（注意值）。 c) 在扣除原始差异之后，同一温度下各绕组电阻的相间差别或线间差别不大于2%(警示值)。 d) 同相初值差不超过±2%（警示值）。
|  |  | 包含 | 消弧线圈、干式电抗器、干式变压器 | 直流电阻试验判断标准 | a) 1.6 MVA 以上变压器，各相绕组电阻相互间的差别，不大于三相平均值的2%（警示值）；无中性点引出的绕组，线间差别不大于三相平均值的1%(注意值)。 b) 1.6 MVA 及以下变压器，相间差别一般不大于三相平均值的4%；线间差别一般不大于三相平均值的2%。 c) 各相绕组电阻与以前相同部位、相同温度下的历次结果相比，无明显差别，其差别不大于2%。 d) 并联电容器组用串联电抗器三相绕组间之差别不应大于三相平均值4%；与上次测试结果相差不大于2%。
|  |  | 包含 | 电流互感器 | 直流电阻试验判断标准 | 同型号、同规格、同批次电流互感器一、二次绕组的直流电阻和平均值的差异不宜大于10%。当有怀疑时，应提高施加的测量电流，但不大于额定电流（方均根值）的50%。
|  |  | 包含 | 电压互感器 | 直流电阻试验判断标准 | 一次绕组直流电阻测量值，与换算到同一温度下的出厂值比较，相差不宜大于10%。二次绕组直流电阻测量值，与换算到同一温度下的初值比较，相差不宜大于15%。
|  |  | 包含 | 放电线圈 | 直流电阻试验判断标准 | 一次绕组直流电阻测量值，与换算到同一温度下的出厂值比较，相差不宜大于10%。二次绕组直流电阻测量值，与换算到同一温度下的出厂值比较，相差不宜大于15%。
|  |  | 包含 | 断路器分、合闸线圈的直流电阻 | 直流电阻试验判断标准 | 直流电阻应符合技术条件要求，无明确要求时，以线圈电阻初值差不超过±5%作为判据。
| 包含 | 判断分析 | 处理原则 | 根据相应设备进行温度换算，并对试验标准进行比较分析后综合判断。 a) 试验数据比较分析 分析时每次所测电阻值都应换算至同一温度下进行比较，有标准值的按标准值进行判断，若比较结果虽未超标，但每次测量数值都有所增加，这种情况也须引起注意；在设备未明确规定最低值的情况下，将结果与有关数据比较，包括同一设备的各相的数据，同类设备间的数据，出厂试验数据，经受不良工况前后，与历次同温度下的数据比较等，结合其它试验综合判断。 b) 电阻值温度换算及三项不平衡率计算 测试后对结果分析须进行电阻值换算，主要有不同温度下电阻换算、线电阻与相间电阻换算等。 （1）绕组直流电阻温度换算： 式中R1，R2分别为在温度t1、t2下的电阻值，T为电阻温度常数，铜导线取235，铝导线取225。 （2）三相电阻不平衡率计算；计算各相相互间差别应先将测量值换算成相电阻，计算线间差别则以各线间数据计算，即 不平衡率=（三相中实测最大值-最小值）*100%/三项算术平均值 当绕组为星形接线时， Ra=(Rab+Rac-Rbc)/2 Rb=(Rab+Rbc-Rac)/2 Rc=(Rbc+Rac-Rab)/2 当绕组为三角形接线（a-y,b-z,c-x）时 Ra=(Rac-Rp)-RabRbc/(Rac-Rp) Rb=(Rab-Rp)-RacRbc/(Rab-Rp) Rc=(Rbc-Rp)-RabRac/(Rbc-Rp) Rp=(Rab+Rbc+Rac)/2 以上各式中 Ra、Rb、Rc为各相的相电阻；Rab、Rbc、Rac为各相的线电阻；
| 包含 | 试验报告 | 处理原则 | 现场试验结束后，应在15个工作日内完成试验记录整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
| 包含 | 附录A | 包含 | 直流电阻试验报告 | 包含 | 变压器直流电阻试验报告
[5 empty] | 包含 | 互感器直流电阻试验报告
[5 empty] | 包含 | 电缆直流电阻试验报告
[5 empty] | 包含 | 电抗器直流电阻试验报告
[5 empty] | 包含 | 断路器分合闸线圈直流电阻试验报告
[5 empty] | 包含 | 消弧线圈直流电阻试验报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第22分册直流电阻试验细则 | 相关知识点 | 待试设备
一般规定
试验接线
数据分析和处理
判断分析
试验报告
平衡电桥法
缩短变压器绕组直流电阻测量时间的方法
油浸式电力变压器和电抗器、SF6 气体变压器
消弧线圈、干式电抗器、干式变压器
电流互感器
电压互感器
放电线圈
断路器分、合闸线圈的直流电阻
直流电阻试验报告
平衡电桥法
缩短变压器绕组直流电阻测量时间的方法
油浸式电力变压器和电抗器、SF6 气体变压器
消弧线圈、干式电抗器、干式变压器
电流互感器
电压互感器
放电线圈
断路器分、合闸线圈的直流电阻
直流电阻试验报告
| 起草人 | 籍勇亮
周孟戈
逄凯
杨扬
陈正宇
陈伟
罗壬彤
蒋浩
刘超君
熊浩
杨华忠
| 起草单位 | 国网重庆电力