## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
绝缘电阻试验 | 环境要求 | 除非另有规定，试验均在以下大气条件下进行，且试验期间，大气环境条件应相对稳定。 a) 环境温度不宜低于5℃； a) 环境相对湿度不宜大于80%； b) 现场区域满足试验安全距离要求。
| 包含 | 待试设备 | 要求 | a) 设备处于检修状态。 b) 设备外观清洁、干燥、无异常，必要时可对被试品表面进行清洁或干燥处理，以消除表面的影响。 c) 设备上无其他外部作业。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a) 了解各种绝缘材料、绝缘结构的性能、用途。 b) 了解各种电力设备的型式、用途、结构及原理。 c) 熟悉变电站电气主接线及系统运行方式。 d) 熟悉各类试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障。 e) 能正确完成试验室及现场各种试验项目的接线、操作及测量。 f) 熟悉各种影响试验结论的因素及消除方法。 g) 经过上岗培训，考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》及《电力安全工作规程（线路部分）》的相关要求。 b) 高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。 c) 试验现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守。对于被试设备两端不在同一工作地点时，如电力电缆另一端应派专人看守。 d) 应确保操作人员及试验仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离，且操作人员应使用绝缘垫。 e) 试验装置的金属外壳应可靠接地，高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支挂牢固。 f) 加压前必须认真检查试验接线，使用规范的短路线，检查仪表的开始状态和试验电压档位，均应正确无误。 g) 因试验需要断开设备接头时，拆前应做好标记，接后应进行检查。 h) 试验前，应通知所有人员离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可加压；加压过程中应有人监护并呼唱。 i) 变更接线或试验结束时，应首先断开至被试品高压端的连线后断开试验电源,充分放电,并将升压设备的高压部分放电、短路接地。 j) 试验现场出现明显异常情况时（如异音、电压波动、系统接地等），应立即停止试验工作，查明异常原因。 k) 高压试验作业人员在全部加压过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生。 l) 未装接地线的大电容被试设备，应先行充分放电再做试验。 m) 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。
| 仪器要求 | 绝缘电阻表可分为手摇式绝缘电阻表和数字式绝缘电阻表。根据不同的被试品，按照相关规程的规定来选择适当输出电压的绝缘电阻表。绝缘电阻表的精度不应小于1.5%。对电压等级220kV及以上且容量为120MVA及以上变压器测试时，宜采用输出电流不小于3mA的绝缘电阻表。
| 准备工作 | a) 现场试验前，应查勘现场，查阅相关技术资料，包括设备出厂试验数据、历年数据及相关规程； c) 选择合适的绝缘电阻表、温湿度计，准备相应的测试线及其它安全工器具等； d) 检查环境、人员等是否满足试验要求。 e) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 方法 | 一般规定 | 要求 | a) 使用前应对绝缘电阻表本身进行检查； b)测试的外部条件（指一次引线）应与前次条件相同； c) 绕组绝缘电阻测量宜在顶层油温低于50℃时进行测量，并记录顶层油温，SF6气体绝缘变压器及干式变压器记录绕组温度； d) 对于电流互感器，当有两个一次绕组时，还应测量一次绕组间的绝缘电阻。有末屏端子的，测量末屏对地的绝缘电阻； e) 少油、真空断路器应分别在分、合闸状态下进行测量； f) 应将被试绕组自身的端子短接，非被试绕组亦应短接并与外壳连接后接地。 g) 测试前对地充分放电，并解除设备外接线，电容量较大的被试品（如大中型变压器及电容器等）应充分放电。
|  | 试验接线 | 要求 | 测量时，绝缘电阻表的接线端子“L”接于被试设备的高压导体上，接地端子“E”接于被试设备的外壳或接地点上，屏蔽端子“G ”接于设备的屏蔽环上，以消除表面泄漏电流的影响。被试品上的屏蔽环应按图1所示的接线图，接在接近加压的高压端而远离接地部分，减少屏蔽对地的表面泄漏，以免造成绝缘电阻表过负荷。屏蔽环可以用熔丝或软铜线紧绕几圈而成。&图1 屏蔽环的安装位置图
| 步骤 | a) 将被试品断电，充分放电并有效接地； b) 检查绝缘电阻表是否正常，并选择被试设备相应的测量电压档位； c) 按不同的测试项目要求进行接线，注意由绝缘电阻表到被试品的连线应尽量短； d) 经检查确认无误，绝缘电阻表到达额定输出电压后，待读数稳定或60s时，读取绝缘电阻值，并记录。若测量绝缘电阻阻值大于10000MΩ，不需要测量吸收比和极化指数。 e) 需要测量吸收比和极化指数时，分别在15s,、60s、10min读取绝缘电阻值R15s、R60s、R10min，并做好记录，用下列公式进行计算 吸收比=R60s/R15s 极化指数= R10min/R60s f) 读取绝缘电阻值后，如使用仪表为手摇式兆欧表应先断开接至被试品高压端的连接线，然后将绝缘电阻表停止运转；如使用仪表为全自动式兆欧表应等待仪表自动完成所有工作流程后，断开接至被试品高压端的连接线，然后将绝缘电阻表停止工作； g) 测量结束时，被试品还应对地进行充分放电，对电容量较大的被试品，应先经过电阻放电再直接放电，其放电时间应不少于5min。
| 注意事项 | a) 对于高压大容量的电力变压器，若因湿度等原因造成外绝缘对测量结果影响较大时，应尽量在相对湿度较小的时段（如午后）进行测量。 在空气相对湿度较大的时候，应在被试品上装设屏蔽环接到表上的屏蔽端子上。减少外绝缘表面泄漏电流的影响。 b) 当第一次试验后需要进行第二次复测时，必须充分放电，对大容量的设备，至少放电5min以上，以保证测量数据准确，减少残余电荷的影响。 c) 当有较大感应电压时，必须采取措施防止感应高压损坏仪表和危及人身安全。 d) 如测得的绝缘电阻值过低，应进行分解测量，找出绝缘最低的部分。 e) 吸收比读数时，应避免记录时间带来的误差。 f) 绝缘电阻表的L和E端子不能对调，与被试品间的连线不能铰接或拖地。 g) 测量时应使用高压屏蔽线。测试线不要与地线缠绕，尽量悬空。 h) 变压器绝缘电阻大于10000兆欧时，吸收比和极化指数可仅作为参考，绝缘电阻小于10000兆欧时，应测试吸收比和极化指数。
| 验收要求 | a) 检查试验数据与试验记录是否完整、正确。 b) 恢复被试设备和试验仪器设备到试验前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | 各设备绝缘电阻试验判断标准&表1 各设备绝缘电阻试验标准
| 包含 | 判断分析 | 处理原则 | a) 绝缘电阻的数值 所测得的绝缘电阻的数值不应小于一般允许值，若低于一般允许值，应进一步分析，查明原因。对电容量较大的高压电气设备的绝缘状况，主要以吸收比和极化指数的大小作为判断的依据。如果吸收比和极化指数有明显下降，说明其绝缘受潮或油质严重劣化。 b) 试验数值的相互比较 在设备未明确规定最低值的情况下，将结果与有关数据比较，包括同一设备的各相的数据，同类设备间的数据，出厂试验数据，耐压前后数据，与历次同温度下的数据比较等，结合其它试验综合判断。 c) 应排除湿度、温度和脏污的影响 由于温度、湿度、脏污等条件对绝缘电阻的影响很明显，所以对试验结果进行分析时，应排除这些因素的影响，特别应考虑温度的影响。温度的换算可参考下式进行： ；式中R1、R2—温度为t1、t2时的绝缘电阻值（MΩ）。
| 包含 | 试验报告 | 处理原则 | 现场试验结束后，应在15个工作日内完成试验记录整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
| 包含 | 附录A | 包含 | 绝缘电阻试验报告 | 包含 | 变压器、电抗器、消弧线圈绝缘电阻试验报告
[5 empty] | 包含 | 电流互感器绝缘电阻试验报告
[5 empty] | 包含 | 电容式电压互感器绝缘电阻试验报告
[5 empty] | 包含 | 电磁式电压互感器绝缘电阻试验报告
[5 empty] | 包含 | 避雷器绝缘电阻试验备注
[5 empty] | 包含 | 并联电容绝缘试验报告
[5 empty] | 包含 | 套管绝缘电阻试验记录
[5 empty] | 包含 | 电缆绝缘电阻试验记录
[5 empty] | 包含 | 断路器绝缘电阻试验报告
[5 empty] | 包含 | 放电线圈绝缘电阻试验报告
[5 empty] | 包含 | 开关柜绝缘电阻试验报告
[5 empty] | 包含 | 母线绝缘电阻试验报告
[5 empty] | 包含 | 耦合电容绝缘电阻试验报
[5 empty] | 包含 | 组合电器绝缘电阻试验报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第23分册绝缘电阻试验细则 | 相关知识点 | 待试设备
一般规定
试验接线
数据分析和处理
判断分析
试验报告
绝缘电阻试验报告
| 起草人 | 逄凯
籍勇亮
罗壬彤
印华
周孟戈
陈伟
杨扬
蒋浩
李毅
陈正宇
杨华忠
| 起草单位 | 国网重庆电力