## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
电容量和介质损耗因数试验 | 环境要求 | 除非另有规定，试验均在以下大气条件下进行，且试验期间，大气环境条件应相对稳定。 a) 环境温度不宜低于5℃。 b) 环境相对湿度不宜大于80%。 c) 现场区域满足试验安全距离要求。
| 包含 | 待试设备 | 要求 | a) 待试设备处于检修状态。 b) 设备外观清洁、干燥、无异常，必要时可对被试品表面进行清洁或干燥处理。 c) 设备上无其他外部作业。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a) 了解各种容性设备、绝缘材料、绝缘结构的性能、用途。 b) 了解各种电力设备的型式、用途、结构及原理。 c) 熟悉变电站电气主接线及系统运行方式。 d) 熟悉各类试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障。 e) 能正确完成试验室及现场各种试验项目的接线、操作及测量。 f) 熟悉各种影响试验结论的因素及消除方法。 g) 经过上岗培训，考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求。 b) 高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位、危险点以及其他安全注意事项。 c) 试验现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守。 d) 应确保操作人员及试验仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离，且操作人员应使用绝缘垫。 e) 试验装置的金属外壳应可靠接地，高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支挂牢固。 f) 加压前必须认真检查试验接线，使用规范的短路线，检查所用仪器试验方法、试验电压的选择及开始状态，均应正确无误。 g) 因试验需要断开设备接头时，拆前应做好标记，接后应进行检查。 h) 试验前，应通知所有人员离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可加压；加压过程中应有人监护并呼唱。 i) 变更接线或试验结束时，应首先断开试验电源，放电，并将升压设备的高压部分充分放电、短路接地。 j) 试验现场出现明显异常情况时（如异音、电压波动、系统接地等），应立即中断加压，停止试验工作，查明异常原因。 k) 高压试验作业人员在全部加压过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生。 l) 未装接地线的大电容被试设备，应先行放电再做试验。如其他设备试验有可能使大电容设备产生感应电的情况，应在其他设备完成试验后对大电容设备进行充分放电。 m) 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。
| 电压要求 | 试验电源的频率应为额定频率，其偏差不大于±5%；电压波形应为正弦波，测量时应注意非正弦波的高次谐波分量对介质损耗因数及电容量值的影响。
| 仪器要求 | 仪器电源 | 要求 | a) 电压：单相220×（1±10%）V。 b) 频率：50Hz±0.5Hz。 c) 波形：正弦波，波形失真度不大于5%。
|  | 测量范围 | 要求 | a) 介质损耗因数测量范围：0~0.1。 b) 电容量测量范围：在10kV试验电压下,电容量的内施法测量范围不小于40000pF。
|  | 测量误差 | 要求 | a) 介损测试误差 ：±（A%B+C）A取值为0.5/1/2/5/10；B为检测示值；C取0~0.1，正接时不大于0.0005，反接时不大于0.001。 其中A:介质损耗因数示值允许的相对误差；B: 介质损耗因数示值测量示值；C: 介质损耗因数固定项误差。 b) 电容量测试误差：±（A%B+C）A取值为0.2/0.5/1/2/5；B为检测示值；电容量小于200pF时，C不大于2pF；当电容量大于200pF时，C不大于5pF。 其中A: 电容量示值允许的相对误差；B: 电容量测量示值；C: 电容量固定项误差。
| 准备工作 | a) 现场试验前，应详细了解设备的运行情况，据此制定相应的技术措施。 b) 测试前先测量被试品绝缘电阻，必要时可对试品表面(如外瓷套或电容套管分压小瓷套，二次端子板等)进行清洁或干燥处理。 c) 了解充油电力设备绝缘油的电气、化学性能(包括油的tanδ)的最近试验结果。 d) 应配备与工作情况相符的上次试验记录、标准作业卡、合格的仪器仪表、工具和连接导线等； e) 检查环境、人员、仪器满足试验条件。 f) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 方法 | 一般规定 | 要求 | a) 测量前记录被试品实时温度及空气相对湿度。 b) 被试品连同油浸绕组测量温度以上层油温为准，尽量使每次测量的温度相近，且应在变压器上层油温低于50℃时测量，不同温度下的tanδ值应换算到同一温度下进行。 c) 尽量缩短测量引线以减小误差。 d) 多节串联的容性设备，应分节独立测量。 e) 有绕组的被试品进行电容量和介质损耗因数试验时，与被试部位相连的所有绕组端子连在一起加压，其余绕组端子均接地。电磁式电压互感器应采用末端屏蔽法。 f) 断路器断口间并联电容器在分闸状态下测量，对于瓷柱式断路器，与断口一起测量；对于罐式断路器（包括GIS中的断路器），按设备技术文件规定进行，测试结果不符合要求时，可对电容器独立进行测量。 g) 如果测量值异常（测量值偏大或增量偏大），可测量介质损耗因数与测量电压之间的关系曲线，测量电压从10kV到Um/√3。 h) 现场测量存在电场和磁场干扰影响时，应采取相应措施进行消除。
|  | 试验接线 | 要求 | 介损测试主要有西林电桥、M型电桥和电流比较型电桥，目前应用较多的是数字化介质损耗因数测试仪。 数字化测量仪的使用方法按照各仪器的使用说明书进行，其基本原理接线图如图1、图2所示。&图1 数字化测量仪正接法、反接法原理接线图&图2 数字化测量仪自激法原理接线图
| 步骤 | a) 将被试品断电，先充分放电后有效接地。 b) 检查电容量及介质损耗测试仪是否正常。 c) 根据被试品类型及内部结构选择相应的接线方式，被试品试验接线并检查确认接线正确。 d) 设置试验仪器参数（试验电压值、接线方式），升压至试验电压后读取电容值和介损值。 e) 降压至零，然后断开电源，充分放电后拆除接线， 恢复被试设备试验前接线状态，结束试验。
| 注意事项 | a) 测试时记录现场温度及空气湿度。 b) 测试完成切断高压电源并对被试品充分放电，在再次升压前，先取下放电棒，防止带接地放电棒升压。 c) 测试过程中测试设备和被试品外壳必须良好接地。 d) 测试数据超标时应考虑被试品表面污秽、环境湿度等因素，必要时可对被试品表面进行清洁或干燥处理后重新测量。 e) 测量温度以变压器上层油温为准，尽量使每次测量的温度接近，且应在变压器上层油温低于50℃时测量，不同温度下的tanδ值应换算到同一温度下进行。
| 验收要求 | a) 检查试验数据与试验记录是否完整、正确。 b) 恢复被试设备和试验仪器设备到试验前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 包含 | 电力变压器 | 电容量和介质损耗因数试验判断标准 | 20℃时的介质损耗因数： 330kV及以上：≤0.005（注意值）； 110（66）kV~220kV：≤0.008（注意值）； 35kV及以下：≤0.015（注意值） 绕组电容量： 与上次试验结果相比无明显变化
|  |  | 包含 | 高压套管 | 电容量和介质损耗因数试验判断标准 | 套管测得的tanδ(%)按表1进行综合判断。&表1 套管tanδ(%)和电容值判断标准
|  |  | 包含 | 电流互感器 | 电容量和介质损耗因数试验判断标准 | 电容量初值差不超过±5%（警示值） 2）介质损耗因数tanδ不大于下表中的数值要求（注意值）。 表2电流互感器tanδ（%）要求 Um（kV） 126/72.5 252/363 ≥550 tanδ(%） 0.01 0.008 0.007 聚四氟乙烯缠绕绝缘：≤0.005
|  |  | 包含 | 电压互感器 | 电容量和介质损耗因数试验判断标准 | a) 电容式电压互感器 1）电容量初值差不超过 ±2%（警示值）。 2）介质损耗因数tanδ： ≤0.005（油纸绝缘）（注意值） ≤0.0025（膜纸复合）（注意值） b）电磁式电压互感器 绕组绝缘介质损耗因数（20℃）： ≤0.02（串级式）（注意值）； ≤0.005（非串级式）（注意值）；支架介质损耗因数：≤0.05；
|  |  | 包含 | 多油断路器 | 电容量和介质损耗因数试验判断标准 | 多油断路器非纯瓷套管断路器的tanδ (%)值的试验标准见表1的规定。
| 包含 | 判断分析 | 处理原则 | 将结果与有关数据比较，包括同一设备的各相的数据，同类设备间的数据，出厂试验数据，耐压前后数据，与历次同温度下的数据比较等。为便于比较，宜将不同温度下测得的数值换算至20℃，20℃~80℃温度范围内,经验公式为tanδ=tanδ0×1.3 (t-t0) 式中tanδ0: 温度为t0时的介质损耗因数值（一般取t0=20℃）。 tanδ：温度为t时的介质损耗因数值。 若试验结果超标，结合绝缘电阻、绝缘油试验、耐压、红外成像、高压介损等试验项目结果综合判断。
| 包含 | 试验报告 | 处理原则 | 现场试验结束后，应在15个工作日内完成试验记录整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
| 包含 | 附录A | 包含 | 电容量和介质损耗试验报告 | 包含 | 主变压器电容量和介质损耗试验报告
[5 empty] | 包含 | 耦合电容器电容量和介质损耗试验报告
[5 empty] | 包含 | 电容式电压互感器电容量和介质损耗试验报告
[5 empty] | 包含 | 电磁式电压互感器电容量和介质损耗试验报告
[5 empty] | 包含 | 电流互感器电容量和介质损耗试验报告
[5 empty] | 包含 | 穿墙套管电容量和介质损耗试验报告
[5 empty] | 包含 | 电抗器电容量和介质损耗试验报告
[5 empty] | 包含 | 断路器断口间并联电容器电容量和介质损耗试验报告
| 包含 | 附录B | 包含 | 介质损耗因数测试方法 | 包含 | 西林电桥
[5 empty] | 包含 | 电流比较型电桥
[5 empty] | 包含 | M型介质试验器
| 包含 | 附录C | 包含 | 各类电气设备介损接线方法 | 包含 | 电力变压器
[5 empty] | 包含 | 高压套管
[5 empty] | 包含 | 电容器
[5 empty] | 包含 | 电流互感器 | 包含 | 油浸链式和串级式电流互感器
[7 empty] | 包含 | 电容型电流互感器
[5 empty] | 包含 | 电压互感器 | 包含 | 电容式电压互感器 | 包含 | 主电容的C1和tanδ1的测量
[9 empty] | 包含 | 分压电容C2和tanδ2的测量
[9 empty] | 包含 | 测量中间变压器的C和tanδ用反接线法
[7 empty] | 包含 | 电磁式全绝缘电压互感器
[7 empty] | 包含 | 串级式电压互感器 | 包含 | 绝缘支架tanδ和电容的测量
[5 empty] | 包含 | 多油断路器

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第24分册电容量和介质损耗因数试验细则 | 相关知识点 | 待试设备
仪器电源
测量范围
测量误差
一般规定
试验接线
数据分析和处理
判断分析
待试设备
仪器电源
测量范围
测量误差
一般规定
试验接线
数据分析和处理
判断分析
试验报告
电力变压器
高压套管
电流互感器
电压互感器
多油断路器
电容量和介质损耗试验报告
介质损耗因数测试方法
各类电气设备介损接线方法
西林电桥
电流比较型电桥
M型介质试验器
电力变压器
高压套管
电容器
电流互感器
电压互感器
多油断路器
油浸链式和串级式电流互感器
电容型电流互感器
电容式电压互感器
电磁式全绝缘电压互感器
串级式电压互感器
主电容的C1和tanδ1的测量
分压电容C2和tanδ2的测量
测量中间变压器的C和tanδ用反接线法
绝缘支架tanδ和电容的测量
主电容的C1和tanδ1的测量
分压电容C2和tanδ2的测量
测量中间变压器的C和tanδ用反接线法
绝缘支架tanδ和电容的测量
| 起草人 | 熊浩
陈伟
李毅
罗壬彤
周孟戈
印华
陈正宇
杨扬
逄凯
蒋浩
籍勇亮
| 起草单位 | 国网重庆电力