## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第32分册 电流比校核细则 | 环境要求 | 除非另有规定，试验均在以下大气条件下进行，且试验期间，大气环境条件应相对稳定： a) 环境温度不宜低于5℃； b) 环境相对湿度不宜大于80%，试品的温度与环境温度应无显著的差别。 c) 试验现场区域满足试验安全要求，并设置保护围栏。
| 待试设备要求 | a) 被试设备处于检修状态。 b) 设备外观清洁、无异常。接线端子标志清晰完整、绝缘表面干燥无放电痕迹。 c) 设备上无各种外部作业。 d) 被试设备一次未短路，二次未与其它设备连接。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a) 了解电流互感器结构的性能、用途。 b) 了解各类电压等级电流互感器结构及原理。 c) 熟悉变电站电气主接线及系统运行方式。 d) 熟悉电流互感器电流比校核的试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障。 e) 能正确完成试验室及现场电流互感器电流比校核项目的接线及操作。 f) 熟悉各种影响试验数据及结论的因素及消除方法。 g) 经过上岗培训考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求； b) 高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细交待试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。 c) 试验现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守。 d) 应确保操作人员及试验仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离，且操作人员应使用绝缘垫； e) 试验装置的金属外壳应可靠接地，高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支挂牢固； f) 通流前必须认真检查试验接线，使用规范的短路线，表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态，均应正确无误； g) 因试验需要断开设备接头时，拆前应做好标记，接后应进行检查，并确认无误。 h) 试验所用的电源应具有单独的工作接地和保护接地，试验交流电源应有漏电保护装置。试验装置的电源开关，应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸，可在刀刃上加绝缘罩。试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关，并加装过载自动跳闸装置。 i) 试验前，应通知有关人员离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可加压；加压过程中应有人监护并呼唱； j) 变更接线或试验结束时，应首先断开试验电源，放电，并将升压设备的高压部分放电、短路接地； k) 试验现场出现明显异常情况时（如异音、电压波动、系统接地等），应立即停止试验工作，查明异常原因，原因未查明、严禁再进行试验。 l) 高压试验作业人员在全部加压过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生。 m) 未装接地线的大电容被试设备，应先行放电再做试验。 n) 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。
| 电源要求 | 试验电源频率 | 电源要求 | 与被试品额定频率一致。
|  | 试验电源波形 | 电源要求 | 试验电压的波形为两个半波相同的近似正弦波，且峰值和方均根(有效)值之比应在 ±0.07以内的正弦波的工频交流电压。
|  | 试验电源容量 | 电源要求 | 试验电源容量应与被试电流互感器所升电流相匹配。
| 仪器要求 | 电流互感器电流比校核的设备通常是成套仪器、调压设备、电流发生器、标准电流互感器、电流表。
|  | 成套仪器 | 仪器要求 | 技术要求 | 包含 | a) 输入交流电压220V±10%； 频率50Hz±1H。 b) 测量准确度：≯0.5级。 c) 分辨率：电压0.1V；电流0.1A。 d) 内置标准电流互感器准确度：≯0.2级。
|  |  | 仪器要求 | 功能要求 | 包含 | a) 可以自行设置输出电流，不少于3点。 b) 可以自行设定变比值，并根据变比值进行误差计算，并具有显示及打印功能。 c) 在进行变比测试时，可同时完成极性检查，并具有显示及打印功能。 d) 当参数设定完后，具有自动测试功能。 e) 连接电流互感器的一次导线，应有足够的截面积，不能因测量时间过长发热，影响测量。 f) 具有过流保护功能，且整定值可以自行设定。
|  | 调压设备 | 包含 | 尽量采用自耦式调压器，调压器的输出波形，应为正弦波。
|  | 电流发生器 | 包含 | 一次输出电流应不低于被试设备额定电流的5%，其波形应为正弦波。要检查电流发生器所需低压侧电压是否与现场电源电压、调压器相配。
|  | 标准电流互感器 | 包含 | 精度应高于被校核互感器至少2个等级，且其应在检定有效期内。
|  | 电流表 | 包含 | 用于电流比校核的电流表为电磁式仪表，同一型号，且仪表精度高于0.5级。
| 准备工作 | a) 现场试验前，应详细了解被试设备的运行情况，据此制定相应的技术措施； b) 应配备与试设备相符的上次试验报告，包括出厂试验、验收试验、诊断试验等，标准作业卡、符合该试验且合格的仪器仪表、工具和连接导线等；检查试验环境、人员、仪器满足试验条件。 c) 现场具备带有保护装置的独立试验电源； d) 试验现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！ ”的标示牌，并派人看守。 e) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 规定 | a) 现场校核宜采用比较法。 b) 被试品在试验前，应先进行其绝缘电阻试验，合格后再进行电流比校核。 c) 试验时，电流加在电流互感器一次端子上，在二次端子读取电流，非测量绕组需短路接地，升压必须从零开始。试验结束后，迅速均匀降压到零，然后切断电源。 d) 对采用一次绕组抽头改变电流比时，应对使用电流比进行校核。 e) 对采用二次绕组抽头改变电流比时，应对每组抽头进行变比校核。
| 试验接线 | 比较法测量电流互感器变比的接线如图1所示。将被试电流互感器与标准电流互感器一次侧串联，二次侧各接一只0.5级的电流表，并且将被试电流互感器其它二次绕组短路。 图1 比较法测量电流互感器变比的接线 Tl一单相调压器；T2—升流器；TAN一标准电流互感器；TAx—被试电流互感器
| 步骤 | a) 将被试电流互感器一次、二次对地放电，使电流互感器一次绕组端子P1、P2至少有一端与其他设备或接地装置断开。 b) 按图1进行接线，检查接线无误、调压器在零位后合上刀闸，将调压器T1调到输出一定电压，当电流升至试验电流（电流值可选为互感器额定电流的5％～100％范围的任意值）。 c) 记录两只电流表的读数。 d) 降压为零并断开刀闸。 e) 对电流互感器进行放电。 f) 依次对其他二次绕组进行测量。若二次绕组有中间抽头（S2），同样要进行测量。
| 注意事项 | a) 为避免测量误差，应在电流互感器电流测量范围内多选几点进行测量。 b) 如表计的选择档位不合适需要换档位时，应缓慢降下电压，切断电源再换档。 c) 电流互感器有多个二次绕组，测量部分绕组变比时，其他绕组应使用短路线进行短接，避免出现二次绕组开路状态。 d) 接标准电流互感器及被试电流互感器二次绕组至表计的连接线的电阻之和通常不大于0.06Ω。 e) 穿心式电流互感器电流比校核时，一次导线应处于互感器的中心位置。 f) 使用电流表时，应使仪表的指示刻度不小于量程的2/3。 g) 在运行变电站测量电流互感器变比时，必须退出该电流互感器的保护装置，以免引起保护误动。
| 验收要求 | a) 检查试验数据与试验记录是否完整、正确。 b) 恢复被试设备和试验仪器设备到试验前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | a) 分别按下列公式计算被试电流互感器的实际变比和变比误差： 式中 Kn，In——标准电流互感器的变比和二次电流值； KX，IX——被试电流互感器的变比和二次电流值； ——被试电流互感器的额定变比。 ——变比误差 b) 对于5P准确级电流互感器，一次电流下的误差应≤±1%；对于10P准确级电流互感器，一次电流下的误差应≤±3%。
| 包含 | 原始数据 | 处理原则 | 试验工作完成后，应在15个工作日内完成试验报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 报告 | 处理原则 | 试验工作完成后，应在15个工作日内完成试验报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | 电流比试验报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
电流比校核 | 相关知识点 | 电流比校核
试验电源频率
试验电源波形
试验电源容量
调压设备
电流发生器
标准电流互感器
电流表
数据分析和处理
原始数据
报告
| 起草人 | 叶有名
王志川
陈洪波
蔡华
杨帆
伍科
干建伟
张忠伟
刘环
| 起草单位 | 国网四川电力