## Sheet
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
油浸式变压器（电抗器） | 评判项目 | 技术资料 累计扣分： | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 采购技术协议或技术规范书 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分；2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 出厂试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，试验项目不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分； 3）试验结果与出厂试验报告有明显差异，未开展分析或进行处理的，发现1次扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 运输记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.1分；2）有记录的，但记录内容不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 安装时器身检查记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.1分；2）有记录的，但记录内容不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有检查报告的，扣0.1分； 2）有报告的，但报告不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备监造报告 | 检查方式 | 查阅资料（正式文件扫描版或复印版均可，2007年之后出厂的220kV及以上设备）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有监造报告的，扣0.2分； 2）有报告的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
|  |  |  | 检修技术文件 | 评判小项 | 设备评价报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（近3年的定期和动态评价报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有评价报告的，扣0.5分； 2）有评价报告的，但报告不全，不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 检修记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（最近1次停电检修记录和最近1年的日常检修记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.5分； 2）有记录的，但检修记录不齐全，未按周期开展检修的，发现一次扣0.1分，最多扣0.5分； 3）检修记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 履历卡片 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料，扣0.5分； 2）有资料的，但资料不全，不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
|  |  |  | 技术档案 | 评判小项 | 竣工图纸 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备使用说明书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 停电例行试验报告 | 检查方式 | PMS检查（最近1次停电例行试验报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没试验报告的，扣0.5分； 2）有试验报告的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 带电检测报告 | 检查方式 | PMS检查 （近1年带电检测试验报告，包括红外测温、铁心接地电流和油中气体组分试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.5分； 2）有记录的，但检测记录不齐全，未按周期开展检测的，发现一次扣0.1分，最多扣0.5分； 3）检测记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 变压器本体非电量保护校验记录 | 检查方式 | 查阅资料 （出厂时进行的气体继电器、油流继电器、压力继电器、突发压力继电器、压力释放阀、温度计校验报告；交接时进行的气体继电器、压力释放阀、温度计校验报告；按规定周期进行的温度计校验报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分； 2）有资料的，但校验记录不齐全，不规范或内容错误的，未按周期进行校验的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分；
[5 empty] | 评判小项 | 变压器故障跳闸记录 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 建立红外图谱库 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （核查近3年图谱库，每年至少建立1次，应明确测试时间、设备名称、运行编号、负荷情况、环境条件，检测部位应包括本体、套管、储油柜、引线接头）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未建立图谱库的扣0.5分； 2）建立图谱库的，资料不齐全或检测部位不完整的，缺少1项扣0.05分，最多扣0.25分。（完整性由2015年开始检查）
|  |  |  | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分。
| 评判项目 | 外观 | 评判小项 | 设备出厂铭牌齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查 （包括110kV及以上本体“油温-油位”曲线）
[5 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）铭牌锈蚀或不清晰程度超过1/3的，扣0.2分； 3）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。
|  |  | 评判小项 | 运行编号标志清晰、正确可识别 | 检查方式 | 现场检查 （包括散热器编号）
[5 empty] | 扣分原则 | 1）无运行编号及设备双重编号不完整、无法正确识别的，扣0.5分； 2）运行编号标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。
|  |  | 评判小项 | 相序标志清晰、正确可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）相序标志无法正确识别的，扣0.5分； 2）相序标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。
|  | 铁心及夹件绝缘 | 包含 | 绝缘电阻 | 评判小项 | 铁心及夹件应分别引出，运行中应能测量 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）铁心或夹件电流无法测量的，扣3分； 2）铁心及夹件未分别引出的，扣1.5分。
|  |  | 包含 |  | 评判小项 | 应≥100MΩ（新投运1000MΩ） | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，扣3分
|  |  | 包含 | 接地电流 | 评判小项 | 铁心及夹件应分别引出，运行中应能测量 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）铁心或夹件电流无法测量的，扣3分； 2）铁心及夹件未分别引出的，扣1.5分。
[5 empty] | 评判小项 | 应≤100mA（750kV及以下） 应≤300mA（1000kV） | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 铁心接地电流超过注意值时，扣3分
[5 empty] | 评判小项 | 铁心及夹件引出线应分别标识 | 检查方式 | 铁心及夹件引出线应分别标识
[7 empty] | 扣分原则 | 引出线未分别进行标识的，扣1.5分
|  | 温度计 | 评判小项 | 温度计指示结果 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料（包括绕组和油面温度计）
[5 empty] | 扣分原则 | 现场温度计指示、控制室温度显示装置、监控系统显示的温度应基本保持一致，最大误差不超过5K，绕组温度不应低于油温，不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  | 温度计 | 评判小项 | 相间温差 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料（包括绕组和油面温度计）
[5 empty] | 扣分原则 | 对于单相变压器，同组设备不同相别温度差应小于10K，不符合要求的，扣1.5分
|  | 温度计 | 评判小项 | 温度计引出线固定 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料（包括绕组和油面温度计）
[5 empty] | 扣分原则 | 温度计引出线固定良好，绕线盘半径不小于50mm，不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  | 温度计 | 评判小项 | 防雨措施（boxin户内除外） | 检查方式 | 现场检查及查阅资料（包括绕组和油面温度计）
[5 empty] | 扣分原则 | 加装防雨罩，本体及二次电缆进线50mm应被遮蔽，45°向下雨水不能直淋，不符合要求的，扣1.5分
|  | 温度计 | 评判小项 | 温度计表盘指示 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料（包括绕组和油面温度计）
[5 empty] | 扣分原则 | 温度计指示清晰，无进水现象，历史最高温度指示正确，表盘定值位置与定值单整定基本一致，不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  | 温度计 | 评判小项 | 温度记录 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料（包括绕组和油面温度计）
[5 empty] | 扣分原则 | 按照两周1次记录温度、对应负荷和环境温度，不符合要求的，扣1.5分
|  | 储油柜 | 评判小项 | 油位指示应符合“油温-油位曲线” | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 供应商有标准时，按标准执行，无标准时按油位应在标准曲线-10%～10%范围内，不符合要求的，扣1.5分
|  | 储油柜 | 评判小项 | 油位计内部无油垢，油位清晰可见，可在运行中就地读取 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 油位计观察窗无法清晰识别，不符合要求的，扣1.5分
|  | 吸湿器 | 评判小项 | 玻璃罩杯油封完好，能起到长期呼吸作用 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 玻璃罩杯无破损，密封完好无进水，呼或吸状态下，内油面或外油面应高于呼吸管口，油杯内油位不应过高，不符合要求的，扣1.5分
|  | 吸湿器 | 评判小项 | 使用变色吸湿剂，罐装至顶部1/6～1/5处，受潮吸湿剂不超过2/3 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）未使用变色吸湿剂的，扣1.5分； 2）吸湿剂剂量不符合规定的，扣1分。
|  | 吸湿器 | 评判小项 | 吸湿剂上部不应被油浸润，无碎裂、粉化现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  | 吸湿器 | 评判小项 | 连通管应整体清洁、无堵塞、无锈蚀，与油枕旁通阀门位置应正确 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  | 吸湿器 | 评判小项 | 免维护吸湿器电源应完好，加热器工作正常启动定值小于RH60%或按厂家规定 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  | 阀门 | 评判小项 | 阀门必须根据实际需要，处在关闭和开启位置 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  | 阀门 | 评判小项 | 指示开闭位置的标志清晰正确 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  | 噪声 | 评判小项 | 运行中应无异常噪声 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  | 锈蚀 | 评判小项 | 本体及组件金属部位无明显锈蚀 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）锈蚀面积不应大于400mm2，发现1次扣0.1分； 2）螺栓锈蚀的，导电部位螺栓锈蚀，扣0.1分，非导电部位螺栓锈蚀，扣0.02分； 3）所有部位的锈蚀，最多扣0.5分。
|  | 渗漏 | 评判小项 | 本体及组件负压区无渗漏油 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 负压区包括潜油泵进油口、有载开关在线滤油装置油筒至油泵进油口、储油柜顶部、套管储油柜等接近或高于油面的区域等，不符合要求的，发现一处扣3分
|  | 渗漏 | 评判小项 | 本体及组件正压区无渗漏油 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）不符合要求的，属于严重及以上缺陷的，发现一处扣2分； 2）属于一般缺陷的，发现一处扣1分。
|  | 本体端子箱 | 评判小项 | 控制线电缆芯无外露，如采用多芯软铜线，应压接绝缘接线柱 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  | 本体端子箱 | 评判小项 | 端子箱箱体接地、箱内二次接地、箱门与箱体连接良好 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）未进行接地连接的，扣1.5分； 2）采用接地线不规范或接地部位不可靠、锈蚀的，扣0.5分
|  | 本体端子箱 | 评判小项 | 驱潮装置和加热升温装置工作正常，温度设定正确，按规定投退 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  | 本体端子箱 | 评判小项 | 箱门密封、内部封堵应良好，无进水、受潮、积灰现象，如使用荧光灯管门灯，应加装防护罩 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  | 例行试验 | 包含 | 试验周期 | 评判小项 | 应根据评价结果按时进行试验 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 评判小项 | 未按照《输变电设备状态检修试验规程》按期进行试验的，发现1次扣3分 | 扣分原则 | 未按照《输变电设备状态检修试验规程》按期进行试验的，发现1次扣3分
|  | 例行试验 | 包含 | 直流电阻 | 评判小项 | 1.6MVA及以下容量等级三相变压器，各相测得值的相互差应小于平均值的4%，线间测得值的相互差应小于平均值的2%； 1.6MVA及以上三相变压器，各相测得值的相互差应小于平均值的2%，线间测得值的相互差应小于平均值的1%； 3. 同相初值值差不超过2%（警示值） | 检查方式 | 查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）试验数据不符合要求的，发现1次扣3分； 2）对应容量1.6MVA以上，有中性点引出由于设计原因造成相间互差大于2%时，且原因说明清晰，不扣分。 3）对于因油温原因造成的同相初值差超标的，采用纵横比分析后的差值作为判定依据。
|  | 例行试验 | 包含 | 绝缘电阻 | 评判小项 | 吸收比≥1.3或极化指数≥1.5或绝缘电阻≥10000MΩ | 检查方式 | 查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
|  | 例行试验 | 包含 | 绕组连同套管的介质损耗因数（20℃） | 评判小项 | 应≤0.005（330kV及以上）； 应≤0.008（110kV（66kV）～220kV）； 应≤0.015（35kV及以下) | 检查方式 | 查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
|  | 例行试验 | 包含 | 油中溶解气体分析 | 评判小项 | 应满足：H2≤150μL/L | 检查方式 | 查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，扣3分
|  | 例行试验 | 包含 | 油中溶解气体分析 | 评判小项 | 应满足：C2H2≤1μL/L（330kV及以上）； ≤5μL/L（其它） | 检查方式 | 查阅资料 （最近1次试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，扣4分
|  | 例行试验 | 包含 | 油中溶解气体分析 | 评判小项 | 应满足：总烃≤150μL/L | 检查方式 | 查阅资料 （最近1次试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，扣3分
|  | 例行试验 | 包含 | 油中溶解气体分析 | 评判小项 | 油中气体组分异常时应有相应的分析和措施 | 检查方式 | 查阅资料 （最近1次试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 未进行分析及制订措施的，扣4分
|  | 例行试验 | 包含 | 绝缘油例行试验 | 评判小项 | 绝缘油例行试验无异常 | 检查方式 | 查阅资料 （最近1次试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，扣4分
|  | 反措执行 | 包含 | 防止变压器出口短路事故 | 评判小项 | 全电缆线路不应采用自动重合闸装置；对于含电缆的混合线路应采取相应的措施 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣6分
|  | 反措执行 | 包含 | 防止变压器出口短路事故 | 评判小项 | 低压短路电流不应超过断路器开断能力；当有并联运行要求的三绕组变压器的低压侧短路电流超出断路器开断电流时，应增设限流电抗器 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣6分
|  | 反措执行 | 包含 | 防止变压器出口短路事故 | 评判小项 | 主变中、低压侧短路跳闸后应开展油中溶解气体分析，结合停电进行绕组变形测试 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 没有溶解气体分析及绕组变形测试的，发现1次扣2分，最高不得超过6分
|  | 反措执行 | 包含 | 防止变压器出口短路事故 | 评判小项 | 为防止出口及近区短路，变压器35kV 及以下低压母线、低压套管（含平衡绕组套管）端子应考虑绝缘化 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣6分
|  | 反措执行 | 包含 | 短路电流以及短路次数记录 | 评判小项 | 短路记录（记录应包括持续时间、短路电流值、短路形式、短路点距离、短路原因、处理方式） | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 短路记录内容不齐全、不规范的，发现1次扣2分，最高不得超过6分
|  | 反措执行 | 包含 | 短路校核 | 评判小项 | 抗短路能力计算或校核报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 没有抗短路能力计算或校核报告的，扣6分
|  | 反措执行 | 包含 | 超额定电流运行 | 评判小项 | 最大负荷统计（日期、持续时间、电流值） | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 记录内容不齐全、不规范的，发现1次扣2分，最高不得超过6分
|  | 反措执行 | 包含 | 绕组变形测试 | 评判小项 | 绕组频率响应测试和低电压短路阻抗测试记录 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 110（66）kV及以上变压器在出厂和投产前，应有绕组频响法测试记录；2013年之后投运的110kV及以上电压等级变压器在出厂和交接时应进行频响法和低电压阻抗法试验；2013年之前投运的应结合停电补充低电压阻抗试验。不符合要求的，扣6分
|  | 反措执行 | 包含 | 局部放电试验考核 | 评判小项 | 220kV 及以上电压等级变压器拆装套管或进人后，应进行现场局部放电试验 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣6分
|  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查未录入（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷）
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣3分
| 评价项目 | 套管
|  |  | 包含 | 外观 | 评判小项 | 油位指示 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 油位或气体压力正常，油位计或压力计就地指示应清晰，便于观察，油套管垂直安装油位在1/2以上（非满油位），倾斜15°安装应高于2/3至满油位，不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  |  | 外观 | 评判小项 | 绝缘子无碰损和开裂，法兰无开裂，单个缺釉不大于25mm2，釉面杂质总面不超过100mm2 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  |  | 外观 | 评判小项 | 无放电、严重电晕和电腐蚀现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  |  | 套管和龙门架引线及线夹 | 评判小项 | 抱箍、线夹应无裂纹现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  |  | 套管和龙门架引线及线夹 | 评判小项 | 线夹不应采用铜铝对接过渡线夹，铜铝对接线夹应制定更换计划 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  |  | 套管和龙门架引线及线夹 | 评判小项 | 引线应无散股、扭曲、断股现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  |  | 温度 | 评判小项 | 套管本体应无温度异常 | 检查方式 | 现场检测
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  |  | 温度 | 评判小项 | 应无接头发热 | 检查方式 | 现场检测
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  |  | 外绝缘 | 评判小项 | 实际爬电比距与污区等级相匹配 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  |  | 外绝缘 | 评判小项 | 金属法兰与瓷件浇装部位粘合应牢固，防水胶完好，喷砂均匀，无明显电腐蚀 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  |  | 例行试验 | 包含 | 试验周期 | 评判小项 | 应根据评价结果按时进行试验 | 检查方式 | 查阅资料
[9 empty] | 扣分原则 | 未按照《输变电设备状态检修试验规程》按期进行试验的，发现1次扣3分
[5 empty] | 包含 | 电容量和介质损耗因数 | 评判小项 | 应满足： 1）电容量初值差不超过5%（警示值） 2）介质损耗因数符合下表要求： 应≤0.007（500kV及以上）； 应≤0.008（220kV和330kV）； 应≤0.01（110kV和66kV）； 聚四氟乙烯缠绕绝缘：≤ 0.005 | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
扣分原则
[5 empty] | 包含 | 绝缘电阻 | 评判小项 | 应满足：主绝缘：≥10000MΩ | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
扣分原则
[5 empty] | 包含 | 绝缘电阻 | 评判小项 | 应满足：末屏对地绝缘电阻≥1000MΩ | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
扣分原则
[5 empty] | 包含 | 充气套管SF6气体湿度测试 | 评判小项 | 气体湿度检测并换算至20℃ 应≤250μL/L（新充气后），500μL/L（运行中） | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣4分 指标超标没有分析和处理措施的，发现1次扣4分
|  |  |  | 反措执行 | 评判小项 | 油位不应过高或过低 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 现场检查油位应处于正常位置；冬季和夏季巡检应有油位记录，若有油位过高或过低情况应有处理记录,不符合要求的，发现1次扣6分
|  |  |  | 反措执行 | 评判小项 | 污秽等级不满足要求时，应喷涂防污闪涂料且状态良好或加装增爬裙且状态良好 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣6分
| 评价项目 | 分接开关 | 包含 | 有载分接开关 | 包含 | 外观 | 评判小项 | 油位指示应清晰、准确，便于观察 | 检查方式 | 现场检查
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[7 empty] | 评判小项 | 油位应正常，不应过高或过低 | 检查方式 | 现场检查
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 包含 | 吸湿器 | 评判小项 | 玻璃罩杯油封完好，能起到长期呼吸作用 | 检查方式 | 现场检查
[9 empty] | 扣分原则 | 玻璃罩杯无破损，密封完好无进水，呼或吸状态下，内油面或外油面应高于呼吸管口，不符合要求的，扣1.5分
[7 empty] | 评判小项 | 使用变色吸湿剂，罐装至顶部1/6~1/5处，受潮吸湿剂不超过2/3 | 检查方式 | 现场检查
[9 empty] | 扣分原则 | 1）未使用变色吸湿剂的，扣1.5分； 2）吸湿剂剂量不符合规定的，扣1分。
[7 empty] | 评判小项 | 吸湿剂不应自上而下变色，上部不应被油浸润，无碎裂、粉化现象 | 现场检查 | 现场检查
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[7 empty] | 评判小项 | 免维护吸湿器电源应完好，加热器工作正常启动定值小于RH60%或按厂家规定 | 现场检查 | 现场检查
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 包含 | 机械特性 | 包含 | 切换开关 | 评判小项 | 交接、吊检后应进行切换特性试验 | 检查方式 | 查阅资料
[11 empty] | 扣分原则 | 未进行切换特性试验的，发现1次扣3分
[7 empty] | 包含 | 限位装置 | 评判小项 | 分接转换开关本体应配装机械限位，机构箱内应有机械限位和电气闭锁，出现滑档、飞车缺陷应采取处理措施 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[11 empty] | 扣分原则 | 1）没有限位装置和电气闭锁的，扣2分； 2）出现滑档、飞车缺陷未采取处理措施的，发现一次扣1分。
[7 empty] | 包含 | 分接位置 | 评判小项 | 档位指示应与控制室、本体、操作机构一致 | 检查方式 | 现场检查
[11 empty] | 扣分原则 | 现场实际档位指示与其它指示不一致的，扣1.5分
[6 empty] | 切换小室绝缘油 | 包含 | 在线滤油装置 | 评判小项 | 滤芯应按根据油压和运行时间规定进行更换 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[11 empty] | 扣分原则 | 1）未按周期进行滤芯更换的，扣1.5分； 2）无更换检修记录的，发现1次扣1分。
[9 empty] | 评判小项 | 滤油装置压力应正常，便于观察渗漏油及表压等运行状态 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[11 empty] | 扣分原则 | 1）压力不正常的，扣1.5分； 2）表计接头处渗漏油的，扣1分。
[9 empty] | 评判小项 | 极寒条件下应配置防冻措施，应接入滤油装置油温传感器并加装和启动加热保温装置 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[11 empty] | 扣分原则 | “极寒条件”是指分接开关内油温低于0℃及以下的情况，不符合要求的，扣1.5分
[7 empty] | 包含 | 油性能 | 评判小项 | 应按根据评价结果开展试验 | 检查方式 | 查阅资料
[11 empty] | 扣分原则 | 未按照《输变电设备状态检修试验规程》按期进行试验的，发现1次扣3分
[9 empty] | 评判小项 | 油耐压应合格 | 检查方式 | 查阅资料(最近1次试验报告)
[11 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，扣3分
[5 empty] | 包含 | 反措执行 | 评判小项 | 有载开关切换芯子吊检应测量全程的直流电阻和过渡波形；有载开关分接开关大修应测量全程的直流电阻、电压比和过渡波形 | 检查方式 | 查阅资料
[9 empty] | 扣分原则 | 未测量或测量结果不合格依然投运的，发现1次扣6分
[7 empty] | 评判小项 | 当开关动作次数或运行时间达到制造厂规定值时，应进行检修并对开关的切换程序与时间进行测试 | 检查方式 | 查阅资料
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣6分
|  |  |  | 无励磁分接开关 | 包含 | 分接位置 | 评判小项 | 有档位输出的无励磁分接开关档位指示应与控制室一致 | 检查方式 | 现场检查 （如档位无引出则不扣分）
[9 empty] | 扣分原则 | 现场实际档位指示与其它指示不一致的，扣1.5分
[5 empty] | 包含 | 反措执行 | 评判小项 | 应在调档后进行直流电阻和变比测量 | 检查方式 | 查阅资料
[9 empty] | 扣分原则 | 未测量或测量结果不合格依然投运的，发现1次扣4.5分
| 评价项目 | 冷却系统 | 包含 | 冷却装置 | 评判小项 | 风机或油泵应有轮换运行记录 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）冷却装置轮换运行记录不规范的，扣0.1分； 2）轮换运行记录内容不齐全的，缺少一次扣0.5分，最多不超过2分。
[5 empty] | 评判小项 | 管状结构变压器冷却器每年应至少进行1次冲洗，并在大负荷前进行 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有按照规定进行冲洗且没有检修记录的，扣1.5分； 2）检修记录不完整的，缺少一次扣0.5分。（完整性由2015年开始检查）
[6 empty] | 变电站监控后台及调度监控能够监视主变冷却装置运行情况，冷却器全停后能够正确上传信号 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[6 empty] | 每台冷却装置均应能正常运行，冷却系统风机和油泵投入时间均衡配置，避免某一单组损耗过度 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  |  | 油泵 | 评判小项 | 高处安装潜油泵应加装防雨罩 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
[6 empty] | 不应存在异常振动和杂音 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  |  | 油流继电器 | 评判小项 | 指示正确、无进水受潮、有必要的防雨措施、表盘内无渗漏、指针无抖动 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 加装防雨罩，本体及二次电缆进线50mm应被遮蔽，45°向下雨水不能直淋，不符合要求的，扣1.5分
|  |  |  | 冷却装置控制箱 | 评判小项 | 控制线电缆芯无外露，如采用多芯软铜线，应压接绝缘接线柱 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 端子箱箱体接地、箱内二次接地、箱门与箱体连接良好 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未进行接地连接的，扣1.5分； 2）采用接地线不规范或接地部位不可靠、锈蚀的，扣0.5分。
[5 empty] | 评判小项 | 驱潮装置和加热升温装置工作正常，温湿度设定正确，按规定投退 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 箱门密封、内部封堵应良好，无进水、受潮、积灰现象，如使用荧光灯管门灯，应加装防护罩 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  |  | 反措执行 | 评判小项 | 潜油泵的轴承应采取E级或D级，禁止使用无铭牌、无级别的轴承 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣4.5分
[5 empty] | 评判小项 | 潜油泵转速应在1500r/min以下，强油循环结构的潜油泵应具备逐台启动措施，延时间隔在30s以上 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣4.5分
[5 empty] | 评判小项 | 应有独立的两个电源且能实现自动切换，应有电源三相电压监测 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣4.5分
[5 empty] | 评判小项 | 冷却系统两个独立电源的自动切换装置应按季度进行切换试验 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣4.5分
| 评价项目 | 非电量保护和二次回路评价标准 |  | 气体继电器 | 评判小项 | 按规定周期进行气体继电器二次回路的绝缘电阻测量 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未进行绝缘电阻测量的，扣3分； 2）未按周期进行测量的，缺少一次扣1分，最高不得超过3分。
[5 empty] | 评判小项 | 应满足：二次回路绝缘电阻≥1MΩ | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求并未进行处理的，扣3分
[5 empty] | 评判小项 | 防雨措施（boxin和户内除外） | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 加装防雨罩，本体及二次电缆进线50mm应被遮蔽，45°向下雨水不能直淋，不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 观察窗应打开 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  |  | 压力释放阀 | 评判小项 | 按规定周期进行压力释放阀二次回路的绝缘电阻测量 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未按周期进行绝缘电阻测量的，发现1次扣3分
[5 empty] | 评判小项 | 应满足：二次回路绝缘电阻≥1MΩ | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求并未进行处理的，发现1次扣3分
[5 empty] | 评判小项 | 本体压力释放阀导向管方向不应直喷巡视通道，威胁到运维人员的安全，并且不致喷入电缆沟、母线及其它设备上 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣2分
|  |  |  | 油流速动继电器 | 评判小项 | 按规定周期进行油流速动继电器二次回路的绝缘电阻测量 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未按周期进行绝缘电阻测量的，扣3分
[5 empty] | 评判小项 | 应满足：二次回路绝缘电阻≥1MΩ | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求并未进行处理的，扣3分
[5 empty] | 评判小项 | 防雨措施（boxin和户内除外） | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 加装防雨罩，本体及二次电缆进线50mm应被遮蔽，45°向下雨水不能直淋，不符合要求的，扣1.5分
|  |  |  | 温度计 | 评判小项 | 按规定周期进行温度计二次回路的绝缘电阻测量； | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未按周期进行绝缘电阻测量的，发现1次扣3分
[5 empty] | 评判小项 | 应满足：二次回路绝缘电阻≥1MΩ | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求并未进行处理的，发现1次扣3分
[5 empty] | 评判小项 | 防雨措施（boxin和户内除外） | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 温度计和温度探针加装防雨罩，本体及二次电缆进线50mm应被遮蔽，45°向下雨水不能直淋，不符合要求的，发现1次扣1分
|  |  |  | 突发压力继电器 | 评判小项 | 按规定周期进行突发压力继电器二次回路的绝缘电阻测量； | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未按周期进行绝缘电阻测量的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 应满足：二次回路绝缘电阻≥1MΩ | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求并未进行处理的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 防雨措施（boxin和户内除外） | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 加装防雨罩，本体及二次电缆进线50mm应被遮蔽，45°向下雨水不能直淋，不符合要求的，扣1分
|  |  |  | 二次回路 | 评判小项 | 二次电缆浪管不应有积水弯和高挂低用现象，如有应临时做好封堵并开排水孔 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 二次元件标志应清晰、准确 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  |  | 反措执行 | 评判小项 | 本体保护宜采用就地跳闸方式 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 将变压器本体保护通过较大启动功率中间继电器的两付触点分别直接接入断路器的两个跳闸回路，不符合要求的，扣6分
[5 empty] | 评判小项 | 本体、有载分接开关的重瓦斯保护应投跳闸 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣6分
[5 empty] | 评判小项 | 气体继电器发轻瓦斯动作信号时，应进行检查和取气样检验 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣4.5分
[5 empty] | 评判小项 | 变压器停电检修时应进行气体继电器、压力释放阀校验 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 校验记录不齐全的，发现1次扣1.5分，最高不得超过4.5分。
|  | 在线监测装置 | 包含 | 变压器油中溶解气体在线监测装置 | 评判小项 | 具备接入PMS系统条件 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料 （无油中气体组分装置的不扣分）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 应运行正常（无渗漏油、欠压现象），数据上传准确 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料 （无油中气体组分装置的不扣分）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 取样周期应符合要求 一类变电站：4小时； 二类变电站：12小时； 三类变电站：24小时 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料 （无油中气体组分装置的不扣分）
[7 empty] | 扣分原则 | 取样周期不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 有运行维护记录 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料 （无油中气体组分装置的不扣分）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 与变压器本体间的连接管路应做完善的保护措施。 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料 （无油中气体组分装置的不扣分）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  |  | 反措执行 | 评判小项 | 每年在进入夏季和冬季用电高峰前应分别进行油中气体组分在线监测装置与离线检测数据的比对分析 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料 （无油中气体组分装置的不扣分）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣3分
|  | 接地与消防 |  | 主要组件短路接地 | 评判小项 | 主要元器件应短路接地 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 钟罩或桶体、储油柜、套管、升高座、有载开关、端子箱等应短路接地，不符合要求的，发现1次扣1分
|  |  |  | 设备接地 | 评判小项 | 本体接地情况 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 应有二根在不同位置分别引向不同地点的水平接地体，不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 中性点接地情况 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线，不符合要求的，扣1分, 110～220kV 不接地变压器的中性点过电压保护应采用棒间隙保护方式, 间隙距离及避雷器参数配合应进行校核, 不符合要求的，扣1分。
[5 empty] | 评判小项 | 导电截面无锈蚀现象；导电体接触良好 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣0.5分
|  |  |  | 基础固定 | 评判小项 | 导轨式基础本体应固定良好 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  |  | 感温装置 | 评判小项 | 户外的感温电缆或探头无老化和磨损现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  |  | 事故油坑 | 评判小项 | 事故油坑鹅卵石大小鹅卵石铺设满足厚度不小于250mm，粒径应为50~80mm或油池盖板符合要求，无异物堵塞 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  |  | 事故油池 | 评判小项 | 液面不超过2/3，油不外渗 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  |  | 反措执行 | 评判小项 | 采用排油注氮保护装置的变压器，本体储油柜与气体继电器间应设逆止阀 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣4.5分
[6 empty] | 采用排油注氮保护装置的变压器应采用具有联动功能的双浮球结构的气体继电器，排油注氮装置应满足启动功率、线圈功率、动作逻辑关系要求 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，每发现一处扣1.5分，最高不得超过4.5分。
[6 empty] | 水喷淋动作功率应大于8W | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，每发现一处扣1.5分，最高不得超过4.5分。
[6 empty] | 应结合例行试验检修，定期对灭火装置进行维护和检查，以防止误动和拒动 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，每发现一处扣1.5分，最高不得超过4.5分。

## Sheet1
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第1分册 油浸式变压器（电抗器）精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
检修技术文件
技术档案
台账
外观
绝缘电阻
接地电流
温度计
储油柜
吸湿器
阀门
噪声
锈蚀
渗漏
本体端子箱
试验周期
直流电阻
绕组连同套管的介质损耗因数（20℃）
油中溶解气体分析
绝缘油例行试验
防止变压器出口短路事故
短路电流以及短路次数记录
短路校核
超额定电流运行
绕组变形测试
局部放电试验考核
设备缺陷情况
套管和龙门架引线及线夹
温度
外绝缘
电容量和介质损耗因数
充气套管SF6气体湿度测试
反措执行
切换开关
限位装置
分接位置
在线滤油装置
油性能
冷却装置
油泵
油流继电器
冷却装置控制箱
气体继电器
压力释放阀
油流速动继电器
突发压力继电器
二次回路
变压器油中溶解气体在线监测装置
主要组件短路接地
设备接地
基础固定
感温装置
事故油坑
事故油池
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 姚晖
何文林
郑一鸣
王文浩
陈斌
魏泽民
余睿
顾文涛