## Sheet
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
干式电抗器 | 评判项目 | 技术资料 累计扣分： | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 订货技术协议或技术规范书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 出厂试验报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，试验项目不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分； 3）试验结果与出厂试验报告有明显差异，未开展分析或进行处理的，发现1次扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有检查报告的，扣0.1分； 2）有报告的，但报告不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
|  |  |  | 检修技术文件 | 评判小项 | 设备评价报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（近3年的定期和动态评价报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有评价报告，扣0.5分； 2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分
[5 empty] | 评判小项 | 检修记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（最近1次停电检修记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 履历卡片 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料，扣0.5分； 2）有资料的，但资料不全，不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
|  |  |  | 技术档案 | 评判小项 | 竣工图纸 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 安装使用说明书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 例行试验报告 | 检查方式 | PMS检查（最近1次停电例行试验报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没试验报告的，扣0.5分； 2）有试验报告的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分；
[5 empty] | 评判小项 | 带电检测报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（近1年带电检测试验报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.5分； 2）有记录的，但检测记录不齐全，未按周期开展检测的，发现一次扣0.1分，最多扣0.5分； 3）检测记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 建立红外图谱库 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（核查近3年图谱库，每年至少建立1次，应明确测试时间、设备名称、运行编号、负荷情况、环境条件，检测部位应包括电抗器、引线接头）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未建立图谱库的扣0.5分； 2）建立图谱库的，资料不齐全或检测部位不完整的，缺少1项扣0.05分，最多扣0.25分。（完整性由2015年开始检查）
|  |  |  | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分。
| 评判项目 | 设备标志 | 评判小项 | 设备出厂铭牌齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）铭牌锈蚀或不清晰程度超过1/3的，扣0.2分； 3）相序标志无法正确识别的，扣0.5分； 4）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。 5）无运行编号及设备双重编号不完整、无法正确识别的，扣0.5分； 6）运行编号标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。
|  |  | 评判小项 | 运行编号标志清晰、正确可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）铭牌锈蚀或不清晰程度超过1/3的，扣0.2分； 3）相序标志无法正确识别的，扣0.5分； 4）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。 5）无运行编号及设备双重编号不完整、无法正确识别的，扣0.5分； 6）运行编号标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。
|  |  | 评判小项 | 相序标志清晰、正确可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）铭牌锈蚀或不清晰程度超过1/3的，扣0.2分； 3）相序标志无法正确识别的，扣0.5分； 4）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。 5）无运行编号及设备双重编号不完整、无法正确识别的，扣0.5分； 6）运行编号标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。
|  | 线夹及引线 | 评判小项 | 抱箍、线夹应无裂纹、过热现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 不应采用铜铝对接过渡线夹，铜铝对接线夹应制定更换计划 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 引线无散股、扭曲、断股现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 引线有裂纹或有过热现象时，发现1次扣1.5分
|  | 过热、异常声响和震动 | 评判小项 | 无过热 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 无异常声响、震动 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  | 外观 | 评判小项 | 电抗器表面涂层应无破损、脱落或龟裂，无放电痕迹 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 防护罩或遮雨格栅应无破损 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 电抗器接地应为明接地、不应构成闭合环路 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 干式铁心电抗器应无放电痕迹、开裂、夹件松动现象，无异物 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 包封与支架间紧固带应无松动、断裂，撑条应无脱落、移位，支撑绝缘子无破损、裂纹，爬电比距符合要求 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 电抗器需要装设围栏时： （1）常设封闭式围栏并可靠闭锁，接地良好；围栏高度符合安规要求并悬挂标示牌，安全距离符合要求；（2）围栏完整，高度应在1.7米以上；围栏底部应有排水孔；（3）如使用金属围栏则应留有防止产生感应电流的间隙；电抗器中心与周围金属围栏及其他导电体的最小距离不得低于电抗器外径的1.1倍 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  | 散热风机 | 评判小项 | 散热风机运转正常，温控装置正常，温度指示正常 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  | 例行试验 | 包含 | 试验周期 | 评判小项 | 应根据评价结果按时进行试验 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未按照《输变电设备状态检修试验规程》按期进行试验的，发现1次扣3分
|  | 例行试验 | 包含 | 绝缘电阻 | 评判小项 | 绕组绝缘电阻不小于1000M Ω；用500V摇表测量铁心对夹件及地绝缘电阻不小于100M Ω | 检查方式 | 查阅资料(最近1次例行试验)
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
|  | 例行试验 | 包含 | 绕组电阻值 | 评判小项 | 应按照评价结果进行试验，且 ⑴相间差值不大于三相平均值的4%， ⑵同相初值差不超过2% | 检查方式 | 查阅资料(最近1次例行试验)
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
|  | 反措执行 | 包含 | 安装方式 | 评判小项 | 电容器组中，干式空心电抗器应安装电容器组首端 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣6分
|  | 反措执行 | 包含 | 安装方式 | 评判小项 | 35kV～110kV并联电容器装置所配置的干式串联空心电抗器不应采用三相叠装结构 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣6分
|  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷必须影响运行的严重缺陷）
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣3分

## Sheet1
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第10分册干式电抗器精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
检修技术文件
技术档案
台账
设备标志
线夹及引线
过热、异常声响和震动
外观
散热风机
试验周期
绝缘电阻
绕组电阻值
安装方式
设备缺陷情况
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 王杰
王昕
张帆
张东波
徐硕
李汝彪
李云飞
刘丰文
邱子平