## Sheet
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
串补装置 | 评判项目 | 技术资料 累计扣分： | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 采购技术协议或技术规范书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 出厂试验报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，试验项目不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分； 3）试验结果与出厂试验报告有明显差异，未开展分析或进行处理的，发现1次扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有检查报告的，扣0.1分； 2）有报告的，但报告不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
|  |  |  | 检修技术文件 | 评判小项 | 设备评价报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（近3年的定期和动态评价报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有评价报告的，扣0.5分； 2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 检修记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（最近1次停电检修记录和最近1年的日常检修记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 履历卡片 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料，扣0.5分； 2）有资料的，但资料不全，不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
|  |  |  | 技术档案 | 评判小项 | 竣工图纸 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备使用说明书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 例行试验报告 | 检查方式 | PMS检查（最近1次停电例行试验报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没试验报告的，扣0.5分； 2）有试验报告的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 带电检测报告 | 检查方式 | PMS检查（近1年带电检测试验报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.5分； 2）有记录的，但检测记录不齐全，未按周期开展检测的，发现一次扣0.1分，最多扣0.5分； 3）检测记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 建立红外图谱库 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（核查近3年图谱库，每年至少建立1次，应明确测试时间、设备名称、运行编号、负荷情况、环境条件，检测部位应包括电容器、放电线圈（删除）、电抗器、引线接头）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未建立图谱库的扣0.5分； 2）建立图谱库的，资料不齐全或检测部位不完整的，缺少1项扣0.05分，最多扣0.25分。（完整性由2015年开始检查）
|  |  |  | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分。
| 评价项目 | 电容器 | 包含 | 外观 | 评判小项 | 设备出厂铭牌齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）铭牌锈蚀或不清晰程度超过1/3的，扣0.2分； 3）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 运行编号标志清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无运行编号及设备双重编号不完整、无法正确识别的，扣0.5分； 2）运行编号标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 相序标志清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）相序标志无法正确识别的，扣0.5分； 2）相序标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 套管完好，无破损、漏油 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 电容器外壳表面无明显积尘、污垢，无明显变形、鼓肚的现象，外表无锈蚀 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 电容器所有接缝不应有裂缝或渗油，漏油时停止使用 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣1.5分
|  |  |  | 引线及固定金具 | 评判小项 | 电容器组引线与端子间连接应使用专用压线夹；电容器之间的连接线应采用软连接 | 检查方式 | 现场检测
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  |  | 过热和异常声响 | 评判小项 | 有红外测温记录，应无过热 | 检查方式 | 现场检测
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 无异常声响 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣1.5分
|  |  |  | 例行试验 | 包含 | 试验周期 | 评判小项 | 根据评价结果按时进行试验 | 检查方式 | 查阅资料
[9 empty] | 扣分原则 | 未按照《输变电设备状态检修试验规程》按期进行试验的，发现1次扣3分
[5 empty] | 包含 | 极对壳绝缘电阻 | 评判小项 | 绝缘电阻不低于2500MΩ | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
[5 empty] | 包含 | 电容值 | 评判小项 | 电容量与出厂值的差异不超过±5% | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
|  |  |  | 反措执行 | 包含 | 连接方式 | 评判小项 | 电容器之间的连接线应采用软连接 | 检查方式 | 现场检查
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣6分
|  |  |  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣3分
| 评价项目 | 金属氧化物限压器（MOV） | 包含 | 外观 | 评判小项 | 外观清洁、无异物；外部完整无缺损，封口处密封应良好; | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 硅橡胶复合绝缘外套伞裙无破损或变形 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 绝缘基座及接地应良好、牢靠，接地引下线的截面应满足热稳定要求;接地装置连通良好 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 安装垂直度应符合要求 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
|  |  |  | 例行试验 | 包含 | 试验周期 | 评判小项 | 根据评价结果按时进行试验 | 检查方式 | 查阅资料（最近1次例行试验）
[9 empty] | 扣分原则 | 未按照《输变电设备状态检修试验规程》按期进行试验的，发现1次扣3分
[5 empty] | 包含 | 绝缘电阻 | 评判小项 | 金属氧化物限压器底座绝缘电阻≥100MΩ；金属氧化物限压器绝缘电阻≥2500MΩ | 检查方式 | 查阅资料（最近1次例行试验）
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣1分
[5 empty] | 包含 | 直流参考电压 | 评判小项 | 直流1mA/柱参考电压及75%直流1mA/柱参考电压下泄漏电流应符合要求 | 检查方式 | 查阅资料（最近1次例行试验）
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣1分
|  |  |  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣2分
| 评价项目 | 阻尼装置 | 包含 | 外观 | 包含 | 阻尼电抗器 | 评判小项 | 阻尼电抗器铭牌标志完整，涂层应均匀完整，无剥落、流滴现象 | 检查方式 | 现场检查
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[7 empty] | 评判小项 | 阻尼电抗器均压环连接牢固，无变形锈蚀现象 | 检查方式 | 现场检查
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[7 empty] | 评判小项 | 电抗器框架固定牢固，无安装不到位情况 | 检查方式 | 现场检查
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[7 empty] | 评判小项 | 电抗器各连接螺栓齐全紧固 | 检查方式 | 现场检查
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 包含 | 阻尼电阻器 | 评判小项 | 阻尼电阻器应按技术文件进行上下叠装 | 检查方式 | 现场检查
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[7 empty] | 评判小项 | 阻尼电阻器表面无损伤、变形掉漆现象 | 检查方式 | 现场检查
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
|  |  |  | 例行试验 | 包含 | 试验周期 | 评判小项 | 根据评价结果按时进行试验 | 检查方式 | 查阅资料（最近1次例行试验）
[9 empty] | 扣分原则 | 未按照《输变电设备状态检修试验规程》按期进行试验的，发现1次扣3分
[5 empty] | 包含 | 阻尼电阻器直流电阻 | 评判小项 | 直流电阻值与额定直流电阻值偏差不应超过±5% | 检查方式 | 查阅资料（最近1次例行试验）
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣1分
[5 empty] | 包含 | 阻尼电抗器直流电阻 | 评判小项 | 直流电阻值与额定直流电阻值偏差不应超过±10% | 检查方式 | 查阅资料（最近1次例行试验）
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣1分
[5 empty] | 包含 | 阻尼电抗器电感值 | 评判小项 | 实测电感值与额定值偏差不应超过±5% | 检查方式 | 查阅资料（最近1次例行试验）
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣1分
|  |  |  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
| 评价项目 | 触发型间隙 | 包含 | 外观 | 评判小项 | 铭牌标志完整 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 触发型间隙小室外壳固定螺栓齐全紧固 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 触发型间隙外壳应焊接牢固、无变形或损伤 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 防昆虫网体应完好 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 套管绝缘子瓷质表面无损伤、裂纹 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 各固定螺栓牢固 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 各部件和设备连线应规范、正确、牢固 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
|  |  |  | 反措 | 评判小项 | 火花间隙的强迫触发电压应不高于1.8 p.u. | 检查方式 | 现场检查/查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 火花间隙动作次数超过厂家规定值时应进行检查 | 检查方式 | 现场检查/查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  |  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣1分
| 评价项目 | 光纤柱 | 包含 | 外观 | 评判小项 | 整洁，无损伤，无明显磕碰、划伤等痕迹 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 光纤柱悬挂正确，弹簧调整稳固，受力匀称，柱体应无明显摆动现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 光纤柱的光纤不应受外力，且弯曲半径必须满足要求 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 光纤柱的等电位连接导体应可靠连接 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
|  |  |  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣1分
| 评价项目 | 串补平台 | 包含 | 外观 | 评判小项 | 表面平整，无碰撞及变形，外表防腐涂层完好 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 固定螺栓齐全紧固，力矩符合厂家要求 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 护栏表面应光洁、无毛刺 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 栅栏与平台固定牢固 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 爬梯平面平整，无碰撞变形现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 爬梯接地应用软铜线连接，应保持良好接地 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
|  |  |  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣1分
| 评价项目 | 电流互感器 | 包含 | 外观 | 评判小项 | 电流互感器宜安装在串补平台的相对低压侧 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 固定牢固、无变形 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 外绝缘表面清洁完好 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 无渗漏油，密封性良好 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
|  |  |  | 例行试验 | 包含 | 试验周期 | 评判小项 | 根据评价结果按时进行试验 | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 未按照《输变电设备状态检修试验规程》按期进行试验的，发现1次扣3分
[5 empty] | 包含 | 绝缘电阻（MΩ） | 评判小项 | 1.一次绕组：初值差不超过50%，且大于3000MΩ； 2.末屏对地（电容型）：>1000MΩ。 | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣1分
[5 empty] | 包含 | 电容量和介质损耗测量 | 评判小项 | 应满足： 1）电容量初值差不超过5%（警示值） 2）介质损耗因数符合下表要求： 应≤0.007（500kV及以上）； 应≤0.008（220kV和330kV）； 应≤0.01（110kV和66kV）； 聚四氟乙烯缠绕绝缘：≤0.005 | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣1分
|  |  |  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣1分
| 评价项目 | 绝缘子 | 包含 | 外观 | 评判小项 | 瓷件表面应无明显气泡、斑点、缺釉、破损等缺陷 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 伞裙无破损、无裂纹 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 金属法兰无锈蚀、无外伤或铸造砂眼 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 瓷件与金属法兰胶装部位应牢固密实，应涂以性能良好的防水胶 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 斜拉绝缘子胶装紧密、均匀，无脱胶、漏胶 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
|  |  |  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣1分
| 评价项目 | 晶闸管阀 | 包含 | 外观 | 评判小项 | 阀室表面清洁完好，无污秽 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 设备出厂铭牌齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 运行编号标志清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 相序标志清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  |  | 过热和异常声响 | 评判小项 | 有红外测温记录，应无过热 | 检查方式 | 现场检测
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 无异常声响 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣0.5分
|  |  |  | 例行试验 | 包含 | 试验周期 | 评判小项 | 根据评价结果按时进行试验 | 检查方式 | 查阅资料
[9 empty] | 扣分原则 | 未按照《输变电设备状态检修试验规程》按期进行试验的，发现1次扣3分
[5 empty] | 包含 | 绝缘电阻（MΩ） | 评判小项 | 绝缘电阻不低于500MΩ | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
|  |  |  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣1分
| 评价项目 | 阀冷却系统 | 包含 | 外观 | 评判小项 | 外观检查，所有管路、容器无漏水、渗水现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，发现一处扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 供水、回水温度正常;压力正常 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 主水电导率检查，应不大于0.2μS/cm | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 冷却水流量正常 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  |  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一处扣1分

## Sheet1
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第11分册 串补装置精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
检修技术文件
技术档案
台账
外观
引线及固定金具
过热和异常声响
试验周期
极对壳绝缘电阻
电容值
连接方式
设备缺陷情况
绝缘电阻
直流参考电压
阻尼电抗器
阻尼电阻器
阻尼电阻器直流电阻
阻尼电抗器直流电阻
阻尼电抗器电感值
反措
绝缘电阻（MΩ）
电容量和介质损耗测量
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 李懂懂
周芳
韩幸军
李勋
杜赟
周迅
朱亮
邓业