## Sheet
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
母线及绝缘子 | 评判项目 | 技术资料 累计扣分： | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 采购技术协议或技术规范书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 竣工图 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
|  |  | 包含 | 检修技术文件 | 评判小项 | 检修记录 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分；2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
|  |  | 包含 | 技术档案 | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分；2）有资料的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分；3）试验结果与出厂试验报告有明显差异，未开展分析或进行处理的，发现1次扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 建立红外图谱库 | 检查方式 | 查阅资料（核查近3年图谱库，每年至少建立1次，应明确测试时间、设备名称、运行编号、负荷情况、环境条件）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未建立图谱库的扣0.5分；建立图谱库的，资料不齐全或检测部位不完整的，缺少1项扣0.05分，最多扣0.25分。（完整性由2015年开始检查）
[5 empty] | 评判小项 | 历次试验记录 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.5分； 2）有记录的，但检测记录不齐全，未按周期开展检测的，发现一次扣0.1分，最多扣0.5分； 3）检测记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 相关设备故障情况及故障分析报告（有故障时） | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、记录的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
|  |  | 包含 | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分。
| 评判项目 | 母线 | 评判小项 | 相序及运行编号标示清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）相序标志无法正确识别的，扣0.5分； 2）相序标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。
|  |  | 评判小项 | 导线或软连接无断股、散股及腐蚀现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 外观有断股、散股及腐蚀现象，发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 无异物悬挂 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 有异物悬挂现象，发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 管型母线本体或焊接面无开裂、脱焊现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 有开裂、脱焊现象，发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 管形母线最低处、终端球底部应有滴水孔 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 无滴水孔，发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 管型母线(管内)无积水、结冰及变形现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 有积水、结冰及变形现象，发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 母线在支柱绝缘子上的固定死点，每一段应设置1个，并宜位于全长或两母线伸缩节中点 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 固定方式不正确，发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 无明显凹陷、变形、破损 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 有凹陷、变形、破损，发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 导线、接头及线夹无发热 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 有发热，发现一处扣1分
|  |  | 评判小项 | 分裂母线间隔棒无松动、脱落 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 间隔棒松动、脱落，发现一处扣0.5分
| 评判项目 | 引流线 | 评判小项 | 引流线无发热 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 有异常发热现象，发现一处扣1分
|  |  | 评判小项 | 线夹与设备连接平面无缝隙，螺丝出头明显 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 引线无断股或松股现象，无腐蚀现象，无异物悬挂 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 引线弧垂应符合规范的要求，对绝缘子及隔离开关不应产生附加拉伸和弯曲应力 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 压接型设备线夹，朝上30°-90°安装时应配钻直径6mm的排水孔。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，发现一处扣0.5分
| 评判项目 | 金具 | 评判小项 | 无变形、锈蚀现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 锈蚀面积不应大于100mm2，发现1次扣0.5分，最多扣2分；螺栓锈蚀的，扣0.5分；金具有变形，发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 伸缩金具无变形、散股、拉直、顶死及支撑螺杆脱出现 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 有变形、散股及支撑螺杆脱出现象，发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 金具外观无裂纹、断股和折皱现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 有裂纹、断股和折皱现象，发现一处扣0.5分
| 评判项目 | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣2分
| 评判项目 | 现场污秽度测点及测试工作 | 评判小项 | 是否设置现场污秽度测试点 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 未设置污秽度测试点，扣1分
|  |  | 评判小项 | 测试点设置位置是否合理，是否与主设备绝缘高度一致 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 是否按周期进行测试，并有相关记录。一类、二类变电站：每半年1次；三类变电站：每年1次；四类变电站：两年1次 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 未按要求开展测试工作，扣1分
|  |  | 评判小项 | 污秽等级不满足要求时，应采取喷涂防污闪涂料或加装增爬裙等增爬措施 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
| 评判项目 | 悬式绝缘子 | 评判小项 | 绝缘子伞裙伞盘外表面有损伤、爬电痕迹、闪络痕迹、发热，钢帽和钢脚有锈蚀 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 有损伤、爬电痕迹、闪络、发热，发现一处扣1分，锈蚀发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 无裂纹、法兰开裂、放电、严重电晕 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 瓷铁粘合应牢固，应涂有合格的防水硅橡胶 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 绝缘子串表面无严重积污 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 防污闪涂层完好，无破损、起皮、开裂等 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 是否定期抽查复合绝缘和硅橡胶涂层的憎水性。110（66）kV及以上：3年；35kV及以下：4年 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 未开展憎水性检查，发现一处扣1分
| 评判项目 | 支柱绝缘子 | 评判小项 | 无倾斜，瓷裙无破损，表面无油，无异物 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 支柱绝缘子及瓷护套的外表面及法兰封装处无裂纹，防水胶无脱落现象，水泥胶装面完好，无异常温升 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 法兰及固定螺栓等金属件无锈蚀 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 锈蚀面积不应大于100mm2，发现1次扣0.5分，最多扣2分；螺栓锈蚀的，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 纯瓷表面无严重积污，特殊天气下（雾、雨）无沿面爬电现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 防污闪涂层完好，无破损、起皮、开裂等 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 增爬伞裙无塌陷变形，表面无击穿，粘接界面牢固 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，发现一处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 是否定期抽查复合绝缘和硅橡胶涂层的憎水性。110（66）kV及以上：3年；35kV及以下：4年 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 未开展憎水性检查，发现一处扣1分
| 评判项目 | 例行试验 | 包含 | 红外测温 | 评判小项 | 按照《国网运检部关于印发变电设备带电检测工作指导意见的通知(运检一〔2014〕108号)》开展红外测温，无异常温升、温差 | 检查方式 | 现场检查、资料检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.5分； 2）有记录的，但检测记录不齐全，未按周期开展检测的，发现一次扣0.1分，最多扣0.5分； 3）记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.2分。
|  |  | 包含 | 例行检查 | 评判小项 | 未涂覆防污闪涂料的瓷质绝缘子应逢停必扫 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未开展，发现一处扣2分
|  |  | 包含 | 盘型瓷质绝缘子零值检测 | 评判小项 | 是否按周期开展检测(条件不具备时，进行红外热像精确测温）。110（66）kV及以上：3年；35kV及以下：4年 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未开展，发现一处扣2分

## Sheet1
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第12分册 母线及绝缘子精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
检修技术文件
技术档案
台账
母线
引流线
金具
现场污秽度
盘型瓷质绝缘子零值检测
悬式绝缘子
例行检查
支柱绝缘子
红外测温
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 周芳
徐昕
钱少锋
丁敬
虞明智
张文军
陈炜
王俊