## Sheet
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
穿墙套管 | 评判项目 | 技术资料 累计扣分： | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 采购技术协议或技术规范书 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分；2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 出厂试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，试验项目不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分； 3）试验结果与出厂试验报告有明显差异，未开展分析或进行处理的，发现1次扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有检查报告的，扣0.1分； 2）有报告的，但报告不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
|  |  |  | 检修技术文件 | 评判小项 | 设备评价报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（近3年的定期和动态评价报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有评价报告的，扣0.5分； 2）有评价报告的，但报告不全，不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 检修记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（最近1次停电检修记录和最近1年的日常检修记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.5分； 2）有记录的，但检修记录不齐全，未按周期开展检修的，发现一次扣0.1分，最多扣0.5分； 3）检修记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 履历卡片 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料，扣0.5分； 2）有资料的，但资料不全，不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
|  |  |  | 技术档案 | 评判小项 | 设备使用说明书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 停电例行试验报告 | 检查方式 | PMS检查（最近1次停电例行试验报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没试验报告的，扣0.5分； 2）有试验报告的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 带电检测报告 | 检查方式 | PMS检查 （近1年带电检测试验报告，包括红外测温、铁心接地电流和油中气体组分试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.5分； 2）有记录的，但检测记录不齐全，未按周期开展检测的，发现一次扣0.1分，最多扣0.5分； 3）检测记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.2分。
[7 empty] | 扣分原则 | 项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 建立红外图谱库 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （核查近3年图谱库，每年至少建立1次，应明确测试时间、设备名称、运行编号、负荷情况、环境条件，检测部位应包括本体、套管、储油柜、引线接头）
[7 empty] | 检查方式 | 1）未建立图谱库的扣0.5分； 2）建立图谱库的，资料不齐全或检测部位不完整的，缺少1项扣0.05分，最多扣0.25分。（完整性由2015年开始检查）
|  |  |  | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分。
| 评判项目 | 外观 | 评判小项 | 设备外观完好无破损 | 检查方式 | 现场检查 （包括110kV及以上本体“油温-油位”曲线）
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 设备出厂铭牌齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查 （包括110kV及以上本体“油温-油位”曲线）
[5 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）铭牌锈蚀或不清晰程度超过1/3的，扣0.2分； 3）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。
|  |  | 评判小项 | 运行编号标志清晰、正确可识别 | 检查方式 | 现场检查 （包括散热器编号）
[5 empty] | #REF! | 1）无运行编号及设备双重编号不完整、无法正确识别的，扣0.5分； 2）运行编号标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。
|  |  | 评判小项 | 相序标志清晰、正确可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）相序标志无法正确识别的，扣0.5分； 2）相序标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。
|  |  | 评判小项 | 相序标志清晰、正确可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 相序标志清晰、正确可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣2分
|  |  | 评判小项 | 相序标志清晰、正确可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）锈蚀面积不应大于400mm2，发现1次扣0.1分； 2）螺栓锈蚀的，导电部位螺栓锈蚀，扣0.1分，非导电部位螺栓锈蚀，扣0.02分； 3）所有部位的锈蚀，最多扣0.5分。
| 评判项目 | 引线及接线 | 评判小项 | 油漆应完好；相色正确；接地良好，无锈蚀 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 套管接地端接地扁铁应可靠、明显接地，有接地标志 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 油漆应完好；相色正确；接地良好，无锈蚀 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 线夹不应采用铜铝对接过渡线夹，铜铝对接线夹应制定更换计划 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
| 评判项目 | 外绝缘 | 评判小项 | 外绝缘表面清洁，绝缘子无破损、无裂纹、法兰无开裂，没有放电、严重电晕现象，单个缺釉不大于25mm2，釉面杂质总面不超过100mm2 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 金属法兰与瓷件浇装部位粘合应牢固，防水胶完好，喷砂均匀，无明显电腐蚀 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 瓷件应清洁；铁件和瓷件胶合处均应完整无损 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 复合绝缘套管表面无放电和老化迹象 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 穿墙套管外绝缘表面无积灰、粉蚀、开裂，无放电现象，外绝缘爬电比距符合污秽等级要求；污秽等级不满足污秽等级要求的，需有防污闪措施 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 增爬措施（伞裙、防污涂料）完好，伞裙应无坍塌变形，表面无击穿、放电痕迹，粘接界面牢固；防污涂料涂层不应存在剥离、破损。 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
| 评判项目 | 过热及异常声响 | 评判小项 | 本体无发热 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 引线无发热 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 无异常声响 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
| 评判项目 | 例行试验 | 评判小项 | 试验周期 | 检查方式 | 应根据评价结果按时进行试验
[5 empty] | 扣分原则 | 未按照《输变电设备状态检修试验规程》按期进行试验的，发现1次扣3分
|  |  | 评判小项 | 绝缘电阻（MΩ） | 检查方式 | 1.主绝缘>10000MΩ；2.末屏对地（电容型）：>1000MΩ。
[5 empty] | 扣分原则 | 试验数据不不符合要求的，扣3分
|  |  | 评判小项 | 复合绝缘套管憎水性试验满足要求 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 试验数据不不符合要求的，扣3分
|  |  | 评判小项 | 35千伏及以下进行耐压试验满足要求 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 试验数据不不符合要求的，扣3分
|  |  | 评判小项 | 电容量和介质损耗测量 | 检查方式 | 应满足： 1）电容量初值差不超过5% 2）介质损耗因数符合下表要求： 应≤0.007（500kV及以上）； 应≤0.008（220kV和330kV）； 应≤0.01（110kV和66kV）； 聚四氟乙烯缠绕绝缘：≤ 0.005
[5 empty] | 扣分原则 | 试验数据不不符合要求的，扣3分
| 评判项目 | 反措执行 | 评判小项 | 污秽等级不满足要求时，应喷涂防污闪涂料且状态良好或加装增爬裙且状态良好 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣6分
| 评判项目 | 设备缺陷 | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查 （不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷）
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣3分

## Sheet1
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第13分册 穿墙套管精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
检修技术文件
技术档案
台账
外观
引线及接线
外绝缘
过热及异常声响
例行试验
反措执行
设备缺陷情况
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 金雪林
夏巧群
姚庆丰
姜炯挺
张思宾
赖靖胤
郑健
余一栋