## Sheet
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系
电力电缆 | 评判项目 | 技术资料 | 包含 | 技术档案 | 评判小项 | 竣工图 | 检查方式 | 现场查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 电缆路径图 | 检查方式 | 现场查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 无电缆路径图（包含直埋电缆和电缆沟内电缆路径图），扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | 现场查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | 试验项目按照设备投运时的标准执行
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分；2）有资料的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分；
[5 empty] | 评判校项 | 例行试验报告 | 检查方式 | 最近1次例行试验报告
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分；2）有资料的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分；
|  |  | 包含 | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分。
| 评判项目 | 电缆本体 | 评判小项 | 电缆本体无变形 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 电缆本体有明显形变，扣1分
|  |  | 评判小项 | 外护套无破损、龟裂现象 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 外护套有破损、龟裂，扣1分
|  |  | 包含 | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣2分
|  |  | 包含 | 例行试验 | 包含 | 绝缘电阻 | 评判小项 | 主绝缘电阻与上次相比无显著下降，外护套电阻与被测电缆长度（km）的乘积小于0.5时，应检查是否破损进水 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣2分
[5 empty] | 包含 | 试验周期 | 评判小项 | 应根据状态评价结果按时进行试验 | 检查方式 | 查阅资料
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1分
| 评判项目 | 电缆终端 | 评判小项 | 设备线夹无松动、发热、明显弯曲现象 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 设备线夹发热明显，存在明显弯曲、松动现象，扣1分
|  |  | 评判小项 | 三相相色标示清晰，无脱落、变色 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 标示不清晰，脱落、存在变色现象，扣1分
|  |  | 评判小项 | 导体连接无锈蚀、开裂 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 导体连接锈蚀、开裂，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 套管、法兰盘尾管无渗油现象 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 套管、法兰盘尾管渗油，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 终端套管表面无破损、异味和异常响声 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 终端套管外绝缘破损、存在异味和异常响声，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 终端套管表面无脏污现象，无放电、灼伤痕迹 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 终端套管表面脏污扣0.5分，有放电、灼伤痕迹，扣1分
|  |  | 评判小项 | 室外电缆终端头应有防水措施，无抛挂物 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 室外电缆终端头无防水措施、有抛挂物，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 固定螺栓无松动生锈 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 固定螺栓生锈的，扣0.1分
|  |  | 评判小项 | 引流线长度合适，电缆终端无倾斜现象 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 电缆终端有一定倾斜现象，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 电缆屏蔽层、钢铠（金属护套）应分别引出接地，统包型电缆的金属屏蔽层、金属护层应两端直接接地 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 电缆屏蔽层、钢铠接地不正确，扣1分
|  |  | 评判小项 | 电缆屏蔽层接地良好，无断股、锈蚀 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
| 评判项目 | 附属设施 | 评判小项 | 电缆支架接地良好，外观无锈蚀、破损现象 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 1）锈蚀面积不应大于400mm2，发现1次扣0.1分；螺栓锈蚀的，扣0.1分；所有部位的锈蚀，最多扣0.5分2）电缆支架接地不良、破损，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 交流系统的单芯电缆或分相后的分相电缆的固定夹具不应构成闭合磁路 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 电缆抱箍无隔磁措施，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 电缆保护管安装牢固，无锈蚀变形、破损现象，管口无尖锐棱角 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 电缆接地箱外观无损坏、缺失；接地良好 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 电缆接地箱明显损坏、缺失，接地不良，扣1分
|  |  | 评判小项 | 防火槽盒、防火阻燃带无脱落现象，防火墙无破损，防火设施配置足量 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 防火槽盒、防火阻燃带存在脱落现象，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 过电压保护器无破损、缺失 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 过电压保护器明显损坏、缺失，扣0.5分
| 评判项目 | 电缆接头 | 评判小项 | 电缆接头部分应可靠固定 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 电缆接头部分未采取可靠固定措施扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 电缆接头主体无损伤及变形 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 电缆接头主体损伤及变形，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 保护壳密封良好，无渗漏现象 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 保护壳密封不良，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 接头支架无锈蚀和损坏现象 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 1）接头支架有损坏，锈蚀面积大于400mm2，发现1次扣0.1分；2）螺栓锈蚀的，导电部位螺栓锈蚀，扣0.1分，非导电部位螺栓锈蚀，扣0.02分；3）所有部位的损坏和锈蚀，最多扣0.5分。
| 评判项目 | 电缆沟 | 包含 | 电缆通道 | 评判小项 | 电缆通道支架牢固、无锈蚀 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[7 empty] | 扣分原则 | 1）接头支架有损坏，锈蚀面积大于400mm2，发现1次扣0.1分；2）螺栓锈蚀的，导电部位螺栓锈蚀，扣0.1分，非导电部位螺栓锈蚀，扣0.02分；3）所有部位的损坏和锈蚀，最多扣0.5分。
[5 empty] | 评判小项 | 电缆盖板表面应平整、平稳，无扭曲变形；活动盖板开启灵活、无卡涩 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[7 empty] | 扣分原则 | 电缆盖板不平稳、变形、活动盖板无法打开或难于打开，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 电缆摆放整齐，固定牢固 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[7 empty] | 扣分原则 | 电缆摆放杂乱，未摆放在支架上，未固定，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 电缆夹层、电缆竖井、电缆沟敷设的直流电缆和动力电缆均应选择阻燃电缆，非阻燃电缆应包绕防火包带或涂防火涂料，涂刷至防火墙两端各1米 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[7 empty] | 扣分原则 | 电缆无防火包带、防火涂料不完善，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘柜的孔洞处用防火堵料密实封堵 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[7 empty] | 扣分原则 | 电缆防火封堵不完善，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 电缆竖井中应分层设置防火隔板；电缆沟每隔一定的距离（60米）应采取防火隔离措施 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[7 empty] | 扣分原则 | 电缆竖井和电缆通道的分段防火隔离措施不完善，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 防火墙墙体无破损，封堵良好 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[7 empty] | 扣分原则 | 防火墙墙体有破损，封堵不良，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 沟体无倾斜、变形及渗水 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[7 empty] | 扣分原则 | 沟体有倾斜,存在变形及渗水现象,扣1分
| 评判项目 | 反措执行 | 评判小项 | 严禁在电缆夹层和竖井等缆线密集区域布置电力电缆接头 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣3分
|  |  | 评判小项 | 电缆通道、夹层是否保持整洁、畅通，消除各类火灾隐患，不得积存易燃、易爆物 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣3分
|  |  | 评判小项 | 直埋电缆沿线应装设永久标志 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣3分
|  |  | 评判小项 | 及时清理退运的报废电缆 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣3分
|  |  | 评判小项 | 同一通道内不同电压等级的电缆，是否按照电压等级的高低从下向上排列，分层敷设在电缆支架上，交叉跨越点有防护措施 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣3分
|  |  | 评判小项 | 严禁金属护层不接地运行 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣3分

## Sheet1
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）编制的第14分册电力电缆精益化评价细则 | 相关知识点 | 技术档案
台账
电缆本体
设备缺陷情况
绝缘电阻
试验周期
电缆终端
附属设施
电缆接头
电缆通道
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 卢孔实
刘安文
方旭光
陈文通
冯洋
张永
周阳洋
雷振洲
毛世炳