## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
消弧线圈 | 评判项目 | 技术资料 | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 采购技术协议或技术规范书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分；2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 出厂试验报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分；2）有资料的，但试验项目不齐全，试验项目不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分；2）有资料的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分；3）试验结果与出厂试验报告有明显差异，未开展分析或进行处理的，发现1次扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有检查报告的，扣0.1分；2）有报告的，但报告不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
|  |  |  | 检修技术文件 | 评判小项 | 设备评价报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（近3年的定期和动态评价报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有评价报告的，扣0.5分； 2）有评价报告的，但报告不全、不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 检修记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（最近1次停电检修记录和最近1年的日常检修记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分；2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 履历卡片 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料，扣0.5分；2）有资料的，但资料不全，不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
|  |  |  | 技术档案 | 评判小项 | 竣工图纸 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分；2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备使用说明书 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 评判小项 |  | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分；2）有资料的，但项目不齐全，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[6 empty] | 例行试验报告 | 检查方式 | PMS检查（最近1次停电例行试验报告）
[5 empty] | 评判小项 |  | 扣分原则 | 1）没试验报告的，扣0.5分； 2）有试验报告的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分；
[5 empty] | 评判小项 | 建立红外图谱库 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（核查近3年图谱库，每年至少建立1次，应明确测试时间、设备名称、运行编号、负荷情况、环境条件，检测部位应包括电容器、放电线圈、电抗器、引线接接头）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未建立图谱库的扣0.5分； 2）建立图谱库的，资料不齐全或检测部位不完整的，缺少1项扣0.05分，最多扣0.25分。（完整性由2015年开始检查）
|  |  |  | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分。
| 评判项目 | 消弧线圈及消弧线圈成套装置 | 包含 | 外观 | 评判小项 | 设备出厂铭牌齐全、清晰可识别现场检查 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）铭牌锈蚀或不清晰程度超过1/3的，扣0.2分； 3）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。 4）无运行编号及设备双重编号不完整、无法正确识别的，扣0.5分； 5）运行编号标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。 6）相序标志无法正确识别的，扣0.5分； 7）相序标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。 8）无（模拟）接线图，扣0.5分；
[5 empty] | 评判小项 | 运行编号标志清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）铭牌锈蚀或不清晰程度超过1/3的，扣0.2分； 3）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。 4）无运行编号及设备双重编号不完整、无法正确识别的，扣0.5分； 5）运行编号标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。 6）相序标志无法正确识别的，扣0.5分； 7）相序标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。 8）无（模拟）接线图，扣0.5分；
[5 empty] | 评判小项 | 相序标志清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）铭牌锈蚀或不清晰程度超过1/3的，扣0.2分； 3）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。 4）无运行编号及设备双重编号不完整、无法正确识别的，扣0.5分； 5）运行编号标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。 6）相序标志无法正确识别的，扣0.5分； 7）相序标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。 8）无（模拟）接线图，扣0.5分；
[5 empty] | 评判小项 | 清洁完好，基础无沉降或损坏 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）铭牌锈蚀或不清晰程度超过1/3的，扣0.2分； 3）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。 4）无运行编号及设备双重编号不完整、无法正确识别的，扣0.5分； 5）运行编号标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。 6）相序标志无法正确识别的，扣0.5分； 7）相序标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。 8）无（模拟）接线图，扣0.5分；
[5 empty] | 评判小项 | 外壳铭牌上如果有明显标志的接线图，可不粘贴模拟接线图；外壳上无铭牌的，应粘贴模拟接线图 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）铭牌锈蚀或不清晰程度超过1/3的，扣0.2分； 3）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。 4）无运行编号及设备双重编号不完整、无法正确识别的，扣0.5分； 5）运行编号标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。 6）相序标志无法正确识别的，扣0.5分； 7）相序标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。 8）无（模拟）接线图，扣0.5分；
|  |  |  | 引线及线夹 | 评判小项 | 引线排列整齐，无散股、扭曲、断股现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 抱箍、线夹无裂纹现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 引线间距离及对地距离符合要求 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1分
|  |  |  | 储油柜（油浸式） | 评判小项 | 油位指示器指示正确 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 储油柜无渗漏 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1分
|  |  |  | 套管 | 评判小项 | 瓷套外表清洁，无裂纹、破损及放电痕迹 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1分
|  |  |  | 分接开关 | 评判小项 | 转动部分灵活，无卡塞现象，中轴无渗漏；现场和后台档位一致 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1分
|  |  | 评判小项 | 温度指示正常，无异常现象 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1分
|  |  | 评判小项 | 油位计外观完整，密封良好，指示正常 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1分
|  |  | 评判小项 | 法兰、阀门、冷却装置、油箱、油管路等密封连接处密封良好，无渗漏痕迹 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1分
|  |  | 评判小项 | 运行中的振动噪声应无明显变化及异味 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1分
|  |  | 评判小项 | (干式)环氧浇注绝缘表面光滑、无裂纹、放电痕迹、受潮和碳化现象 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣2分
|  |  |  | 吸湿器（油浸式） | 评判小项 | 内外清洁，呼吸管道畅通，吸湿器密封良好，油杯油位正常,吸湿器完好，吸湿剂使用变色硅胶且无变色，吸湿器罐装至顶部1/6~1/5处，受潮吸湿剂不超过2/3 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1分
|  |  |  | 阀门（油浸式） | 评判小项 | 阀门必须根据实际需要，处在关闭和开启位置。指示开、闭位置的标志清晰、正确，阀门接合处无渗漏油现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1分
|  |  |  | 压力释放装置（油浸式） | 评判小项 | 清洁、无锈蚀、油垢，密封良好、无渗漏 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）密封不良、有渗漏不符合要求的，发现1次扣1分； 2）锈蚀面积不应大于400mm2，发现1次扣0.1分；螺栓锈蚀的，扣0.1分；所有部位的锈蚀，最多扣0.5分； 3）清洁、油垢不符合要求，发现1次扣0.1分，最多扣0.5分；
|  |  |  | 阻尼电阻箱 | 评判小项 | 外观完好，各部位应无鼓包、烧损等现象，端子箱内清洁，无杂物，标志明确，散热风扇启动正常 | 检查方式 | 现场检查设备运行情况
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1分
|  |  |  | 接地 | 评判小项 | 消弧线圈、阻尼电阻箱、接地变压器等均应有明显的接地符号标志，接地端子应与设备底座可靠连接。接地部分应完整，绝缘良好，标志清晰，无放电、发热痕迹 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 本体接地应有两个不同的接地点，接地螺栓直径应不小于12 mm，接地引下线截面应满足安装地点短路电流的要求。 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣3分
|  |  |  | 渗漏 | 评判小项 | 是否存在渗漏油 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1分
|  |  |  | 例行试验 | 包含 | 试验周期 | 评判小项 | 是否根据评价结果按时进行试验 | 检查方式 | 查阅资料
[9 empty] | 扣分原则 | 未按照《输变电设备状态检修试验规程》按期进行试验的，发现1次扣3分
[6 empty] | 绕组直流电阻 | 评判小项 | 1.线间互差不大于 1%（1.6MVA以上，无中性点引出） 2.相间互差不大于 2%（1.6MVA以上，有中性点引出） 3.线间互差不大于 2%（1.6MVA及以下，无中性点引出） 4.相间互差不大于 4%（1.6MVA及以下，有中性点引出） 5. 同相值差不超过2%（警示值） | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
[6 empty] | 绝缘电阻 | 评判小项 | 1. 绝缘电阻无显著下降； 2. 吸收比≥1.3或极化指数≥1.5 或绝缘电阻≥10000MΩ（注意值）3.测量铁心绝缘电阻(干式)。 | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
[6 empty] | 介质损耗因数 | 评判小项 | 35 kV及以上油浸式消弧线圈和接地变压器绕组连同套管的介质损耗因数 | 检查方式 | 查阅资料 (最近1次例行试验)
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
|  |  |  | 反措执行 | 包含 | 电容电流测试 | 评判小项 | 每3~5年对中性点不接地6~35kV系统进行1次电容电流测试，当单相接地故障电容电流超过规定(35kV系统<10A,10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统<10A，10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统<20A,10kV电缆线路构成的系统<30A），应及时装设消弧线圈 | 检查方式 | 查阅测试记录
[9 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣6分
[6 empty] | 消弧线圈容量 | 评判小项 | 应满足过补偿运行要求 | 检查方式 | 检查资料
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣6分
[6 empty] | 调谐试验 | 评判小项 | 对于装设手动消弧线圈的6~35kV非有效接地系统，应每3~5年进行1次调谐试验，使手动消弧线圈运行在过补偿状态，合理整定调谐度，保证电网不对称度不大于相电压的1.5%，中性点位移电压不大于15％Un（Un为系统标称电压除√3） | 检查方式 | 检查资料
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣7分
[6 empty] | 自动调谐校核 | 评判小项 | 自动调谐消弧线圈应能根据实际测量的系统电容电流对其自动调谐功能的准确性进行校核 | 检查方式 | 检查资料
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣8分
|  |  |  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查 （不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣3分

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第15分册 消弧线圈精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
检修技术文件
技术档案
台账
外观
引线及线夹
储油柜（油浸式）
套管
分接开关
本体
吸湿器（油浸式）
阀门（油浸式
压力释放装置（油浸式）
阻尼电阻箱
接地
渗漏
例行试验
试验周期
绕组直流电阻
绝缘电阻
介质损耗因数
反措执行
电容电流测试
消弧线圈容量
调谐试验
自动调谐校核
设备缺陷情况
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 周芳
李懂懂
倪雪峰
韩幸军
李勋
周迅
朱亮
杜赟