## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
高频阻波器 | 评判项目 | 技术资料 | 包含 | 安装投运 | 评判小项 | 采购技术协议或技术规范书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 出厂试验报告 | 检查方式 | 查阅资料 （正式文件扫描版和复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，试验项目不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | 查阅资料 （正式文件扫描版和复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分； 3）试验结果与出厂试验报告有明显差异，未开展分析或进行处理的，发现1次扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | 查阅资料 （正式文件扫描版和复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有检查报告的，扣0.1分； 2）有报告的，但报告不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
|  |  |  | 检修技术文件 | 评判小项 | 设备评价报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （近3年的定期和动态评价报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有评价报告的，扣0.5分； 2）有评价报告的，但报告不全、不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 检修记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次停电检修记录和最近1年的日常巡检记录
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 履历卡片 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料，扣0.5分； 2）有资料的，但资料不全，不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
|  |  |  | 技术档案 | 评判小项 | 竣工图纸 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备使用说明书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 建立红外图谱库 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（核查近3年图谱库，每年至少建立1次，应明确测试时间、设备名称、运行编号、负荷情况、环境条件，检测部位应包括高频阻波器本体、引线接头）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未建立图谱库的扣0.5分； 2）建立图谱库的，资料不齐全或检测部位不完整的，缺少1项扣0.05分，最多扣0.25分。（完整性由2015年开始检查）
|  |  |  | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分。
| 评判项目 | 高频阻波器 | 包含 | 设备标志 | 评判小项 | 设备出厂铭牌齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）铭牌锈蚀或不清晰程度超过1/3的，扣0.2分； 3）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。（可参照铭牌照片）
|  |  |  | 线夹及引线 | 评判小项 | 线夹是否有裂纹、过热现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 线夹不应采用铜铝对接过渡线夹，如果为铜铝线夹应制定更换计划 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 线夹及引线的铝设备线夹，朝上30°~90°安装时应配钻直径6mm的排水孔 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 引线是否有散股、扭曲、断股现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 引线有裂纹或有过热现象时，发现1次扣1.5分
|  |  |  | 过热和异常声响 | 评判小项 | 无过热 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 无异常声响 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  |  | 外观 | 评判小项 | 高频阻波器表面涂层应无破损、脱落或龟裂 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 支柱绝缘子表面清洁，无破损、裂纹，铸铁法兰无裂纹，胶接处胶合良好 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 包封与支架间紧固带应无松动、断裂，撑条应无脱落、移位；无异物 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  |  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查 （不含本规定已列条款及PMS已填报缺陷）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣3分

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第57分册避雷针检修策略 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
检修技术文件
技术档案
台账
设备标志
线夹及引线
过热和异常声响
外观
设备缺陷情况
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 张海龙
刘冲
林根德
陈达
陈成伟
郑娟娟
周辽
黄继来