## Sheet
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系
耦合电容器 | 评判项目 | 技术资料 | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 采购技术协议或技术规范书 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 出厂试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分；2）有资料的，但试验项目不齐全，试验项目不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分；2）有资料的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分；3）试验结果与出厂试验报告有明显差异，未开展分析或进行处理的，发现1次扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有检查报告的，扣0.1分；2）有报告的，但报告不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
|  |  | 包含 | 检修技术文件 | 评判小项 | 设备评价报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（近3年的定期和动态评价报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有评价报告的，扣0.5分；2）有评价报告的，但报告不全、不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 检修记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（最近1次停电检修记录和最近1年的日常巡检记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分；2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 履历卡片 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料，扣0.5分；2）有资料的，但资料不全，不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分
|  |  | 包含 | 技术档案 | 评判小项 | 竣工图纸 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分；2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备使用说明书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分；2）有资料的，但项目不齐全，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 例行试验报告 | 检查方式 | PMS检查（最近1次停电例行试验报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没试验报告的，扣0.5分；2）有试验报告的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分；
[5 empty] | 评判小项 | 带电检测报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（近1年带电检测试验报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.5分；2）有记录的，但检测记录不齐全，未按周期开展检测的，发现一次扣0.1分，最多扣0.5分；3）检测记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 建立红外图谱库 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（核查近3年图谱库，每年至少建立1次，应明确测试时间、设备名称、运行编号、环境条件，检测部位包括耦合电容器本体、引线接头）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未建立图谱库的扣0.5分；2）建立图谱库的，资料不齐全或检测部位不完整的，缺少1项扣0.05分，最多扣0.25分。（完整性由2015年开始检查）
|  |  | 包含 | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分。
| 评判项目 | 外观 | 评判小项 | 设备外观完好无破损 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 设备出厂铭牌齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分；2）铭牌锈蚀或不清晰程度超过1/3的，扣0.2分； 3）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分
|  |  | 评判小项 | 运行编号标志清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）无运行编号及设备双重编号不完整、无法正确识别的，扣0.5分；2）运行编号标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分。
|  |  | 评判小项 | 相序标志清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）相序标志无法正确识别的，扣0.5分；2）相序标志不清晰程度超过1/3的，扣0.2分
|  |  | 评判小项 | 底座、支架牢固，无倾斜变形 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 器身、构架等金属部件无锈蚀、无爆皮掉漆 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 锈蚀面积不应大于100mm²，发现1次扣0.1分，最多扣05分；螺栓锈蚀的，发现1次扣0.1分，最多扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 耦合电容器外绝缘表面无放电现象、无异物附着，外表清洁 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  | 引线及接线 | 评判小项 | 线夹不应采用铜铝对接式过渡线夹，导线无断股、散股、扭曲 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 各接地部位的接地牢固可靠,等电位连接可靠 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  | 外绝缘 | 评判小项 | 外绝缘表面清洁，绝缘子无破损、无裂纹、法兰无开裂，没有放电、严重电晕现象，单个缺釉不大于25mm²，釉面杂质总面不超过100mm² | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 金属法兰与瓷件浇装部位粘合应牢固，防水胶完好，喷砂均匀，无明显电腐蚀 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 污秽等级不满足要求时，应喷涂防污闪涂料且状态良好或加装增爬裙且状态良好 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  | 渗漏 | 评判小项 | 瓷套、底座、法兰等部位应无渗漏油现象 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  | 过热及异常声响 | 评判小项 | 无过热 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 无异常声响 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1.5分
|  | 例行试验 | 包含 | 试验周期 | 评判小项 | 应根据评价结果按时进行试验 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未按照《输变电设备状态检修试验规程》按期进行试验的，发现1次扣3分
|  |  | 包含 | 绝缘电阻（MΩ） | 评判小项 | 1.极间绝缘电阻≥5000MΩ ；2.低压端对地绝缘电阻≥100MΩ | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 (最近1次例行试验)
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
|  |  | 包含 | 电容量和介质损耗测量 | 评判小项 | 1.电容量初值差不超过5%；2.介损因数≤0.005（油纸绝缘)、≤0.0025（膜纸复合） | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 (最近1次例行试验)
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣3分
|  |  | 包含 | 相对介质损耗因数（带电） | 评判小项 | 相对介质损耗因数变化量≤0.003 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 (最近1次试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣4分
|  |  | 包含 | 相对电容量比值（带电） | 评判小项 | 相对电容量比值初值差≤0.05 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 (最近1次试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验数据不符合要求的，发现1次扣4分
|  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷）
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣3分

## Sheet1
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）编制的第17分册耦合电容器精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
检修技术文件
技术档案
台账
外观
引线及接线
外绝缘
渗漏
过热及异常声响
试验周期
绝缘电阻（MΩ）
电容量和介质损耗测量
相对介质损耗因数（带电）
相对电容量比值（带电）
设备缺陷情况
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 张海龙
刘冲
林根德
陈成伟
郑娟娟
叶隆
莫永东
经纲亮