## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
高压熔断器 | 评判项目 | 技术资料 | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | 查阅资料（正式文件扫描版和复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 资料不齐全的，扣0.5分
|  |  | 包含 | 检修技术文件 | 评判小项 | 检修记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（最近1次停电检修记录和最近1年的日常巡检记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 资料不齐全的，扣1分
|  |  | 包含 | 技术档案 | 评判小项 | 履历卡片 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 资料不齐全的，扣1分；记录不规范的，发现1次扣0.2分
[5 empty] | 评判小项 | 工程竣工图纸 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 资料不齐全的，缺少1项扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 设备说明书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 资料不齐全的，缺少1项扣0.6分
[5 empty] | 评判小项 | 高压熔断器故障（熔断）记录 | 检查方式 | PMS检查或现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 资料不齐全的，缺少1项扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 建立红外图谱库 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（对可以进行测温的高压熔断器建立红外图谱库。核查近3年的图谱库，每年至少建立1次，应明确测试时间、设备名称、运行编号、负荷情况、环境条件，应检测外置式熔断器断体与底座和连接触头等部位）
[7 empty] | 扣分原则 | 未建立图谱库的扣1分；资料不齐全的，缺少1项扣0.2分
|  |  |  | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
| 评判项目 | 外观 | 评判小项 | 熔断器各导电连接部位应接触良好，接线端子不应松动或移位 | 扣分原则 | 现场检查 |  | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.5分
[5 empty] | 检查方式 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 金属夹件、支持件应无损坏 | 扣分原则 | 现场检查
[5 empty] | 检查方式 | 不满足要求的，扣2分
|  |  | 评判小项 | 熔断器三相无明显变形、位移 | 扣分原则 | 现场检查
检查方式
|  |  | 评判小项 | 所有外露金属件表面应无明显锈蚀 | 扣分原则 | 现场检查
[5 empty] | 检查方式 | 锈蚀、变色、脱落面积不应大于100mm2，发现大于1次扣0.5分,最多扣1分；连接导体锈蚀的，扣0.5分
| 评判项目 | 设备缺陷情况 | 包含 | 评价人员新发现熔断器存在严重及以上缺陷 | 扣分原则 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷）
[5 empty] | 检查方式 | 不符合要求的，发现1次扣2分
| 评判项目 | 诊断性试验 | 包含 | 试验记录 | 评判小项 | 必要时进行底座绝缘等诊断性试验 | 检查方式 | PMS检查或现场查资料
[7 empty] | 扣分原则 | 资料不齐全的，缺少1项扣0.5分
|  |  | 包含 | 电气性能 | 评判小项 | 必要时进行熔断件电阻值与出厂检测值比较 | 检查方式 | PMS检查或现场查资料
[7 empty] | 扣分原则 | 比较结果不合格的，扣1分
| 评判项目 | 反措执行 | 包含 | 反措执行 | 评判小项 | 应加强熔断器的选型管理工作，厂家必须提供合格、有效的型式试验报告。型式试验有效期为五年，户内型熔断器不得使用于户外 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 应定期对熔断器进行巡视，查看有无放电火花,熔断器及底座运行有无异音，如发现熔断件变形时应及时更换。 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 喷射式熔断器的喷口方向应正确，不得影响其他设备运行和危及人身安全 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1.5分

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第18分册 高压熔断器精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
检修技术文件
技术档案
台账
外观
设备缺陷情况
试验记录
电气性能
反措执行
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 韩春雷
吴桂华
朱日成
钱静明
郑昌庭
朱岩
俞健
程川