## Sheet
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
中性点隔离装置 | 评判项目 | 技术资料 累计扣分： | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 采购技术协议或技术规范书 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分；2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 出厂试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，试验项目不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分； 3）试验结果与出厂试验报告有明显差异，未开展分析或进行处理的，发现1次扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有检查报告的，扣0.1分；2）有报告的，但报告不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
|  |  |  | 检修技术文件 | 评判小项 | 设备评价报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（近3年的定期和动态评价报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分；2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 检修记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（中性点隔直装置最近1次停电检修记录和最近1年的日常检修记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分
|  |  |  | 技术档案 | 评判小项 | 竣工图纸 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备说明书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 例行试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次
[5 empty] | 评判小项 | 二次控制单元的校验记录 | 检查方式 | 查阅资料（近一个检修周期内的记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分； 2）有资料的，但校验记录不齐全，不规范或内容错误的，未按周期进行校验的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分；
[5 empty] | 评判小项 | 带电检测记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（近1年红外检测记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.5分； 2）有记录的，但检测记录不齐全，未按周期开展检测的，发现一次扣0.1分，最多扣0.5分； 3）检测记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备故障记录 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分方式 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、记录的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分
[5 empty] | 评判小项 | 建立红外图谱库 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （核查近3年图谱库，每年至少建立1次，应明确测试时间、设备名称、运行编号、负荷情况、环境条件，检测部位应包括本体、套管、储油柜、引线接头）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未建立图谱库的扣0.5分； 2）建立图谱库的，资料不齐全或检测部位不完整的，缺少1项扣0.05分，最多扣0.25分。（完整性由2015年开始检查）
|  |  |  | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分。
| 评判项目 | 电容隔直/电阻限流装置 | 包含 | 装置本体 | 评判小项 | 设备出厂铭牌齐全、参数正确，运行编号标志清晰、正确可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）设备铭牌存在锈蚀、不清晰部分超过1/3的，扣0.2分； 3）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 装置锈蚀严重、密封不良 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）锈蚀面积不应大于400mm2，发现1次扣0.1分； 2）螺栓锈蚀的，导电部位螺栓锈蚀，扣0.1分，非导电部位螺栓锈蚀，扣0.02分； 3）所有部位的锈蚀，最多扣0.5分。 4）存在密封不良问题，扣0.5分。
[5 empty] | 评判小项 | 装置固定不牢固 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 装置基础出现沉陷、裂缝等情况 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣1分
|  |  |  | 装置室内环境 | 评判小项 | 装置与接地开关之间加装绝缘挡板 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 装置室内地面铺绝缘垫 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 装置室应设除湿空调（必要时），温湿度指示计 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 装置室电缆进出口封堵良好 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣1分
|  |  |  | 机械旁路开关 | 评判小项 | 设备出厂铭牌齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）设备铭牌存在锈蚀、不清晰部分超过1/3的，扣0.2分； 3）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 开关无锈蚀、破损，安装牢固 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）锈蚀面积大于400mm2、螺栓锈蚀的发现一处扣0.1分，最多扣0.5分； 2）存在连接不紧固、破损的，扣1分。
[5 empty] | 评判小项 | 开关分合闸位置指示清晰易见 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 开关电动、手动分合闸情况正常，机构无卡涩、连击 | 检查方式 | 查阅检修报告
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有相关记录的，扣0.5分； 2）有相关纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 辅助开关转动灵活，接点到位，功能正常 | 检查方式 | 查阅检修报告
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有相关记录的，扣0.5分； 2）有相关纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 机构二次接线无松动、无损坏，二次电缆绝缘层无变色、老化、损坏现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）二次接线存在松动、损坏的，发现一处扣0.2分，最多扣1分； 2）二次电缆绝缘层存在变色、老化、损坏现象的，发现一处扣0.01分，最多扣0.1分；
|  |  |  | 隔直电容 | 评判小项 | 电容器母线应平整，无弯曲变形 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 电容器安装应牢固，无松动 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 电容器外壳应无明显变形，外表无锈蚀，无渗漏 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）锈蚀、变形发现一处扣0.1分，最多扣0.5分 2）存在渗漏扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 电容器无过热或异常声响 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
|  |  |  | 电子旁路开关 | 评判小项 | 二极管、晶闸管无击穿 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 整流桥臂和晶闸管回路安装缓冲RC电路，接线应牢固、正确 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 晶闸管触发板安装牢固，无破损、烧蚀 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 晶闸管触发回路用电缆接线牢固、无松动，电缆应使用穿黄腊管的高压一次电缆 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 晶闸管触发回路动作正确 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣1分
|  |  |  | 电抗器 | 评判小项 | 电抗安装牢固、无变形 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 电抗表面无脏污、放电 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.2分
|  |  |  | 高能氧化锌组件 | 评判小项 | 高能氧化锌组件应平整，无弯曲变形 | 检查方式
[7 empty] | 扣分原则 | 锈蚀、变形发现一处扣0.1分，最多扣0.5分。
[5 empty] | 评判小项 | 高能氧化锌组件安装应牢固，无松动 | 检查方式
[7 empty] | 扣分原则 | 锈蚀、变形发现一处扣0.1分，最多扣0.5分。
[5 empty] | 评判小项 | 高能氧化锌组件应无明显变形，外表无锈蚀 | 检查方式
[7 empty] | 扣分原则 | 锈蚀、变形发现一处扣0.1分，最多扣0.5分。
|  |  |  | 限流电阻 | 评判小项 | 限流电阻安装牢固、无变形 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 限流电阻表面无脏污、放电 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 限流电阻无过热和异常声响 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
|  |  |  | 放电间隙 | 评判小项 | 间隙安装牢固、无变形 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 间隙表面无脏污、放电 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
|  |  |  | 互感器 | 评判小项 | 互感器装应牢固、无破损 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 电压互感器输入电缆应使用穿黄腊管的高压一次电缆，接线应牢固、无松动 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 互感器二次电缆接线应牢固、无松动，二次电缆绝缘层无变色、老化、损坏现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）二次接线存在松动、损坏的，发现一处扣0.2分，最多扣1分； 2）二次电缆绝缘层存在变色、老化、损坏现象的，发现一处扣0.01分，最多扣0.1分；
|  |  |  | 测控装置 | 评判小项 | 装置应能正确显示各测控信号 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 二次控制单元应能根据电压电流采样正确改变装置状态 | 检查方式 | 查阅试验记录
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 二次控制单元切就地情况下，切换开关能正确控制状态转换开关 | 检查方式 | 查阅试验记录
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 二次控制单元二次电缆绝缘层无变色、老化、损坏现象，电缆号头、走向标示牌无缺失现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）二次电缆绝缘层存在变色、老化、损坏现象的，发现一处扣0.01分，最多扣0.1分； 2）电缆号头、走向标示牌存在缺失现象，发现一处扣0.2分，最多扣1分。
|  |  |  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体和组件严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣2分
| 评价项目 | 装置电源 | 包含 | 交流电源 | 评判小项 | 交流电源需引用两路不同母线的380V(220)交流电源经过电源自动切换装置进行供电 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 空调、照明、插座各电源空气开关与总电源空气开关容量配合正确 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 装置二次控制单元电源直接从自动电源切换装置引出 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣0.5分

## Sheet1
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第1分册 油浸式变压器（电抗器）精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
检修技术文件
技术档案
台账
装置本体
装置室内环境
机械旁路开关
隔直电容
电子旁路开关
电抗器
高能氧化锌组件
限流电阻
放电间隙
互感器
测控装置
设备缺陷情况
交流电源
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 邓华
孙林涛
张波
罗茂嘉
李贤良
陈斌
唐铁英
刘易浩