## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
断路器 | 评判项目 | 技术资料 累计扣分： | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 采购技术协议或技术规范书 | 检查方式 | 查阅资料 （正式文件扫描版和复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 出厂试验报告 | 检查方式 | 查阅资料 （正式文件扫描版和复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，试验项目不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | 查阅资料 （正式文件扫描版和复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分； 3）试验结果与出厂试验报告有明显差异，未开展分析或进行处理的，发现1次扣2分。
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有检查报告的，扣0.1分； 2）有报告的，但报告不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备监造报告 | 检查方式 | 查阅资料（2007年之后出厂的330kV及以上电压等级设备）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有监造报告的，扣0.2分； 2）有报告的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
|  |  |  | 检修技术文件 | 评判小项 | 检修记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次停电检修记录和最近1年的日常检修记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备评价报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （近3年的定期评价和动态评价报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
|  |  |  | 技术档案 | 评判小项 | 履历卡片 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料，扣0.5分； 2）有资料的，但资料不全，不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 工程竣工图纸 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备说明书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 诊断性试验记录（如有） | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）进行了诊断性试验，但没有记录的，扣0.2分； 2）有记录，但存在明显不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 红外检测记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （近1年红外检测记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.5分； 2）有记录的，但检测记录不齐全，未按周期开展检测的，发现一次扣0.1分，最多扣0.5分； 3）检测记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 断路器保护和测量装置的校验记录 | 检查方式 | 查阅资料（近一个检修周期内的记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分； 2）有资料的，但校验记录不齐全，不规范或内容错误的，未按周期进行校验的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分；
[5 empty] | 评判小项 | 断路器故障跳闸记录 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、记录的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 建立红外图谱库 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （核查近3年的图谱库，每年至少建立1次，应明确测试时间、设备名称、运行编号、负荷情况、环境条件，应检测断口及断口并联元件、引线接头、绝缘子等部位）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未建立图谱库的扣0.5分； 2）建立图谱库的，资料不齐全或检测部位不完整的，缺少1项扣0.05分，最多扣0.25分。（完整性由2015年开始检查）
|  |  |  | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查录入是否规范、完整
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分。
| 评判项目 | 断路器 | 包含 | 外观 | 评判小项 | 设备出厂铭牌齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）设备铭牌存在锈蚀、不清晰部分超过1/3的，扣0.2分； 3）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 运行编号齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无设备运行编号的，运行编号无双重名称的，扣1分； 2）设备运行编号存在锈蚀、不清晰部分超过1/3的，扣0.5分。
[5 empty] | 评判小项 | 相序标志齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无相序标示的，扣1分； 2）相序标示存在脱落、锈蚀、脏污等造成不清晰部分超过1/3的，单相扣0.2分，最多扣0.5分。
[5 empty] | 评判小项 | 无异常声响 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分。
[5 empty] | 评判小项 | 连接法兰和连接螺栓无锈蚀、无油漆变色、脱落现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）锈蚀、油漆变色、脱落面积不应大于400mm2，发现1次扣0.1分； 2）发现螺栓锈蚀的，扣0.1分； 3）以上两项相加最多扣0.5分。
[5 empty] | 评判小项 | 支架无锈蚀或变形 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）支架存在变形，锈蚀、变色、表层脱落面积不应大于400mm2，发现1次扣0.1分； 2）发现螺栓锈蚀的，扣0.1分； 3）以上两项相加最多扣0.5分。
[5 empty] | 评判小项 | 接地引下线无锈蚀、无松动、无脱落 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）锈蚀、变色、表层脱落面积不应大于400mm2，发现1次扣0.1分； 2）螺栓锈蚀的，导电部位螺栓锈蚀，扣0.1分，非导电部位螺栓锈蚀，扣0.02分； 3）所有部位的锈蚀，最多扣0.5分。
[5 empty] | 评判小项 | 基础无沉降或损坏 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）基础沉降、严重损坏扣1分； 2）损坏面积小于10%或裂缝深度小于1mm，扣0.5分。
[5 empty] | 评判小项 | 均压环无锈蚀、无变形、无破损 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）存在明显变形、破损的，扣1分； 2）存在锈蚀（面积大于400mm2）或螺栓锈蚀的一处扣0.1分，最多扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 高压引线及一次接线端子连接处无松动、无变形、无开裂、无异常发热现象，压接型设备线夹，朝上30°-90°（Φ400及以上）安装时应配钻直径6-8mm的排水孔 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 未钻排水孔的，扣1分。
[5 empty] | 评判小项 | 合闸电阻、均压电容无渗液（如适用） | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 瓷套管表面清洁，无破损、裂纹、放电痕迹，法兰无开裂现象；户外真空断路绝缘硅脂无渗漏 | 检查方式 | 现场检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 金属法兰与瓷件胶装部位粘合应牢固，防水胶应完好 | 检查方式 | 现场检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 瓷套管爬电比距应满足所处地区的污秽等级，不满足污秽等级要求的需有防污闪措施 | 检查方式 | 现场检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 增爬措施（伞裙、防污涂料）完好，伞群应无塌陷变形，表面无击穿、放电痕迹，粘接界面牢固；防污闪涂料涂层不应存在剥离、破损 | 检查方式 | 现场检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 本体及支架无异物 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 带电显示装置是否清晰、正常（如适用） | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  |  | SF6密度继电器（压力表） | 评判小项 | SF6密度继电器、压力表外观无破损、无渗漏，压力指示正常（压力应处于允许范围内） | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 户外SF6密度继电器应设置防雨罩，防雨罩应能保护密度继电器及控制电缆接线端子，防止控制电缆接线盒和充放气接口进水受潮。 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 交接并定期校验 | 检查方式 | 记录检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无交接、定期校验报告的，扣1分； 2）校验报告存在明显数据错误的，发现一处扣0.1分，最多扣0.5分。
|  |  |  | 断路器绝缘拉杆 | 评判小项 | 断路器绝缘拉杆不应采用“螺旋式”连接结构 | 检查方式 | 记录检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）不符合要求且无整改计划的，扣6分。 2）不符合要求，有整改计划但暂未实施的，扣3分。 3）已有符合要求的放松措施的不扣分。
|  |  |  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体或附件存在严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣2分
| 评判项目 | 操动机构 | 包含 | 外观 | 评判小项 | 操动机构出厂铭牌齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）设备铭牌存在锈蚀、不清晰部分超过1/3的，扣0.2分； 3）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 弹簧机构无锈蚀、无裂纹、无断裂，缓冲器无渗漏 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 液压机构油压正常，无渗漏油；气动机构气压正常（压力应处于允许范围内） | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 分、合闸位置指示清晰正确，计数器清晰正常，计数器采用不可复归（允许三相计数不一致） | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 储能指示正常，打压电机运行正常，外壳无锈蚀 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）无储能指示、指示存在明显错误的，电机运转不正常的扣1分。 2）外壳锈蚀（大于400mm2）、螺栓锈蚀的发现一处扣0.1分，最多扣0.5分。
[5 empty] | 评判小项 | 传动连杆及其它外露零件无锈蚀，连接紧固 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）锈蚀面积大于400mm2、螺栓锈蚀的发现一处扣0.1分，最多扣0.5分； 2）连接不紧固的，扣1分。
[5 empty] | 评判小项 | 机构箱密封良好、无变形、无锈蚀，箱内无水迹，箱内照明灯应完好，机构箱接地应可靠。 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）机构箱密封、变形问题不符合要求的，扣1分； 2）机构箱存在积水、凝露的，扣1分； 3）机构箱接地不符合要求的，扣1分； 4）箱内照明灯不符合要求的，扣1分； 5）锈蚀面积大于400mm2、螺栓锈蚀的发现一处扣0.1分，最多扣0.5分。
[5 empty] | 评判小项 | 箱内端子排无锈蚀，二次电缆绝缘层无变色、老化、损坏现象，电缆号头、走向标示牌无缺失现象，二次电缆穿入机构箱处应封堵完好 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）端子排存在锈蚀的，发现一处扣0.01分，最多扣0.1分； 2）二次电缆绝缘层存在变色、老化、损坏现象的，发现一处扣0.01分，最多扣0.1分； 3）电缆号头、走向标示牌存在缺失现象，发现一处扣0.2分，最多扣1分。 4）二次电缆穿入机构箱处应封堵不符合要求的，扣1分。
[5 empty] | 评判小项 | 二次接线无松动、无损坏 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 发现一处扣0.2分，最多扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 机构箱内二次元器件完好，可操作的二次元器件应有中文标志并齐全正确 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 发现一处扣0.2分，最多扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 由断路器本体机构箱至就地端子箱之间的二次电缆的屏蔽层应在就地端子箱处可靠连接至等电位接地网的铜排上，在本体机构箱内不接地 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[6 empty] | 机构箱内无异物、无遗留工具和备件 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 机构箱内应有完善的加热驱潮装置，能正常启动，箱内无凝露现象，若使用加热器与各元件、电缆及电线的距离应大于50mm | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分；未安装两种加热器（一种为驱潮防潮设计，应长期投入，功率一般较小，另一为加热电源，在温度低于设定值投入），不扣分
[5 empty] | 评判小项 | “远方/就地”、“合闸/分闸”控制把手外观无异常，操作功能正常 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 辅助开关转动灵活，接点到位，功能正常 | 检查方式 | 查阅检修报告
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  |  | 储能电机 | 评判小项 | 储能时间符合厂家标准要求 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣1分
| 评判项目 | 引线及线夹 | 包含 | 线夹及引线 | 评判小项 | 抱箍、线夹无裂纹、过热现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 不应使用铜铝对接过渡线夹，若使用需已制定更换计划 | 检查方式 | 现场检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 引线无散股、扭曲、断股现象 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 设备与引线连接可靠，各电气连接处力矩检查合格 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
| 评判项目 | 例行试验 | 包含 | 试验周期 | 评判小项 | 是否按周期进行试验 | 检查方式 | PMS检查或现场查资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未按要求周期进行试验的，发现1次扣2分
|  |  |  | 二次回路绝缘电阻 | 评判小项 | 应无显著下降，不低于2MΩ | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
|  |  |  | 分合闸线圈试验 | 评判小项 | 合闸线圈、分闸线圈绝缘正常： 1000V电压下测量绝缘电阻应≥10MΩ | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 合闸线圈、分闸线圈直流电阻检测结果应符合设备技术文件要求，没有明确要求时，直流电阻与初始值的偏差不超过5% | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
|  |  |  | 导电回路电阻测量 | 评判小项 | 符合技术协议和制造厂规定 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
|  |  |  | 操作电压试验 | 评判小项 | 合闸脱扣器应能在额定电压的85%～110%范围内可靠动作。在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%（关合峰值电流等于或大于50kA时为85%）是应可靠动作。 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 分闸脱扣器应在额定电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内可靠动作 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 当电源电压低至额定值的30%时不应脱扣 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
|  |  |  | 机械特性 | 评判小项 | 分合闸同期性符合制造厂规定值 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 合闸时间、分闸时间、合分时间符合制造厂规定值 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
|  |  |  | 均压电容试验 | 评判小项 | 1、电容量和介损值合格： 电容量初值差不超过5%（警示值）； 2、介质损耗因数： 油浸纸≤0.005，膜纸复合≤0.0025（注意值） （如适用） | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
|  |  |  | 合闸电阻试验 | 评判小项 | 电阻阻值初值差不超过5%（注意值）（如适用） | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
|  |  |  | SF6气体 | 评判小项 | SF6气体湿度小于300µL/L | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
| 评判项目 | 反措执行 | 包含 | 反措执行 | 评判小项 | 二次回路不应采用RC加速设计 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分
[5 empty] | 评判小项 | 气动装置应装气水分离机构（如适用） | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分
[5 empty] | 评判小项 | SF6补气间隔超过一年2次后是否采取了措施或处理 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分
[5 empty] | 评判小项 | 基建、安装阶段，SF6气体必须经SF6气体质量监督管理中心抽检合格，并出具检测报告后方可使用 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分
[5 empty] | 评判小项 | 断路器安装后必须对其二次回路中的防跳继电器、非全相继电器进行传动，并保证在模拟手合于故障条件下断路器不会发生跳跃现象 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分
[5 empty] | 评判小项 | 断路器短路电流开断能力是否满足安装地点的最新要求 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分
[5 empty] | 评判小项 | 应加强运行中罐式断路器的带电局放检测工作。在A类或B类检修后应进行局放检测，在大负荷前、经受短路电流冲击后必要时应进行局放检测，对于局放量异常的设备，应同时结合SF6气体分解物检测技术进行综合分析和判断 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未按要求开展，扣6分
[5 empty] | 评判小项 | 为防止运行断路器绝缘拉杆断裂造成拒动，在新装和例行试验时应检查分合闸缓冲器，防止由于缓冲器性能不良使绝缘拉杆在传动过程中受冲击，同时应加强监视分合闸指示器与绝缘拉杆相连的运动部件相对位置有无变化，定期进行合、分闸行程曲线测试，在新装和大修后进行合、分闸行程曲线测试 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未按要求开展，扣6分
[5 empty] | 评判小项 | 对处于严寒地区、运行10年以上的罐式断路器，应结合例行试验对瓷套管法兰浇装部位防水层完好情况进行检查，必要时应重新复涂防水胶 | 检查方式 | 现场检查及查阅处理记录
[7 empty] | 扣分原则 | 未按要求开展，扣6分
[5 empty] | 评判小项 | 110-220kV进出线走廊在距变电站15km范围内穿越雷电活动频繁的丘陵或山区应加装出线避雷器 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分
[5 empty] | 评判小项 | 当断路器大修时，应检查液压（气动）机构分、合闸阀的阀针是否松动或变形，防止由于阀针松动或变形造成断路器拒动 | 检查方式 | 检查试验记录
[7 empty] | 扣分原则 | 未按要求开展，扣6分
[5 empty] | 评判小项 | 弹簧机构断路器在新装和大修后应进行机械特性测试，包括分合)闸速度、分合)闸时间、分合)闸不同期性、机械行程和超程、行程特性曲线等 | 检查方式 | 检查试验记录
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第2分册 断路器精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
检修技术文件
技术档案
台账
外观
SF6密度继电器（压力表）
断路器绝缘拉杆
设备缺陷情况
外观
储能电机
线夹及引线
试验周期
二次回路绝缘电阻
分合闸线圈试验
导电回路电阻测量
操作电压试验
机械特性
均压电容试验
合闸电阻试验
SF6气体
反措执行
| 起草人 | 徐华
肖国磊
尤敏
闫东
朱海貌
邹宏亮
许挺
王俊杰
陈宜斌
| 起草单位 | 国网浙江电力