## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
接地装置 | 评判项目 | 技术资料 | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 竣工图 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分；2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分；2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分；2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
|  |  | 包含 | 技术文档 | 评判小项 | 土壤电阻率测试记录 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分；2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 履历卡片 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分；2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 历次改造记录(有改造时) | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分；2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 异常及处理措施记录（有异常时） | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分；2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
| 评判项目 | 接地引下线 | 评判小项 | 接地引下线连接处是否有黄绿相间的色漆或色带，是否做防腐处理 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）黄绿漆及色带不完整的，发现一次，扣0.1分； 2）未做防腐处理的，发现一次，扣0.2分； 3）以上两项最高扣分不得超过1分。
|  |  | 评判小项 | 是否有锈蚀、伤痕、断裂 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）锈蚀面积不应大于400mm2，发现1次扣0.1分； 2）螺栓锈蚀的，导电部位螺栓锈蚀，扣0.1分，非导电部位螺栓锈蚀，扣0.02分； 3）所有部位的锈蚀，最多扣0.5分。； 4）有伤痕、断裂，扣1分。
|  |  | 评判小项 | 接地引下线与电气设备的连接采用螺栓连接或焊接 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现一次扣0.1分，最高不得超过1分。
|  |  | 评判小项 | 接地引下线是否连接可靠，用螺栓连接时是否设防松螺帽或防松垫片 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 未设防松螺帽或防松垫片的，发现一次扣0.1分，最高不得超过1分。
|  |  | 评判小项 | 材料采用和尺寸符合要求 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 露出地面的预留接地，长度是否符合要求 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 接地引下线的数量、位置是否合适，引线应尽量顺直 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 接地装置由多个分接地装置部分组成时，是否按设计要求设置便于分开的断接卡，断接卡应有保护措施 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  | 地网 | 评判小项 | 地网的连接应采用搭接焊，牢固无虚焊，搭接长度符合规定：1、扁钢为其宽度的2倍；2、圆钢为其直径的6倍；3、圆钢与扁钢连接时，为圆钢直径的6倍 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 热镀锌钢材焊接时，在焊痕外100mm内做防腐处理 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 不得采用铝导体作为接地体，应采用热镀锌钢材。腐蚀严重的地区，应采用铜制、铜覆钢或其他具有防腐性能的材质 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 尺寸符合要求 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍，水平接地体的间距应符合设计规定，当无设计规定时不宜小于5m。接地体顶面埋设深度应符合设计规定，当无规定时，不应小于0.6m。 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面距离宜为250～300mm；接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10～15mm | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  | 反措执行 | 评判小项 | 地表敷设物质材料、厚度、位置等是否符合要求 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣3分
|  |  | 评判小项 | 对新建工程，接地装置截面是否考虑了远期发展的要求；对扩建工程，是否对前期接地装置进行了热稳定校核 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣3分
|  |  | 评判小项 | 对于高土壤电阻率地区的接地网，在接地阻抗难以满足要求时，是否按要求采用了相应均压、隔离等安全措施 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣3分
|  |  | 评判小项 | 对弱电设备是否有对地隔离或限压等措施 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣3分
|  |  | 评判小项 | 控制室、保护室等独立敷设的地网与主地网间的连接点应唯一且连接可靠 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣3分
|  |  | 评判小项 | 扩建地网与原地网间应为多点连接 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣3分
|  |  | 评判小项 | 每年根据变电站短路容量的变化，校核接地装置（包括设备接地引下线）的热稳定容量 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣3分
|  |  | 评判小项 | 变压器中性点应有两根与主地网不同干连 接的接地引下线，并且每根接地引下线应符合热稳定校核的要求。重要设备及设备架构等应有两根与主地网不同干线连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。连接引线应便于定期进行检查测试 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣3分
|  |  | 评判小项 | 在新建工程设计中，校验接地引下线热稳定所用电流应不小于远期可能出现的最大值，有条件地区可按照断路器额定开断电流考核；接地装置接地体的截面不小于连接至该接地装置接地引下线截面的75%，并提出接地装置的热稳定容量计算报告 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣3分
|  |  | 评判小项 | 在扩建工程设计中，应满足接地装置的热稳定容量要求以外，还应对前期已投运的接地装置进行热稳定容量校核。 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣3分
|  |  | 评判小项 | 在中性或酸性土壤地区，接地装置应选用热镀锌钢，在强碱性土壤地区或者其站址土壤和地下水条件会引起钢质材料严重腐蚀的中性土壤地区，应采用铜质、铜覆钢或者其他具有防腐性能材质的接地网。对于室内变电站及地下变电站应采用铜质材料的接地网。 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣3分
|  |  | 评判小项 | 非地下变电站定期(时间间隔应不大于5年)或必要时通过开挖、抽查等手段确定接地网的腐蚀情况，铜质材料接地体地网不必定期开挖检查。若接地网接地 阻抗或接触电压和跨步电压测量不符合设计要求，怀疑接地网被严重腐蚀时，应进行开挖检查。如发现接地网腐蚀较为严重，应及时进行处理。 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣3分
|  | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列评判小项及PMS已填报缺陷）
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣1分
| 评判项目 | 性能测试 | 包含 | 接地导通检测 | 评判小项 | 是否按周期开展。220kV及以上：1年；110（66）kV：3年；35kV及以下：4年 | 检查方式 | 检查试验记录
[7 empty] | 扣分原则 | 未按周期开展进行检测的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 测试仪器选择、参考点选取、测试范围是否符合要求，导通电阻大于50mΩ时是否进行了校核测试 | 检查方式 | 检查最近1次试验记录
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 测量结果≤200mΩ且导通电阻初值差≤50% | 检查方式 | 检查最近1次试验记录
[7 empty] | 扣分原则 | 检测数据不满足要求的，扣1分
|  |  | 包含 | 接地电阻测量 | 评判小项 | 是否按要求每6年进行接地电阻测量 | 检查方式 | 检查试验记录
[7 empty] | 扣分原则 | 未进行接地电阻测量的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 电源、布线位置、方式及间距是否满足要求 | 检查方式 | 检查最近1次试验记录
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 测试结果是否满足设计值要求；运行维护期间的测试结果与之前比是否有变化，不大于初值1.3倍 | 检查方式 | 检查最近1次试验记录
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 包含 | 接触电压和跨步电压测量 | 评判小项 | 接地阻抗明显增加，或者接地网开挖检查和修复之后，应进行接触电压和跨步电压测量 | 检查方式 | 检查试验记录
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 场区划分是否合理，电源、布线位置和间距、电极选择、测试仪器选择是否满足要求 | 检查方式 | 检查最近1次试验记录
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 测量结果是否满足设计要求 | 检查方式 | 检查最近1次试验记录
[7 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第20分册 接地装置精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
技术文档
接地引下线
地网
反措执行
设备缺陷情况
接地导通检测
接地电阻测量
接触电压和跨步电压测量
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 陈凯
夏巧群
姚庆丰
郦宇青
林小明
巩晶
王太君
郑维