## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
端子箱及检修电源箱 | 评判项目 | 端子箱 | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 采购技术协议或技术规范书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分；2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
|  |  | 包含 | 外观 | 评判小项 | 箱门运行编号标志清晰 | 检查方式 | 现场检查和查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，每处扣0.01分
[5 empty] | 评判小项 | 箱内元器件标签齐全、命名正确 | 检查方式 | 现场检查和查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，每处扣0.02分
[5 empty] | 评判小项 | 端子箱应密封良好，内部无进水、受潮、锈蚀现象 | 检查方式 | 现场检查和查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，每处扣0.03分
[5 empty] | 评判小项 | 驱潮加热装置完备、运行良好，温度设定正确，按规定投退,若使用加热器其位置应与各元件、电缆及电线的距离应大于50mm。 | 检查方式 | 现场检查和查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，每处扣0.04分
[5 empty] | 评判小项 | 端子箱内电缆孔洞封堵美观、可靠 | 检查方式 | 现场检查和查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，每处扣0.05分
[5 empty] | 评判小项 | 端子箱内开关、刀闸、把手等位置正确,运行正常 | 检查方式 | 现场检查和查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，每处扣0.06分
[5 empty] | 评判小项 | 端子箱接线布置规范、美观，电缆芯外露不超过5mm，无短路接地隐患 | 检查方式 | 现场检查和查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，每处扣0.07分
[5 empty] | 评判小项 | 电缆牌内容正确、规范，悬挂准确、整齐 | 检查方式 | 现场检查和查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，每处扣0.08分
[5 empty] | 评判小项 | 端子排正、负电源之间及正电源与分(合)闸回路之间是否以空端子或绝缘隔板隔开 | 检查方式 | 现场检查和查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，每处扣0.09分
[5 empty] | 评判小项 | 端子箱箱体接地、箱内二次接地良好，箱门与箱体连接良好 | 检查方式 | 现场检查和查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，每处扣0.10分
[5 empty] | 评判小项 | 端子箱基座无倾斜、开裂、沉降 | 检查方式 | 现场检查和查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，每处扣0.11分
[5 empty] | 评判小项 | 箱内照明完好（有照明时），箱门启动或箱内启动照明功能正常 | 检查方式 | 现场检查和查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，每处扣0.12分
[5 empty] | 评判小项 | 端子箱内部380V交流铜排小母线应有防误碰措施 | 检查方式 | 现场检查和查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，每处扣0.13分
[5 empty] | 评判小项 | 有端子箱内部元器件红外测温记录(每年至少2次） | 检查方式 | 现场检查和查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.5分；2）有记录的，但检测记录不齐全，未按周期开展检测的，发现一次扣0.1分，最多扣0.5分；3）检测记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.2分。
|  |  | 包含 | 反措 | 评判小项 | 开关场的就地端子箱内应设置截面不小于100mm2的裸铜排，并使用截面不小于100mm2的铜排（缆）与电缆沟道内的等电位接地网连接 | 检查方式
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求扣3分
[5 empty] | 评判小项 | 由开关场的变压器、断路器、隔离开关和电流、电压互感器等设备至开关场就地端子箱之间的二次电缆的屏蔽层在就地端子箱处单端使用截面面积不小于4mm2多股铜质软导线可靠连接至等电位接地网的铜排上，在一次设备的接线盒（箱）处不接地 | 检查方式
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求扣4分
[5 empty] | 评判小项 | 现场端子箱不应交、直流混装，避免交、直流接线出现在同一段或串端子排上 | 检查方式
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求扣5分

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第21分册 端子箱及检修电源箱精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
外观
反措
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 郑昌庭
陈凯
夏巧群
姚庆丰
姜炯挺
毛永铭
苏许玮
陈中楣
周华