## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
站用直流电源系统 | 评判项目 | 技术资料 | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 采购技术协议或技术规范书 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分；2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 出厂试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分；2）有资料的，但试验项目不齐全，试验项目不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分；2）有资料的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分；3）试验结果与出厂试验报告有明显差异，未开展分析或进行处理的，发现1次扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（正式文件扫描版或复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有检查报告的，扣0.1分；2）有报告的，但报告不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
|  |  | 包含 | 检修技术文件 | 评判小项 | 设备评价报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（近3年的定期和动态评价报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分；2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 检修记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（最近1次停电检修记录和最近1年的日常检修记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分；2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 履历卡片 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分；2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
|  |  | 包含 | 技术档案 | 评判小项 | 竣工图纸 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分；2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备使用说明书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分；2）有资料的，但项目不齐全，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 建立红外图谱库 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（核查近3年图谱库，每年至少建立1次，应明确测试时间、设备名称、运行编号、环境条件）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未建立图谱库的扣0.5分；2）建立图谱库的，资料不齐全或检测部位不完整的，缺少1项扣0.05分，最多扣0.25分。（完整性由2015年开始检查）
|  |  | 包含 | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分。
| 评判项目 | 直流电源系统 | 包含 | 运行方式 | 评判小项 | 330kV 及以上电压等级变电站及重要的220kV变电站应采用3台充电装置，两组蓄电池组的供电方式。每组蓄电池和充电装置应分别接于一段直流母线上，第三台充电装置（备用充电装置）可在两段线之间切换，任一工作充电装置退出运行时，手动投入第三台充电装置 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 两组蓄电池的直流系统，直流母线应采用分段运行的方式，并在两段直流母线之间设置联络断路器或隔离开关，正常运行时断路器或隔离开关处于断开位置 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 每套充电装置应有两路分别取自不同站用电源的交流输入互为备用，当运行的交流输入失去时能自动切换到备用交流供电 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 直流系统绝缘监测装置应具备交流窜直流故障的测记和报警功能 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 直流电源系统应装设有防止过电压的保护装置 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 直流系统对负载供电，应按电压等级设置分电屏供电方式，不应采用直流小母线供电方式；直流馈出网络应采用辐射状供电方式，运行中严禁采用环状供电方式。其中35(10)kV 开关柜顶直流网络可采用环网供电方式，即在每段母线柜顶设置1组直流小母线，每组直流小母线由1路直流馈线供电，35(10)kV开关柜配电装置由柜顶直流小母线供电。 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 包含 | 直流回路使用空气断路器、熔断器要求 | 评判小项 | 直流回路严禁采用交流空气断路器，应采用具有自动脱扣功能的直流断路器 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 直流屏上空开标签、指示标签齐全、正确 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 除蓄电池出口总熔断器以外，其余均为直流专用断路器。当直流断路器与熔断器配合时，级差配置合理，直流断路器下一级不应再接熔断器 | 检查方式 | 现场检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  | 包含 | 直流系统指示仪表及功能 | 评判小项 | 仪表应完好、指示准确，并在检验周期内 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 直流电源装置的工作状态应能传送到当地后台或远方的监控中心 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 要求
[5 empty] | 评判小项 | 遥测、遥信及报警信号应显示正确、远传可靠 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 装有微机型绝缘监测装置的直流电源系统，应能监测和显示其支路的绝缘状态，各支路发生接地时，应能正确显示和报警 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  | 包含 | 充电机 | 评判小项 | 变电站选用高频充电模块的，应满足稳压精度≤0.5%、稳流精度≤1%、输出电压纹波系数≤0.5%的技术要求，均流不平衡度≤5％。 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣1.5分；无整改计划的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 变电站选用为相控充电模块的，应满足稳压精度≤1%、稳流精度≤2%、输出电压纹波系数≤1%的技术要求，均流不平衡度≤5％。 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，扣1.5分；无整改计划的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 充电机运行正常，输出电压在正常范围之内 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 采用高频开关电源模块应满足N+1配置，并联运行方式，模块总数宜不小于3块。可带电插拔更换、软启动、软停止 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣1分
|  |  | 包含 | 蓄电池 | 评判小项 | 直流系统的电缆应采用阻燃电缆，两组蓄电池的电缆应分别铺设在各自独立的通道内，尽量避免与交流电缆并排铺设，在穿越电缆竖井时，两组蓄电池电缆应加穿金属套管。不具备独立敷设条件的，宜采取加装电缆防火槽盒、涂防火涂料等措施 | 检查方式 | 现场检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 蓄电池连接片无松动和腐蚀现象，壳体无渗漏、变形，极柱无松动、腐蚀现象，蓄电池支架接地是否完好 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求，发现1处扣0.1分，最多扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 新安装的阀控密封蓄电池组，应进行全核对性放电试验。以后每隔两年进行一次核对性放电试验。运行了四年以后的蓄电池组，每年做一次核对性放电试验。 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未按期进行试验的，扣1分；2）试验记录不规范的，发现1处扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 多组蓄电池应独立安装在不同的蓄电池室内或者在不同蓄电池组间设置防爆隔火墙 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 对蓄电池管理单元检测值进行核对，单体蓄电池电压、蓄电池组电压测量应与现场测量值一致 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 放电后对电池进行均衡充电试验，检查充电机的限流值和均充电压值 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 电池间距符合设计要求，极性标志清晰，编号正确、电池架牢固可靠无变形，蓄电池组无损坏，锈蚀，无发热情况 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 220V蓄电池组的绝缘电阻不小于0.2MΩ，110V蓄电池组的绝缘电阻不小于0.1MΩ | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 引出电缆的线径符合设计要求，蓄电池组正、负极引出线电缆应连接到蓄电池架上的过渡接线板上，并且电缆接线端子处应有绝缘防护罩，电缆孔封堵良好 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  | 包含 | 蓄电池运行环境 | 评判小项 | 蓄电池室应使用防爆型照明、排风机及空调，开关、熔断器和插座等应装在蓄电池室门外，蓄电池室的照明线应暗线铺设 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 蓄电池室的窗户应有防止阳光直射的措施 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 蓄电池室应装有通风装置，通风道应单独设置 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 蓄电池室温度宜保持在15～30℃之间 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  | 包含 | 直流监控单元 | 评判小项 | 报警信号应与监控后台信号一致 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 外观检查无异常，各类指示灯信号正常 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  | 包含 | 直流屏外观检查 | 评判小项 | 直流屏铭牌、合格证、型号规格符合要求 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 运行编号齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 柜体安装整齐，固定可靠，框架无变形 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 柜体的漆层清洁无损 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 柜体接地可靠 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
[5 empty] | 评判小项 | 屏柜黄绿接地线与接地金属构架可靠连接 | 检查方式 | 现场检查
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣0.5分
|  |  | 包含 | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列评判小项及PMS已填报缺陷）
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1处扣2分

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第24分册 站用直流电源系统精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
检修技术文件
技术档案
台账
运行方式
直流回路使用空气断路器、熔断器要求
直流系统指示仪表及功能
充电机
蓄电池
蓄电池运行环境
直流监控单元
直流屏外观检查
设备缺陷情况
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 徐街明
章馨儿
童杭伟
雷振洲
冯洋
张学飞
金海
孙珑
邓业
张晓明