## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
土建设施 | 评判项目 | 混凝土工程 | 评判小项 | 外露混凝土表面无露筋、无生锈、无影响混凝土强度和耐久性的裂纹等缺陷，表面无积水。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 混凝土基础尺寸与上部设备尺寸相符。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 基础预埋件位置正确，焊缝处饱满，防腐处理完好，无锈蚀现象。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  | 钢结构工程 | 评判小项 | 钢结构法兰接触面结合紧密，螺栓紧固，钢结构梁柱应垂直。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 钢结构焊接焊缝高度、长度符合规范，焊缝防腐措施完好，无锈蚀现象。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 钢结构横梁或桁架钢结构横梁或桁架不应明显下挠和侧挠。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 钢结构连接螺栓无漏装，无松动、锈蚀。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 钢结构防火层涂料完好，无污染、锈蚀。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  | 砌体工程 | 评判小项 | 墙体组砌方法正确，墙体无通缝、瞎缝、透亮，无沿灰缝开裂。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 墙面无污染、泛碱。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 围墙表面应平整、垂直。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 围墙的伸缩缝位置、宽度、填料符合要求，美观、牢固。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 沿挡土墙高度设置必要的泄水孔，泄水功能正常；挡土墙伸缩缝填缝料饱满，勾缝剂完好美观，挡土墙伸缩缝与围墙伸缩缝位置一致。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  | 电缆沟 | 评判小项 | 电缆沟结构平整密实、排水坡度正确，无积水、杂物，变形缝的填缝勾缝处理完好，沟壁沟底无明显裂缝。支架牢固无锈蚀，电缆沟每隔一定距离（60米）采取防火隔离措施。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 电缆沟盖板铺设平整、顺直，无响声，盖板无损伤、裂缝。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  | 道路 | 评判小项 | （沥青）混凝土路面和巡视小道平整密实，无裂缝、积水、损坏等现象，无明显沉降。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 路缘石完整、无破损，稳固。井及其周围路面无沉陷或突起。排水沟内无淤积物、沟壁（底）无破损。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  | 墙面抹灰 | 评判小项 | 抹灰墙面平整、色泽均匀、无空鼓、开裂、脱皮。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面平整、方正。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  | 门窗工程 | 评判小项 | 窗台板表面光洁、拐角方正，不变形、无裂缝、无污染；窗台内外高差满足要求。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 门窗安装牢固，卫生间宜采用百页门，电容器室、蓄电池室不宜设置采光玻璃。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 框、扇、配件安装牢固，门窗无变形、生锈，位置正确，启闭灵活、严密。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 窗框与墙体间无渗漏，密封胶严密、平直、美观。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 推拉窗有防跌落措施和限位器。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 门窗玻璃安装牢固、朝向正确，单块玻璃大于1.5m2使用安全玻璃。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏，有防水要求的门套底部应采取防水防潮措施。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 金属门窗有明显标志。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  | 吊顶工程 | 评判小项 | 吊顶板表面洁净、色泽一致，平整，无翘曲，灯具和出风口安装位置协调美观且不应安装在设备正上方，吊顶高度适宜；压条平直、宽窄一致。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  | 墙面砖工程 | 评判小项 | 饰面板（砖）表面应平整、色泽一致，无裂痕和缺损，洁净无泛碱；填缝应连续、密实；滴水线（槽）应顺直，坡度应符合排水要求。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  | 涂料工程 | 评判小项 | 涂层饱满均匀、色泽一致、粘贴牢固，表面平整，无泛碱、裂纹等现象；外墙分格缝留置合理。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  | 楼地面 | 评判小项 | 混凝土地面面层平整，不得有空鼓、裂缝。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 水磨石地面分格条牢固、顺直、无断条，不得有空鼓、裂缝。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 自流坪地面光滑平整，颜色均匀一致，无气泡、流挂及开裂、剥落等现象。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 地砖地面平整、色泽一致，板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷；踢脚线粘贴牢固，无空鼓、脱落现象。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 活动地板(防静电地板)面层排列整齐、表面洁净；面层无掉角、缺棱等缺陷，行走无响声、无晃动；支撑架牢固；踢脚线粘贴牢固，无空鼓、破损脱落。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 塑胶地面平整、无老化、污染、破损等现象；粘贴牢固、不翘边、不脱胶。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  | 楼梯（爬梯）、栏杆 | 评判小项 | 栏杆安装牢固，焊缝饱满均匀，无锈蚀，防腐涂层完好，立柱无断裂、变形、缺损；临空护栏高度不应小于1.05m，设置离地（屋）面100mm高度挡板。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 楼梯踏步和台阶防滑条应顺直完整。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 建筑物垂直爬梯无锈蚀、变形，踏棍牢靠，与预埋件连接点牢固，接地可靠、明显。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  | 建筑电气安装工程 | 评判小项 | 接地线必须单独与接地干线相连接，不得串联连接；接地和接零不得互联。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 各类电机、灯具金属外壳必须接地牢靠，无锈蚀脱落，且有接地标志。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 插座水平安装满足左零右火，立面安装满足下零上火的要求；同一场所的三相插座，接线的相序一致；开关通断方向一致，有防爆要求的控制开关应设置在室外；同一墙面的开关、插座面板的高度一致；建筑外墙开关加设防雨罩。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 室外灯具应固定牢靠，金属外壳有明显接地且标志规范清晰；同列灯具排列整齐，高低相同。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  | 踏步和坡道 | 评判小项 | 细石混凝土踏步和坡道面层表面无裂缝；防滑槽（条）无破损；踏步与建（构）筑物间留置变形缝填充料均匀、饱满。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 混凝土礓磋坡道混凝土面层无裂缝；防滑齿（条）无破损；与建筑物间留置变形缝填充料均匀、饱满。坡道两侧纵向设置20mm排水槽。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 板材踏步平整，无泛碱、空鼓和破损；踏步棱角整齐，防滑条（槽）顺直；与建筑物间留置变形缝，填缝填充料均匀、饱满。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  | 散水 | 评判小项 | 散水表面平整，无变形，开裂；变形缝填充料均匀、饱满。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  | 建筑屋面 | 评判小项 | 屋面排水坡度、泛水高度、刚性防水层伸缩缝设置和防水卷材搭接及收头、排气管道根部、水落管入口细部处理符合要求，防水卷材无老化、粉化、局部破损现象，室内无渗漏现象。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  | 卫生设施 | 评判小项 | 台面、水盆支架牢固、无破损；龙头、开关灵活、无破损，连接管无损坏、密封垫无松动、渗漏水；水盆（池）无损坏。下水管道存水弯无堵塞、破损。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  | 水系统 | 评判小项 | 供水系统管道无破损、漏水现象；阀门无锈蚀、卡涩、渗水；蓄水池（箱）无漏水、积污；水泵运转工作正常，自动控制系统工作正常。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 排水系统工作正常，管道顺畅，场地无积水；屋面排水顺畅，屋面沿沟无积水。排污系统有隔油滤油措施，定期清理，生化处理系统运行正常，化粪池定期清理，无积压。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分
|  | 电动大门 | 评判小项 | 门扇及轨道无锈蚀、变形，开启正常，闭合严密。 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求每处扣0.01分，最多扣1分

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第57分册避雷针检修策略 | 相关知识点 | 混凝土工程
钢结构工程
砌体工程
电缆沟
道路
墙面抹灰
门窗工程
吊顶工程
墙面砖工程
涂料工程
楼地面
楼梯（爬梯）、栏杆
建筑电气安装工程
踏步和坡道
散水
建筑屋面
卫生设施
水系统
电动大门
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 童成飞
李云飞
张学飞
黄宏华
钱少锋
张文军
邓业
朱岩