## Sheet
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
避雷针 | 评判项目 | 技术资料 累计扣分： | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有检查报告的，扣0.1分；2）有报告的，但报告不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 竣工验收记录 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，试验项目不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
|  |  | 包含 | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | 查阅PMS系统和现场设备
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分
|  | 外观 | 评判小项 | 避雷针无倾斜、摆动，独立避雷针基础无沉降现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，每处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 避雷针与引下线连接可靠 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，每处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于或等于3m时，应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，每处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 焊接接头无裂纹、锈蚀、镀锌层脱落现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，每处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 避雷针连接部件无松动、开裂、锈蚀 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，每处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 独立避雷针构架上不应安装其他设备 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，每处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 钢管避雷针应有排水孔 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，每处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 独立避雷针须有双接地 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，每处扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 运行编号标志清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，每处扣0.5分
|  | 例行试验 | 评判小项 | 每6年检测独立避雷针接地阻抗，测试值不应大于10Ω | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 1）未按周期开展检测的，缺少一次扣1分，最多扣2分；2）测试值不符合要求的，扣2分。
|  |  | 评判小项 | 独立避雷针每年进行接地导通检测，导通电阻小于或等于500mΩ时是否进行了校核测试。 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 导通电阻小于或等于500mΩ时，未进行校核测试的，扣2分

## Sheet1
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第1分册 油浸式变压器（电抗器）精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
台账
外观
例行试验
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 盛骏
陈文通
吴杰清
吕朝晖
何跃亮
潘宏伟
徐伟
林振