## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
油浸式变压器（电抗器） | 评价项目 | 短路电流、短路次数 | 实际状态 | 短路冲击电流在允许短路电流的50％～70%之间，次数累计达到6次及以上 | 检修策略 | 适时开展B类或C类检修，对变压器进行例行试验及绕组变形等诊断性试验，进行综合分析判断后处理，若油色谱异常，必要时进行局部放电试验，视进一步试验结果进行处理。
|  |  | 实际状态 | 短路冲击电流在允许短路电流的70%～90% | 检修策略 | 适时开展B类或C类检修，对变压器进行例行试验及绕组变形等诊断性试验，进行综合分析判断后处理，若油色谱异常，必要时进行局部放电试验，视进一步试验结果进行处理。
|  |  | 实际状态 | 短路冲击电流达到允许短路电流90％以上 | 检修策略 | 立即开展B类或C类检修，对变压器进行例行试验及绕组变形等诊断性试验，进行综合分析判断后处理，若油色谱异常，必要时进行局部放电试验，视进一步试验结果进行处理。
| 评价项目 | 变压器过负荷 | 实际状态 | 达到短期急救负载运行规定或长期急救负载运行规定 | 检修策略 | 监视油位、油温，进行红外检测、油中溶解气体分析、油中糠醛含量等D类检修，适时安排进行诊断性试验进行综合分析，根据诊断性试验结果安排B类或A类检修
| 评价项目 | 过励磁 | 实际状态 | 达到变压器过励磁限值 | 检修策略 | 开展油中溶解气体分析等D类检修，根据试验结果适时安排停电检修
| 评价项目 | 油枕密封元件（胶囊、隔膜、金属膨胀器） | 实际状态 | 金属膨胀器有卡滞、隔膜式油枕密封面有渗油；金属膨胀器破裂、胶囊、隔膜破损或胶囊和隔膜运行年限已超过15年 | 检修策略 | 安排B类检修，更换金属膨胀器或胶囊、隔膜
| 评价项目 | 漏油 | 实际状态 | 有轻微渗漏(但渗漏部位位于非负压区)，不快于每滴5秒 | 检修策略 | 根据渗漏部位、渗漏严重程度，适时安排D类或B类检修
|  |  | 实际状态 | 渗漏位于负压区或油滴速度快于每滴5s或形成油流 | 检修策略 | 根据渗漏部位、渗漏严重程度，适时安排D类或B类检修
| 评价项目 | 噪声及振动 | 实际状态 | 噪声、振动异常 | 检修策略 | 进行油中溶解气体分析等D类检修；如油色谱异常，进行B类检修，检查绕组是否存在变形，内部紧固件是否有松动，开展A类检修
| 评价项目 | 压力释放阀动作 | 实际状态 | 动作(周围有油迹) | 检修策略 | 开展D类或B类检修，进行变压器诊断性试验，若变压器故障，开展A类检修
| 评价项目 | 瓦斯继电器动作 | 实际状态 | 轻瓦斯发信，且色谱异常或重瓦斯动作 | 检修策略 | 进行诊断性试验，根据试验结果开展B类或A类检修，必要时进行返厂处理
| 评价项目 | 绕组直流电阻 | 实际状态 | 1.1.6MVA以上变压器，各相绕组相互间的差别大于三相平均值的2％，无中性点引出线的绕组，线间偏差大于三相平均值的1％，1.6MVA以下变压器，各相绕组相互间的差别大于三相平均值的4％，无中性点引出线的绕组，线间偏差大于三相平均值的2％；2.与以前相同部位测得值折算到相同温度其变化大于2％。3.三相间阻值大小关系与出厂不一致 | 检修策略 | 进行诊断性试验，结合油色谱、绕组绝缘、介损和电容量等试验结果，综合分析，开展B类或A类检修
| 评价项目 | 绕组介质损耗因数 | 实际状态 | 介质损耗因数未超标准限值，但有显著性差异 | 检修策略 | 结合油微水、油介损等其他试验数据，进行综合分析，必要时开展B类检修或A类检修，进行油处理或返厂检修
|  |  | 实际状态 | 介质损耗因数超标、电容量无明显变化：1、330kV及以上： ≤0.005；2.110（66）kV～220kV： ≤0.008；3.35kV及以下： ≤0.015 | 检修策略 | 结合油微水、油介损等其他试验数据，进行综合分析，必要时开展B类检修或A类检修，进行油处理或返厂检修
| 评价项目 | 电容量 | 实际状态 | 绕组电容变化>5% | 检修策略 | 结合绕组频响、低电压短路阻抗等其他试验数据，进行综合分析，必要时开展A类检修，重点关注绕组变形、移位、地屏蔽接地不良等缺陷
| 评价项目 | 铁心绝缘 | 实际状态 | 1.铁心绝缘电阻<100MΩ2.铁心接地电流超标>0.1A 750kV及以下 >0.3A 1000kV | 检修策略 | 检查铁心外部接地方式，如无异常，加装限流装置，加强铁心接地电流和油色谱跟踪，适时安排B类检修
| 评价项目 | 绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数 | 实际状态 | 吸收比<1.3且极化指数<1.5且绝缘电阻<10000MΩ | 检修策略 | 结合油微水、油介损等其他试验数据，进行综合分析，必要时开展B类检修，进行油处理或返厂检修
| 评价项目 | 绕组频率响应测试 | 实际状态 | 绕组频响测试反映绕组有变形 | 检修策略 | 结合油色谱、低电压短路阻抗和绕组电容量等诊断性试验结果，综合分析，根据变形严重程度开展A类检修
| 评价项目 | 短路阻抗 | 实际状态 | 短路阻抗与原始值的有差异，但偏差小于2％（100MVA以上或220kV以上的变压器小于1.6%） | 检修策略 | 加强D类检修，结合油色谱、绕组频响和绕组电容量等诊断性试验结果，综合分析，根据变形严重程度开展A类检修
|  |  | 实际状态 | 短路阻抗与原始值的差异>2％（100MVA以上或220kV以上的变压器大于1.6%），但小于3% |  | 加强D类检修，结合油色谱、绕组频响和绕组电容量等诊断性试验结果，综合分析，根据变形严重程度开展A类检修
|  |  | 实际状态 | 短路阻抗与原始值的差异> 3% | 检修策略 | 加强D类检修，结合油色谱、绕组频响和绕组电容量等诊断性试验结果，综合分析，根据变形严重程度开展A类检修
| 评价项目 | 绝缘油介质损耗因数（tgδ） | 实际状态 | 220kV及以下变压器tgδ≥0.04; 500（330）kV 及以上变压器 tgδ≥0.02 | 检修策略 | 加强D类检修，结合其他试验项目进行综合分析，必要时开展B类检修，进行油处理
| 评价项目 | 油击穿电压 | 实际状态 | 油击穿电压110（66）变压器≤35kV；220kV变压器≤40kV；500（330）kV变压器≤50kV；1000（750）kV变压器≤60kV | 检修策略 | 加强D类检修，结合其他试验项目进行综合分析，必要时开展B类检修，进行油处理
| 评价项目 | 油中水分 | 实际状态 | 110（66）kV变压器≥35mg/L； 220kV变压器≥25mg/L； 500（330）kV及以上变压器≥15mg/L； 1000kV变压器≥10mg/L | 检修策略 | 加强D类检修，结合其他试验项目进行综合分析，必要时开展B类检修，进行油处理
| 评价项目 | 油中含气量 | 实际状态 | 500（330）kV变压器油中含气量（体积分数）大于3％；750kV＞2%； 500（330）kV及以上电抗器：＞5% | 检修策略 | 加强D类检修，结合其他试验项目进行综合分析，必要时开展B类检修，进行油处理
| 评价项目 | 绝缘纸聚合度 | 实际状态 | 绝缘纸聚合度≤250 | 检修策略 | 开展A类检修，更换变压器
| 评价项目 | 红外测温 | 实际状态 | 油箱红外测温异常 | 检修策略 | 加强D类检修，进行油色谱跟踪分析和红外检测，查明原因，及时处理必要时开展C类或A类检修
| 评价项目 | 油中溶解气体分析 | 包含 | 总烃 | 实际状态 | 总烃含量大于150μL/L | 检修策略 | 加强D类检修，必要时进行B类检修，结合绕组电阻、绕组绝缘等诊断性试验，进行综合分析，若存在内部故障，开展A类检修
[5 empty] | 实际状态 | 产气速率大于10%/月 | 检修策略 | 加强D类检修，必要时进行B类检修，结合绕组电阻、绕组绝缘等诊断性试验，进行综合分析，若存在内部故障，开展A类检修
|  |  |  | C2H2 | 实际状态 | 超过下列值时应引起注意：C2H2≤1（330kV及以上）(μL/L)，≤5（其它）(μL/L) | 检修策略 | 加强D类检修，必要时进行B类检修，结合绕组电阻、绕组绝缘等诊断性试验，进行综合分析，若存在内部故障，开展A类检修
|  |  |  | CO、CO2 | 实际状态 | CO含量有明显增长 | 检修策略 | 加强D类检修，必要时测量油中糠醛含量、进行B类检修，结合绕组电阻、绕组绝缘等诊断性试验，进行综合分析，若存在内部故障，开展A类检修
|  |  |  | H2 | 实际状态 | H2含量大于150μL/L | 检修策略 | 结合油微水等诊断性试验结果，以及色谱的其它组份含量，进行综合分析，加强D类检修，必要时进行B类检修
| 评价项目 | 变压器中性点直流电流测试 |  | 实际状态 | 中性点直流电流>3A | 检修策略 | 根据变压器招标技术文件要求，考虑对中性点采取直流限制措施
| 评价项目 | 局部放电（带电检测） |  | 实际状态 | 存在典型放电图谱 | 检修策略 | 结合油色谱等诊断性试验结果，进行综合分析，加强D类检修，必要时进行B类检修或A类检修
| 包含 | 套管 | 评价项目 | 外绝缘 | 实际状态 | 外绝缘配置不满足要求，且未采取措施 | 检修策略 | 进行B类检修，喷涂防污闪涂料或加装防污闪辅助伞裙，必要时更换变压器套管
|  |  | 评价项目 | 外观 | 实际状态 | 套管及组件破损或严重渗漏 | 检修策略 | 进行B类检修，更换套管组件或套管
|  |  | 评价项目 | 绝缘电阻 | 实际状态 | 主屏<10000MΩ或末屏<1000MΩ | 检修策略 | 结合套管介损进行分析，必要时开展B类检修，更换套管
|  |  | 评价项目 | 介质损耗因数 | 实际状态 | 介质损耗因数值达到标准限值的70%，且变化大于30% | 检修策略 | 结合套管电容量、绝缘电阻、油色谱等诊断性试验结果进行综合分析，缩短C类检修周期，必要时开展B类检修更换套管
[5 empty] | 实际状态 | 介损超过标准要求 | 检修策略 | 结合套管电容量、绝缘电阻、油色谱等诊断性试验结果进行综合分析，开展B类检修更换套管
|  |  | 评价项目 | 电容量 | 实际状态 | 电容量初值差超过±5% | 检修策略 | 进行B类检修，更换套管
|  |  | 评价项目 | 末屏 | 实际状态 | 末屏异常不接地引起放电 | 检修策略 | 开展B类检修
|  |  | 评价项目 | 油中溶解气体分析 | 包含 | CH4 | 实际状态 | 大于40μL/L | 检修策略 | 进行B类检修，更换套管
[6 empty] | C2H2 | 实际状态 | C2H2大于1（220kV 及以上）；大于2（其它）(μL/L)（注意值） | 检修策略 | 进行B类检修，更换套管
[6 empty] | CO、CO2 | 实际状态 | CO含量有明显增长 | 检修策略 | 进行B类检修，更换套管
[6 empty] | H2 | 实际状态 | H2含量大于140μl/l | 检修策略 | 进行B类检修，更换套管
|  |  | 评价项目 | 红外测温 | 实际状态 | 接头发热或本体温度场分布异常 | 检修策略 | 进行C类检修或B类检修
| 包含 | 冷却系统 | 评价项目 | 电机运行 | 实际状态 | 风机运行异常 | 检修策略 | 进行检查、试验，必要时进行D类或B类检修
[5 empty] | 实际状态 | 油泵、水泵及油流继电器工作异常 | 检修策略 | 进行检查、试验，必要时进行D类或B类检修
|  |  | 评价项目 | 冷却装置控制系统 | 实际状态 | 冷却器控制系统异常 | 检修策略 | 进行检查、试验，必要时进行D类或B类检修
|  |  | 评价项目 | 冷却装置散热效果 | 实际状态 | 冷却装置表面有积污，但对冷却效果影响较小 | 检修策略 | 进行D类检修，加强运行巡视和红外测温，必要时对冷却装置进行清洗
[5 empty] | 实际状态 | 冷却装置表面积污严重，对冷却效果影响明显 | 检修策略 | 进行D类检修，加强运行巡视和红外测温，必要时对冷却装置进行清洗
|  |  | 评价项目 | 漏油 | 实际状态 | 渗漏位于负压区或油滴速度快于每滴5s或形成油流有轻微渗油 | 检修策略 | 根据渗漏部位、渗漏严重程度，适时安排D类或B类检修
[5 empty] | 实际状态 | 未形成油滴，部位位于非负压区 | 检修策略 | 根据渗漏部位、渗漏严重程度，适时安排D类或B类检修
| 包含 | 分接开关 | 包含 | 有载 | 评价项目 | 油位 | 实际状态 | 油位异常 | 检修策略 | 进行实际油位测量，根据检查结果开展D类或B类检修，调整油位或维修更换油位表
| 评价项目: 评价项目; 油位: 吸湿器; 实际状态: 实际状态; 油位异常: 吸湿器油封异常，或吸湿器呼吸不畅通，或硅胶潮解变色部分超过总量的2／3或硅胶自上而下变色。; 检修策略: 检修策略 | 开展D类检修消除缺陷
| 实际状态: 实际状态; 油位异常: 吸湿器无呼吸; 检修策略: 检修策略 | 开展D类检修消除缺陷
| 评价项目: 评价项目; 油位: 分接位置; 实际状态: 实际状态; 油位异常: 有载分接开关的分接位置异常; 检修策略: 检修策略 | 查找原因，根据检查结果开展D类或B类检修
| 评价项目: 评价项目; 油位: 渗漏; 实际状态: 实际状态; 油位异常: 有轻微渗漏; 检修策略: 检修策略 | 开展渗漏检查，根据检查结果安排D类或B类检修
| 实际状态: 实际状态; 油位异常: 渗漏严重; 检修策略: 检修策略 | 开展渗漏检查，根据检查结果安排D类或B类检修
| 评价项目: 评价项目; 油位: 切换次数; 实际状态: 实际状态; 油位异常: 分接开关切换次数超过厂家规定检修次数未检修或与前次检修间隔超过厂家规定时间; 检修策略: 检修策略 | 结合下次停电检修吊出有载分接开关进行B类检修
| 评价项目: 评价项目; 油位: 在线滤油装置; 实际状态: 实际状态; 油位异常: 在线滤油装置压力异常; 检修策略: 检修策略 | 进行D类检修，更换相关部件
| 评价项目: 评价项目; 油位: 传动机构; 实际状态: 实际状态; 油位异常: 电机运行异常或传动机构传动卡涩; 检修策略: 检修策略 | 查找原因，进行D类或B类检修
| 评价项目: 评价项目; 油位: 限位装置失灵; 实际状态: 实际状态; 油位异常: 装置失灵; 检修策略: 检修策略 | 查找原因，进行D类或B类检修
| 评价项目: 评价项目; 油位: 滑档; 实际状态: 实际状态; 油位异常: 滑档; 检修策略: 检修策略 | 加强D类检修，必要时进行C类或B类检修
| 评价项目: 评价项目; 油位: 控制回路; 实际状态: 实际状态; 油位异常: 控制回路失灵，过流闭锁异常; 检修策略: 检修策略 | 进行D类检修，处理控制回路异常缺陷
| 评价项目: 评价项目; 油位: 动作特性; 实际状态: 实际状态; 油位异常: 动作特性试验不合格; 检修策略: 检修策略 | 进行B类检修，必要时更换分接开关
| 评价项目: 评价项目; 油位: 油耐压; 实际状态: 实际状态; 油位异常: 不合格; 检修策略: 检修策略 | 加强D类检修，必要时进行B类检修
|  |  |  | 无载 | 评价项目 | 操作机构及档位指示 | 实际状态 | 档位指示模糊或机械闭锁不可靠 | 检修策略 | 进行防腐处理，修理机械止位销，必要时进行B类检修，更换指示机构
| 包含 | 非电量保护装置 | 评价项目 | 温度计 | 实际状态 | 温度计指示异常，二次回路绝缘电阻不合格 | 检修策略 | 开展D类检修，检查表计及二次回路，必要时进行B类检修，更换温度计
|  |  | 评价项目 | 油位指示计 | 实际状态 | 油位计指示异常 | 检修策略 | 进行实际油位测量，根据检测结果进行D类或B类检修，必要时更换油位指示计
|  |  | 评价项目 | 压力释放阀 | 实际状态 | 发生过误动；二次回路绝缘电阻不合格 | 检修策略 | 开展D类检修，检查二次回路；必要时进行B类检修，更换压力释放阀
|  |  | 评价项目 | 压力突变继电器 | 实际状态 | 压力突变继电器有渗漏油现象，二次回路绝缘电阻不合格 | 检修策略 | 开展D类检修，检查二次回路，处理渗漏油，必要时进行B类检修，更换压力突变继电器
|  |  | 评价项目 | 气体继电器 | 实际状态 | 气体继电器有渗漏油现象，二次回路绝缘电阻不合格 | 检修策略 | 开展D类检修，检查二次回路，处理渗漏油；必要时进行B类检修，更换气体继电器

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第57分册避雷针检修策略 | 相关知识点 | 短路电流、短路次数
变压器过负荷
过励磁
油枕密封元件（胶囊、隔膜、金属膨胀器）
漏油
噪声及振动
压力释放阀动作
瓦斯继电器动作
绕组直流电阻
绕组介质损耗因数
电容量
铁心绝缘
绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数
绕组频率响应测试
短路阻抗
绝缘油介质损耗因数（tgδ）
油击穿电压
油中水分
油中含气量
绝缘纸聚合度
红外测温
油中溶解气体分析
总烃
C2H2
CO、CO2
H2
变压器中性点直流电流测试
局部放电（带电检测）
外绝缘
外观
绝缘电阻
介质损耗因数
电容量
末屏
CH4
红外测温
电机运行
冷却装置控制系统
冷却装置散热效果
漏油
有载
油位
吸湿器
分接位置
渗漏
切换次数
在线滤油装置
传动机构
限位装置失灵
滑档
控制回路
动作特性
油耐压
无载
操作机构及档位指示
温度计
油位指示计
压力释放阀
压力突变继电器
气体继电器
| 起草对象 | 国网浙江电力
| 起草人 | 梅冰笑
何文林
刘浩军
孙翔
肖国磊
陈斌
于淼
童力