## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
断路器 | 评价项目 | SF6断路器本体 | 包含 | 额定短路电流开断次数超限 | 实际状态 | 断路器的累计开断额定短路电流次数超过允许额定短路电流开断次数 | 检修策略 | 开展A类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
[5 empty] | 实际状态 | 断路器的累计开断额定短路电流次数接近允许额定短路电流开断次数；操作次数接近断路器的机械寿命次数 | 检修策略 | 开展A类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
|  |  |  | 拒分、拒合、误动 | 实际状态 | 非全相合闸，非全相分闸，拒分，拒合，开关未接到指令自行分合闸 | 检修策略 | 开展C类或B类检修，停电检查、试验，根据发现的问题进行相应处理
|  |  |  | 声音异常 | 实际状态 | 内部及管道有异常声音（漏气声、振动声、放电声等） | 检修策略 | 加强D类检修，根据发现的问题适时进行相应处理
|  |  |  | 管道、接头破损 | 实际状态 | SF6气体管道破坏性损伤，管道有裂缝，并导致SF6气体泄漏 | 检修策略 | 开展B类检修，更换管道
[5 empty] | 实际状态 | SF6气体管道机械性损伤，明显变形，未破裂 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时安排B类检修，更换管道
[5 empty] | 实际状态 | SF6气体管道浅表性受损，不影响设备运行 | 检修策略 | 开展D类或C类检修进行表面处理
|  |  |  | 分、合闸位置指示不正确 | 实际状态 | 与当时的实际本体运行状态不相符 | 检修策略 | 开展C类检修，根据故障原因开展A类或者B类检修，停电检查处理
|  |  |  | 分、合闸位置指示脱落 | 实际状态 | 难以判别断路器位置，易造成误判断 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查处理
|  |  |  | 分、合闸位置指示偏位或不清 | 实际状态 | 分合指示偏移或文字、图示模糊，无法正确反应设备实际状态 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时安排C类检修
|  |  |  | 本体锈蚀 | 实际状态 | 外观连接法兰、连接螺栓有较严重的锈蚀或油漆脱落现象 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时安排C类检修，进行除锈、刷漆
|  |  |  | 引线及一次一次接线端子一次接线端子松动 | 实际状态 | 引线及一次接线端子有松动、散股、变形、开裂现象 | 检修策略 | 开展C类检修，检查引线端子及引流线，根据需要进行处理或更换
|  |  |  | 引线及一次一次接线端子一次接线端子变形 | 实际状态 | 引线及一次接线端子有松动、散股、变形、开裂现象 | 检修策略 | 开展C类检修，检查引线端子及引流线，根据需要进行处理或更换
|  |  |  | 引线及一次一次接线端子一次接线端子散股、开裂 | 实际状态 | 引线及一次接线端子有松动、散股、变形、开裂现象 | 检修策略 | 开展C类检修，检查引线端子及引流线，根据需要进行处理或更换
|  |  |  | 接地连接锈蚀 | 实际状态 | 接地连接有锈蚀、油漆剥落 | 检修策略 | 开展D类检修，进行除锈、刷漆
|  |  |  | 接地连接脱落 | 实际状态 | 接地引下线脱落 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理
|  |  |  | 接地连接松动 | 实际状态 | 接地引下线松动 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理
|  |  |  | 基础及支架基础破损 | 实际状态 | 基础有严重破损或开裂 | 检修策略 | 开展D类检修，进行修补，必要时安排停电处理
|  |  |  | 基础及支架基础下沉 | 实际状态 | 基础有轻微下沉或倾斜 | 检修策略 | 加强D类检修，有发展趋势的，适时安排B类检修
|  |  |  | 基础及支架基础下沉 | 实际状态 | 基础有严重下沉或倾斜，影响设备安全运行 | 检修策略 | 开展A类检修，对基础进行加固或重做基础
|  |  |  | 基础及支架支架锈蚀，开裂 | 实际状态 | 支架有严重锈蚀，支架开裂 | 检修策略 | 开展D类检修，进行处理，必要时安排停电更换支架
|  |  |  | 基础及支架 | 实际状态 | 支架有松动或变形 | 检修策略 | 开展D类检修，进行处理，必要时安排停电更换支架
|  |  |  | 瓷套管污秽 | 实际状态 | 瓷套管外表有明显污秽 | 检修策略 | 开展C类检修，进行清扫；外绝缘不满足当地污秽等级要求时，对断路器瓷套管加装伞裙或喷涂防污闪涂料
|  |  |  | 瓷套管污秽 | 实际状态 | 瓷套管外表有严重污秽 | 检修策略 | 开展C类检修，进行清扫；外绝缘不满足当地污秽等级要求时，对断路器瓷套管加装伞裙或喷涂防污闪涂料
|  |  |  | 瓷套管破损 | 实际状态 | 瓷套管有轻微破损 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查，根据检查结果做相应修补或更换处理
|  |  |  | 瓷套管破损 | 实际状态 | 瓷套管有较严重破损，但破损部位不影响短期运行 | 检修策略 | 开展B类检修，停电检查、更换
|  |  |  | 瓷套管破损 | 实际状态 | 瓷套有严重破损或裂纹 | 检修策略 | 开展B类检修，停电检查、更换
|  |  |  | 瓷套管放电 | 实际状态 | 瓷套管外表面有轻微放电或轻微电晕 | 检修策略 | 开展D类检修，加强紫外成像检测，必要时安排C类检修，当外绝缘不满足当地污秽等级要求时，对断路器瓷套管加装伞裙或喷涂防污闪涂料
|  |  |  | 瓷套管放电 | 实际状态 | 瓷套管外表面有明显放电或较严重电晕 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查、处理，必要时作更换处理
|  |  |  | 均压环锈蚀 | 实际状态 | 均压环有严重锈蚀 | 检修策略 | 开展C类检修，除锈、刷漆
|  |  |  | 均压环变形、松动、倾斜 | 实际状态 | 均压环螺丝松动或其他原因导致均压环倾斜 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查、处理，必要时作更换处理
|  |  |  | 均压环脱落 | 实际状态 | 均压环脱落 | 检修策略 | 开展C类检修，安装均压环，必要时作更换处理
|  |  |  | 绝缘拉杆脱落、断裂 | 实际状态 | 绝缘拉杆脱落、断裂 | 检修策略 | 开展B类检修，更换绝缘拉杆
|  |  |  | 相间连杆锈蚀 | 实际状态 | 相间连杆有严重锈蚀 | 检修策略 | 开展D类检修，除锈、刷漆，必要时开展B类检修
|  |  |  | 相间连杆变形、断裂、脱落 | 实际状态 | 相间连杆脱落、断裂、明显变形 | 检修策略 | 开展B类检修，更换连杆
|  |  |  | 相间连杆相间连杆松动 | 实际状态 | 相间连杆松动 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时开展C类检修
|  |  |  | SF6压力表及密度继电器密封不良 | 实际状态 | 外观有破损或有渗漏油 | 检修策略 | 开展D 类检修，必要时开展B类检修，更换SF6 压力表或密度继电器。
|  |  |  | SF6压力表及密度继电器指示异常指示异常 | 实际状态 | 压力表指示异常，表计不能正确反映实际压力值 | 检修策略 | 开展B类检修，更换SF6压力表或密度继电器
|  |  |  | SF6压力表及密度继电器信号异常 | 实际状态 | 误发信，实际压力正常 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时开展C类检修
|  |  |  | SF6压力表及密度继电器校验异常 | 实际状态 | 压力表或密度继电器校验不合格 | 检修策略 | 开展B类检修，更换SF6压力表或密度继电器
|  |  |  | 罐式断路器CT异常声响 | 实际状态 | CT内有异常声响 | 检修策略 | 开展B类检修，进行诊断性试验，查明CT异常声响原因并进行相应处理
|  |  |  | 罐式断路器CT二次回路绝缘电阻 | 实际状态 | CT二次回路绝缘电阻小于2MΩ | 检修策略 | 开展C类或者B类检修，查明CT二次回路绝缘电阻不合格原因，并处理
|  |  |  | 罐式断路器CT外壳密封条 | 实际状态 | 密封条脱落 | 检修策略 | 开展C类检修，加固或更换密封条
|  |  |  | 罐式断路器CT外壳 | 实际状态 | CT外壳有变形 | 检修策略 | 开展D类检修，进行处理，必要时安排更换
|  |  |  | 罐式断路器罐内异响 | 实际状态 | 罐内有异响 | 检修策略 | 加强D类检修，根据试验结果适时开展B类或A类检修
|  |  |  | 罐式断路器罐体加热带 | 实际状态 | 罐体加热带异常 | 检修策略 | 开展D类检修，检查加热带，必要时停电处理
|  |  |  | 罐式断路器罐体锈蚀 | 实际状态 | 罐体有较严重锈蚀或积污 | 检修策略 | 开展D类检修，进行除锈、除污、刷漆，必要时停电处理
|  |  |  | 罐式断路器局部放电 | 实际状态 | 局部放电有异常 | 检修策略 | 加强D类检修，根据试验结果适时开展B类或A类检修
|  |  |  | 罐式断路器局部放电 | 实际状态 | 局部放电有异常且有增长趋势 | 检修策略 | 开展B类检修，进行诊断性试验，根据试验结果做相应处理
|  |  |  | SF6气体泄漏 | 实际状态 | SF6气体两次补气间隔大于一年且小于两年 | 检修策略 | 开展D类检修，进行补气、检漏
|  |  |  | SF6气体泄漏 | 实际状态 | 两次补气间隔小于一年大于半年 | 检修策略 | 先进行D类检修，根据结果开展B类检修，进行密封处理
|  |  |  | SF6气体泄漏 | 实际状态 | 两次补气间隔小于半年 | 检修策略 | 先进行D类检修，根据结果开展B类检修进行密封处理
|  |  |  | SF6气体湿度 | 实际状态 | 运行中微水值大于300µL/ L | 检修策略 | 开展D类检修，调整试验周期，必要时开展B类检修
|  |  |  | SF6气体湿度 | 实际状态 | 运行中微水值大于300µL/ L且有快速上升趋势 | 检修策略 | 开展B类检修，进行气体处理，并检查分析原因，进行相应处理
|  |  |  | SF6纯度 | 实际状态 | 纯度<97% | 检修策略 | 开展B类检修，更换气体
|  |  |  | SF6成分 | 实际状态 | 1μL/L<SO2<5μL/L或1μL/L<H2S <5μL/L | 检修策略 | 开展B类检修，进行气体处理，并检查分析原因，进行相应处理
|  |  |  | SF6成分 | 实际状态 | SO2≥5μL/L或H2S≥5μL/L | 检修策略 | 开展B类检修，进行气体处理，并检查分析原因，进行相应处理
|  |  |  | 主回路电阻值 | 实际状态 | 和出厂值比较有明显增长但不超过20%,且不大于厂家规定值 | 检修策略 | 开展C类检修，检查分析原因，进行相应处理
|  |  |  | 主回路电阻值 | 实际状态 | 超过出厂值的20%但小于50%,且不大于厂家规定值 | 检修策略 | 开展B类检修，检查分析原因，进行相应处理，必要时安排A类检修
|  |  |  | 主回路电阻值 | 实际状态 | 超过出厂值的50%，或超过厂家规定值 | 检修策略 | 开展B类检修，检查分析原因，进行相应处理，必要时安排A类检修
|  |  |  | 红外测温引线接头 | 实际状态 | 温差不超过15K，未达到严重缺陷的要求 | 检修策略 | 开展D类检修，跟踪监测，必要时安排停电检查，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | 红外测温引线接头 | 实际状态 | 热点温度＞80℃或相对温差≥80％ | 检修策略 | 开展C类检修，进行停电检查，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | 红外测温引线接头 | 实际状态 | 热点温度＞110℃或相对温差≥95％ | 检修策略 | 开展C类检修，进行停电检查，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | 红外测温灭弧室 | 实际状态 | 温差不超过10K，未达到严重缺陷的要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行灭弧室检查试验，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | 红外测温灭弧室 | 实际状态 | 热点温度＞55℃或相对温差≥80% | 检修策略 | 开展B类检修，进行灭弧室检查试验，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | 红外测温灭弧室 | 实际状态 | 热点温度＞80℃或相对温差≥95% | 检修策略 | 开展B类检修，进行灭弧室检查试验，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | 密封件 | 实际状态 | 密封件接近使用寿命（厂家规定90%以上） 或密封件超过使用寿命 | 检修策略 | 开展B类检修，更换密封件
|  |  |  | 累计开断短路电流值（折算后） | 实际状态 | 达到厂家规定值80％但小于厂家规定值 | 检修策略 | 适时开展A类检修，更换受损部件或整体更换
|  |  |  | 累计开断短路电流值（折算后） | 实际状态 | 大于厂家规定值 | 检修策略 | 立即开展A类检修，更换受损部件或整体更换
|  | 少油断路器本体 | 包含 | 额定短路电流开断次数超限 | 实际状态 | 断路器的累计开断额定短路电流次数超过允许额定短路电流开断次数 | 检修策略 | 开展A类检修,整体更换
|  |  |  | 额定短路电流开断次数超限 | 实际状态 | 断路器的累计开断额定短路电流次数接近允许额定短路电流开断次数；操作次数接近断路器的机械寿命次数 | 检修策略 | 开展A类检修，整体更换
|  |  |  | 开断过程中喷油 | 实际状态 | 少油断路器开断过程中严重喷油 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时进行A类检修，进行更换
|  |  |  | 漏油 | 实际状态 | 油断路器严重漏油，油位不可见 | 检修策略 | 开展B类检修，进行密封处理、补油
|  |  |  | 油位过低 | 实际状态 | 油位低于正常油位的下限，油位可见 | 检修策略 | 开展C类检修，进行补油
|  |  |  | 油色发黑 | 实际状态 | 断路器绝缘油严重碳化 | 检修策略 | 开展B类检修，更换绝缘油，必要时进行检查清洗
|  |  |  | 油位过高 | 实际状态 | 油位高于正常油位的上限 | 检修策略 | 开展C类检修，调整油位
|  |  |  | 油位模糊 | 实际状态 | 非漏油原因造成油位无法判断，且无渗油痕迹。 | 检修策略 | 开展C类检修，清理观察窗，并检查油位
|  |  |  | 油位计破损 | 实际状态 | 油位计破碎并大量漏油 | 检修策略 | 开展B类检修，更换油位计
|  |  |  | 振动和声响 | 实际状态 | 设备运行中有异常振动、声响 | 检修策略 | 开展B类检修，进行检查、试验，根据发现的问题做相应处理
|  |  |  | 振动和声响 | 实际状态 | 内部及管道有异常声音（振动声、放电声等） | 检修策略 | 开展B类检修，进行检查、试验，根据发现的问题做相应处理
|  |  |  | 分、合闸位置指示不正确 | 实际状态 | 与当时的实际本体运行状态不相符 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查处理
|  |  |  | 分、合闸位置指示脱落 | 实际状态 | 难以判别断路器位置，易造成误判断 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查处理
|  |  |  | 分、合闸位置指示偏位或不清 | 实际状态 | 分合指示偏移或文字、图示模糊，无法正确反应设备实际状态 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理，必要时安排C类检修
|  |  |  | 本体锈蚀 | 实际状态 | 外壳、连接法兰、连接螺栓有较严重的锈蚀或油漆脱落现象 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时安排C类检修，进行除锈、刷漆
|  |  |  | 引线及一次接线端子松动 | 实际状态 | 引线及一次接线端子有松动、散股、变形、开裂现象 | 检修策略 | 开展C类检修，检查引线端子及引流线，根据需要进行处理或更换
|  |  |  | 引线及一次接线端子变形 | 实际状态 | 引线及一次接线端子有松动、散股、变形、开裂现象 | 检修策略 | 开展C类检修，检查引线端子及引流线，根据需要进行处理或更换
|  |  |  | 引线及一次接线端子散股、开裂 | 实际状态 | 引线及一次接线端子有松动、散股、变形、开裂现象 | 检修策略 | 开展C类检修，检查引线端子及引流线，根据需要进行处理或更换
|  |  |  | 接地连接锈蚀 | 实际状态 | 接地连接有锈蚀、油漆剥落 | 检修策略 | 开展D类检修，进行除锈、刷漆
|  |  |  | 接地连接脱落 | 实际状态 | 接地引下线脱落 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理
|  |  |  | 接地连接松动 | 实际状态 | 接地引下线松动 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理
|  |  |  | 基础及支架基础破损 | 实际状态 | 基础有严重破损或开裂 | 检修策略 | 开展D类检修，进行修补，必要时安排停电处理
|  |  |  | 基础及支架基础下沉 | 实际状态 | 基础有轻微下沉或倾斜 | 检修策略 | 加强D类检修，有发展趋势的，适时安排B类检修
|  |  |  | 基础及支架基础下沉 | 实际状态 | 基础有严重下沉或倾斜，影响设备安全运行 | 检修策略 | 开展A类检修，对基础进行加固或重做基础
|  |  |  | 基础及支架支架锈蚀，开裂 | 实际状态 | 支架有严重锈蚀，支架开裂 | 检修策略 | 开展D类检修，进行处理，必要时安排停电更换支架
|  |  |  | 基础及支架支架松动 | 实际状态 | 支架有松动或变形 | 检修策略 | 开展D类检修，进行处理，必要时安排停电更换支架
|  |  |  | 瓷套管污秽 | 实际状态 | 瓷套管外表有明显污秽 | 检修策略 | 开展C类检修，进行清扫；外绝缘不满足当地污秽等级要求时，对断路器瓷套管加装伞裙或喷涂防污闪涂料.若外绝缘仍不能满足当地污秽等级的，应考虑更换断路器。
|  |  |  | 瓷套管污秽 | 实际状态 | 瓷套管外表有严重污秽 | 检修策略 | 开展C类检修，进行清扫
|  |  |  | 瓷套管破损 | 实际状态 | 瓷套管有轻微破损 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查，根据检查结果做相应修补或更换处理
|  |  |  | 瓷套管破损 | 实际状态 | 瓷套管有较严重破损，但破损部位不影响短期运行 | 检修策略 | 开展B类检修，停电检查、更换
|  |  |  | 瓷套管破损 | 实际状态 | 瓷套管有严重破损或裂纹 | 检修策略 | 开展B类检修，停电检查、更换
|  |  |  | 瓷套管放电 | 实际状态 | 瓷套管外表面有轻微放电或轻微电晕 | 检修策略 | 开展D类检修，加强紫外成像检测，必要时安排C类检修，当外绝缘不满足当地污秽等级要求时，对断路器瓷套管加装伞裙或喷涂防污闪涂料
|  |  |  | 瓷套管放电 | 实际状态 | 瓷套管外表面有明显放电或较严重电晕 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查、处理，必要时作更换处理
|  |  |  | 均压环锈蚀 | 实际状态 | 均压环有严重锈蚀 | 检修策略 | 开展C类检修，除锈、刷漆
|  |  |  | 均压环变形、松动、倾斜 | 实际状态 | 均压环螺丝松动或其他原因导致均压环倾斜 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查、处理，必要时作更换处理
|  |  |  | 均压环脱落 | 实际状态 | 均压环脱落 | 检修策略 | 开展C类检修，安装均压环
|  |  |  | 相间连杆锈蚀 | 实际状态 | 相间连杆有严重锈蚀 | 检修策略 | 开展D类检修，除锈、刷漆, 必要时开展B类检修
|  |  |  | 相间连杆变形 | 实际状态 | 相间连杆明显变形 | 检修策略 | 开展B类检修，更换连杆
|  |  |  | 相间连杆松动 | 实际状态 | 相间连杆松动 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时开展C类检修
|  |  |  | 绝缘拉杆 | 实际状态 | 绝缘拉杆脱落、断裂 | 检修策略 | 开展B类检修，更换绝缘拉杆
|  |  |  | 防雨罩 | 实际状态 | 脱落，导致被遮挡部分直接暴露在自然气候环境下，易造成雨水渗透，加剧设备老化 | 检修策略 | 开展C类检修，安装防雨罩
|  |  |  | 排气孔 | 实际状态 | 排气孔喷油严重 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理
|  |  |  | 灭弧室 | 实际状态 | 少油断路器灭弧室冒烟 | 检修策略 | 开展A类检修
|  |  |  | 主回路电阻值 | 实际状态 | 和出厂值比较有明显增长但不超过20%,且不大于厂家规定值 | 检修策略 | 开展C类检修，检查分析原因，进行相应处理
|  |  |  | 主回路电阻值 | 实际状态 | 超过出厂值的20%但小于50%,且不大于厂家规定值 | 检修策略 | 开展B类检修，检查分析原因，进行相应处理，必要时安排A类检修
|  |  |  | 主回路电阻值 | 实际状态 | 超过出厂值的50%，或超过厂家规定值 | 检修策略 | 开展B类检修，检查分析原因，进行相应处理，必要时安排A类检修
|  |  |  | 红外测温引线接头 | 实际状态 | 温差不超过10K | 检修策略 | 开展D类检修，跟踪监测，必要时安排停电检查，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | 红外测温引线接头 | 实际状态 | 热点温度≥80℃或相对温差≥80％ | 检修策略 | 开展C类检修，进行停电检查，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | 红外测温引线接头 | 实际状态 | 热点温度≥120℃或相对温差≥95％ | 检修策略 | 开展C类检修，进行停电检查，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | 红外测温灭弧室 | 实际状态 | 温差不超过10K | 检修策略 | 开展C类检修，进行灭弧室检查试验，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | 红外测温灭弧室 | 实际状态 | 热点温度≥55℃或相对温差≥80％ | 检修策略 | 开展B类检修，进行灭弧室检查试验，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | 红外测温灭弧室 | 实际状态 | 热点温度≥80℃或相对温差≥95％ | 检修策略 | 开展B类检修，进行灭弧室检查试验，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | 绝缘油 | 实际状态 | 绝缘油击穿电压： 1. ＜60kV ，750kV； 2. ＜50kV，500kV； 3. ＜45kV，330kV ； 4. ＜40kV，220kV； 5. ＜35kV ，110（66）kV； 6. ＜30kV，35kV。 | 检修策略 | 开展B类检修，更换绝缘油
|  |  |  | 绝缘油 | 实际状态 | 酸值：大于0.1 mg KOH/g | 检修策略 | 开展B类检修，更换绝缘油
|  |  |  | 绝缘油 | 实际状态 | 绝缘油含水量： ＞25mg/L(110kV以上)、＞35mg/L(110kV及以下) | 检修策略 | 开展B类检修，更换绝缘油
|  |  |  | 绝缘电阻 | 实际状态 | ≤3000MΩ | 检修策略 | 开展B类检修，进行停电检查，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | 直流泄漏电流 | 实际状态 | ≥10µA（66kV～220kV） | 检修策略 | 开展B类检修，进行停电检查，根据检查结果进行相应处理
|  | 多油断路器本体 | 包含 | 额定短路电流开断次数超限 | 实际状态 | 断路器的累计开断额定短路电流次数超过允许额定短路电流开断次数 | 检修策略 | 开展A类检修，进行整体更换
|  |  |  | 额定短路电流开断次数超限 | 实际状态 | 断路器的累计开断额定短路电流次数接近允许额定短路电流开断次数；操作次数接近断路器的机械寿命次数 | 检修策略 | 开展A类检修，进行整体更换
|  |  |  | 内部有爆裂声 | 实际状态 | 多油断路器内部有爆裂声 | 检修策略 | 开展A检修，进行检查、试验，根据发现的问题做相应处理
|  |  |  | 漏油 | 实际状态 | 油断路器严重漏油，油位不可见定性为危急缺陷 | 检修策略 | 开展B类检修，查明渗漏原因,进行相应密封、补油处理
|  |  |  | 渗油 | 实际状态 | 渗油部位有油珠，渗油速度每滴＞5秒或未形成油滴点，且油位正常。 | 检修策略 | 开展D类检修，加强监视渗漏油发展趋势,必要时安排C类检修，进行密封处理、补油
|  |  |  | 油位过低 | 实际状态 | 油位低于正常油位的下限，油位可见 | 检修策略 | 开展C类检修，进行补油,密封处理
|  |  |  | 油色发黑 | 实际状态 | 断路器绝缘油严重碳化 | 检修策略 | 开展B类检修，更换绝缘油，必要时进行检查清洗
|  |  |  | 油位过高 | 实际状态 | 油位高于正常油位的上限 | 检修策略 | 开展C类检修，调整油位并查明油位上升原因
|  |  |  | 油位模糊 | 实际状态 | 非漏油原因造成油位无法判断，且无渗油痕迹。 | 检修策略 | 开展C类检修，清理观察窗，并检查油位
|  |  |  | 油位计破损 | 实际状态 | 油位计破碎并大量漏油 | 检修策略 | 开展B类检修，更换油位计
|  |  |  | 振动和声响 | 实际状态 | 设备运行中有异常振动、声响； | 检修策略 | 开展B类检修，进行检查、试验，根据发现的问题做相应处理
|  |  |  | 振动和声响 | 实际状态 | 内部及管道有异常声音（振动声、放电声等） | 检修策略 | 开展B类检修，进行检查、试验，根据发现的问题做相应处理
|  |  |  | 分、合闸位置指示不正确 | 实际状态 | 与当时的实际本体运行状态不相符 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查处理
|  |  |  | 分、合闸位置指示脱落 | 实际状态 | 难以判别断路器位置，易造成误判断 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查处理
|  |  |  | 分、合闸位置指示偏位或不清 | 实际状态 | 分合指示偏移或文字、图示模糊，无法正确反应设备实际状态 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理，必要时安排C类检修
|  |  |  | 本体锈蚀 | 实际状态 | 外观连接法兰、连接螺栓有较严重的锈蚀或油漆脱落现象 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时安排C类检修，进行除锈、刷漆
|  |  |  | 引线及一次接线端子松动 | 实际状态 | 引线及一次接线端子有松动、散股、变形、开裂现象 | 检修策略 | 开展C类检修，检查引线端子及引流线，根据需要进行处理或更换
|  |  |  | 引线及一次接线端子变形 | 实际状态 | 引线及一次接线端子有松动、散股、变形、开裂现象 | 检修策略 | 开展C类检修，检查引线端子及引流线，根据需要进行处理或更换
|  |  |  | 引线及一次接线端子散股、开裂 | 实际状态 | 引线及一次接线端子有松动、散股、变形、开裂现象 | 检修策略 | 开展C类检修，检查引线端子及引流线，根据需要进行处理或更换
|  |  |  | 接地连接锈蚀 | 实际状态 | 接地连接有锈蚀、油漆剥落 | 检修策略 | 开展D类检修，进行除锈、刷漆
|  |  |  | 接地连接脱落 | 实际状态 | 接地引下线脱落 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理
|  |  |  | 接地连接松动 | 实际状态 | 接地引下线松动 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理
|  |  |  | 基础破损 | 实际状态 | 基础有严重破损或开裂 | 检修策略 | 开展D类检修，进行修补，必要时安排停电处理
|  |  |  | 基础下沉 | 实际状态 | 基础有轻微下沉或倾斜 | 检修策略 | 加强D类检修，有发展趋势的，适时安排B类检修
|  |  |  | 基础下沉 | 实际状态 | 基础有严重下沉或倾斜，影响设备安全运行 | 检修策略 | 开展A类检修，对基础进行加固或重做基础
|  |  |  | 支架锈蚀，开裂 | 实际状态 | 支架有严重锈蚀，支架开裂 | 检修策略 | 开展D类检修，进行处理，必要时安排停电更换支架
|  |  |  | 支架松动 | 实际状态 | 支架有松动或变形 | 检修策略 | 开展D类检修，进行处理，必要时安排停电更换支架
|  |  |  | 瓷套管污秽 | 实际状态 | 瓷套管外表有明显污秽 | 检修策略 | 开展C类检修，进行清扫；外绝缘不满足当地污秽等级要求时，对断路器瓷套管加装伞裙或喷涂防污闪涂料
|  |  |  | 瓷套管污秽 | 实际状态 | 瓷套管外表有严重污秽 | 检修策略 | 开展C类检修，进行清扫
|  |  |  | 瓷套管破损 | 实际状态 | 瓷套管有轻微破损 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查，根据检查结果做相应修补或更换处理
|  |  |  | 瓷套管破损 | 实际状态 | 瓷套管有较严重破损，但破损部位不影响短期运行 | 检修策略 | 开展B类检修，停电检查、更换
|  |  |  | 瓷套管破损 | 实际状态 | 瓷套管有严重破损或裂纹 | 检修策略 | 开展B类检修，停电检查、更换
|  |  |  | 瓷套管放电 | 实际状态 | 瓷套管外表面有轻微放电或轻微电晕 | 检修策略 | 开展D类检修，加强紫外成像检测，必要时安排C类检修，当外绝缘不满足当地污秽等级要求时，对断路器瓷套管加装伞裙或喷涂防污闪防污闪涂料
|  |  |  | 瓷套管放电 | 实际状态 | 瓷套管外表面有明显放电或较严重电晕 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查、处理，必要时作更换处理
|  |  |  | 均压环锈蚀 | 实际状态 | 均压环有严重锈蚀 | 检修策略 | 开展C类检修，除锈、刷漆
|  |  |  | 均压环变形、松动、倾斜 | 实际状态 | 均压环螺丝松动或其他原因导致均压环倾斜 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查、处理，必要时作更换处理
|  |  |  | 均压环脱落 | 实际状态 | 均压环脱落 | 检修策略 | 开展C类检修，安装均压环
|  |  |  | 相间连杆锈蚀 | 实际状态 | 相间连杆有严重锈蚀 | 检修策略 | 开展D类检修，除锈、刷漆, 必要时开展B类检修
|  |  |  | 相间连杆变形 | 实际状态 | 相间连杆明显变形 | 检修策略 | 开展B类检修，更换连杆
|  |  |  | 相间连杆松动 | 实际状态 | 相间连杆松动 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时开展C类检修
|  |  |  | 绝缘拉杆 | 实际状态 | 绝缘拉杆脱落、断裂 | 检修策略 | 开展B类检修，更换绝缘拉杆
|  |  |  | 防爆盖 | 实际状态 | 防爆盖喷油严重 | 检修策略 | 开展A类检修，解体检修或更换
|  |  |  | 主回路电阻值 | 实际状态 | 和出厂值比较有明显增长但不超过20%,且不大于厂家规定值 | 检修策略 | 开展C类检修，检查分析原因，进行相应处理
|  |  |  | 主回路电阻值 | 实际状态 | 超过出厂值的20%但小于50%,且不大于厂家规定值 | 检修策略 | 开展B类检修，检查分析原因，进行相应处理，必要时安排A类检修
|  |  |  | 主回路电阻值 | 实际状态 | 超过出厂值的50%，或超过厂家规定值 | 检修策略 | 开展B类检修，检查分析原因，进行相应处理，必要时安排A类检修
|  |  |  | 红外测温引线接头 | 实际状态 | 温差不超过10K | 检修策略 | 开展D类检修，跟踪监测，必要时安排停电检查，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | 红外测温引线接头 | 实际状态 | 热点温度≥80℃或相对温差≥80％ | 检修策略 | 开展C类检修，进行停电检查，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | 红外测温引线接头 | 实际状态 | 热点温度≥120℃或相对温差≥95％ | 检修策略 | 开展C类检修，进行停电检查，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | 红外测温灭弧室 | 实际状态 | 温差不超过10K | 检修策略 | 开展C类检修，进行灭弧室检查试验，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | 红外测温灭弧室 | 实际状态 | 热点温度≥55℃或相对温差≥80％ | 检修策略 | 开展B类检修，进行灭弧室检查试验，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | 红外测温灭弧室 | 实际状态 | 热点温度≥80℃或相对温差≥95％ | 检修策略 | 开展B类检修，进行灭弧室检查试验，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | 密封件 | 实际状态 | 密封件接近使用寿命（厂家规定90%以上） 或密封件超过使用寿命 | 检修策略 | 开展B类检修，更换密封件
|  |  |  | 绝缘油 | 实际状态 | 绝缘油击穿电压： ＜35kV(110kV以上)、＜30kV(110kV及以下)。 | 检修策略 | 开展B类检修，更换绝缘油
|  |  |  | 绝缘油 | 实际状态 | 酸值：大于0.1 mg KOH/g | 检修策略 | 开展B类检修，更换绝缘油
|  |  |  | 绝缘油 | 实际状态 | 绝缘油含水量： ＞25mg/L(110kV以上)、＞35mg/L(110kV及以下) | 检修策略 | 开展B类检修，更换绝缘油
|  |  |  | 绝缘电阻 | 实际状态 | 绝缘电阻＜3000MΩ | 检修策略 | 开展B类检修，进行停电检查，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | CT二次回路绝缘电阻 | 实际状态 | CT二次回路绝缘电阻小于2MΩ | 检修策略 | 开展C类检修，查明CT二次回路绝缘电阻不合格原因，并处理
|  | 液压机构（包含液压弹簧机构） | 包含 | 密封件 | 实际状态 | 密封件接近使用寿命（厂家规定90%以上）或密封件超过使用寿命 | 检修策略 | 开展B类检修，更换密封件
|  |  |  | 非全相装置 | 实际状态 | 三相不一致保护功能检查不正常或不符合技术文件要求 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时安排B类检修，进行相应检查、试验和部件更换
|  |  |  | 油压力表 | 实际状态 | 外观有损坏 | 检修策略 | 开展B类检修，更换压力表
|  |  |  | 油压力表 | 实际状态 | 油压力正常，指示有异常 | 检修策略 | 开展B类检修，进行检查，根据检查情况做相应处理
|  |  |  | 液压油位 | 实际状态 | 油位异常 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、油位调整
|  |  |  | 液压油密封 | 实际状态 | 液压机构渗漏油 | 检修策略 | 开展B类检修，进行密封处理
|  |  |  | 泵的补压时间 | 实际状态 | 泵的补压时间不满足厂家技术条件要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查试验，查明原因并处理，必要时安排B类检修
|  |  |  | 泵的零起打压时间 | 实际状态 | 泵的零起打压时间不满足厂家技术条件要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查试验，查明原因并处理，必要时安排B类检修
|  |  |  | 操作压力下降值 | 实际状态 | 分闸、合闸、重合闸操作压力下降值不满足技术文件要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查试验，查明原因并处理，必要时安排B类检修
|  |  |  | 液压机构压力及打压 | 实际状态 | 液压机构24小时内打压次数超过技术文件要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查试验，查明原因并处理，必要时安排B类检修
|  |  |  | 液压机构压力及打压 | 实际状态 | 液压机构24小时内打压次数超过技术文件要求且有上升的趋势 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查试验，查明原因并处理，必要时安排B类检修
|  |  |  | 液压机构压力及打压 | 实际状态 | 液压机构打压不停泵 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查试验，查明原因并处理，必要时安排B类检修
|  |  |  | 液压机构压力及打压 | 实际状态 | 分闸闭锁、合闸闭锁动作 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查试验，查明原因并处理，必要时安排B类检修
|  |  |  | 储气缸 | 实际状态 | 压力异常 | 检修策略 | 开展B类检修，进行相应检查、试验和部件更换
|  |  |  | 弹簧疲劳 | 实际状态 | 弹簧压缩行程不符合技术文件要求 | 检修策略 | 开展B类检修，更换弹簧
|  |  |  | 动作计数器 | 实际状态 | 失灵 | 检修策略 | 开展D类或C类检修，调整或更换计数器
|  |  |  | 机构箱密封 | 实际状态 | 机构箱密封不良 | 检修策略 | 开展D类检修，进行密封处理，必要时安排C类检修
|  |  |  | 机构箱密封 | 实际状态 | 机构箱密封不良，箱内有积水 | 检修策略 | 开展D类检修，进行烘干、密封处理，必要时安排C类检修
|  |  |  | 机构箱变形 | 实际状态 | 机构箱有轻微变形 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查、矫正
|  |  |  | 机构箱变形 | 实际状态 | 机构箱有较严重变形 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时安排B类检修，进行更换
|  |  |  | 机构箱锈蚀 | 实际状态 | 机构箱有严重锈蚀 | 检修策略 | 开展D类检修，进行除锈、补漆，必要时安排B类检修，进行更换
|  |  |  | 二次元件温湿度控制装置 | 实际状态 | 温湿度控制器工作不正常，加热器不能正常启动 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理
|  |  |  | 二次元件温湿度控制装置 | 实际状态 | 温湿度控制器不正常启动，机构箱内有凝露现象 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理、烘干
|  |  |  | 二次元件其它二次元件 | 实际状态 | 接触器、继电器、辅助开关、限位开关、空气开关、切换开关等二次元件接触不良或切换不到位；控制回路的电阻、电容等零件损坏 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换
|  |  |  | 端子排锈蚀 | 实际状态 | 端子排有较严重锈蚀 | 检修策略 | 开展B类检修，更换端子排
|  |  |  | 二次电缆 | 实际状态 | 绝缘层有变色、老化或损坏等 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换
|  |  |  | 储能电机锈蚀 | 实际状态 | 储能电机外壳严重锈蚀 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换
|  |  |  | 储能电机异响 | 实际状态 | 储能电机有异响 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换
|  |  |  | 储能电机损坏 | 实际状态 | 储能电机烧损或停转 | 检修策略 | 开展B类检修，更换电机
|  |  |  | 储能电机绝缘电阻 | 实际状态 | 储能电机绝缘电阻低于0.5MΩ（采用500V或1000V兆欧表测量） | 检修策略 | 开展B类检修，更换电机
|  |  |  | 分合闸线圈操作电压 | 实际状态 | 分合闸脱扣器不满足下列要求：合闸脱扣器应能在其额定电压的85%～110%范围内可靠动作；分闸脱扣器应能在其额定电源电压65%～110%范围内可靠动作。当电源电压低至额定值的30%时不应脱扣。 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换
|  |  |  | 分合闸线圈直流电阻 | 实际状态 | 分、合闸线圈电阻检测，检测结果应符合设备技术文件要求，没有明确要求时，以线圈电阻初值差不超过5%作为判据； | 检修策略 | 开展B类检修，更换线圈
|  |  |  | 分合闸线圈分合闸线圈 | 实际状态 | 线圈引线断线或线圈烧坏 | 检修策略 | 开展B类检修，更换线圈
|  |  |  | 机械特性分闸时间 | 实际状态 | 不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性合闸时间 | 实际状态 | 不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性合分时间 | 实际状态 | 不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性相间合闸不同期 | 实际状态 | 相间合闸不同期大于5ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性相间分闸不同期 | 实际状态 | 相间分闸不同期大于3ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性同相各断口合闸不同期 | 实际状态 | 同相各断口合闸不同期大于3ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性同相各断口分闸不同期 | 实际状态 | 同相各断口分闸不同期大于2ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 辅助及控制回路绝缘电阻 | 实际状态 | 辅助及控制回路绝缘电阻低于2MΩ（采用1000V兆欧表测量） | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换部件
|  |  |  | 操作次数 | 实际状态 | 机械操作大于厂家规定次数的50％且少于厂家规定次数的80％ | 检修策略 | 开展C类检修，必要时安排B类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
|  |  |  | 操作次数 | 实际状态 | 机械操作大于厂家规定次数的80％且少于厂家规定次数 | 检修策略 | 开展B类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
|  |  |  | 操作次数 | 实际状态 | 机械操作大于厂家规定次数 | 检修策略 | 开展A类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
|  | 弹簧机构 | 包含 | 分合闸弹簧弹簧锈蚀 | 实际状态 | 弹簧轻微锈蚀 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、试验、处理，必要时更换
|  |  |  | 分合闸弹簧弹簧锈蚀 | 实际状态 | 弹簧严重锈蚀 | 检修策略 | 开展B类检修，进行检查、试验、处理，必要时更换
|  |  |  | 分合闸弹簧弹簧损坏 | 实际状态 | 弹簧脱落、有裂纹或断裂 | 检修策略 | 开展B类检修，更换弹簧
|  |  |  | 分合闸弹簧弹簧储能 | 实际状态 | 弹簧储能时间不满足厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、试验、处理，必要时更换
|  |  |  | 分合闸弹簧弹簧储能 | 实际状态 | 储能异常 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、试验、处理，必要时更换
|  |  |  | 弹簧机构操作 | 实际状态 | 弹簧机构操作卡涩 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、试验、处理，必要时更换部件
|  |  |  | 非全相装置 | 实际状态 | 三相不一致保护功能检查不正常或不符合技术文件要求 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时安排B类检修，进行相应检查、试验和部件更换
|  |  |  | 缓冲器 | 实际状态 | 油缓冲器渗漏油 | 检修策略 | 开展B类检修，进行检修或更换
|  |  |  | 动作计数器 | 实际状态 | 失灵 | 检修策略 | 开展D类或C类检修，调整或更换计数器
|  |  |  | 机构箱密封 | 实际状态 | 机构箱密封不良 | 检修策略 | 开展D类检修，进行密封处理，必要时安排C类检修
|  |  |  | 机构箱密封 | 实际状态 | 机构箱密封不良，箱内有积水 | 检修策略 | 开展D类检修，进行烘干、密封处理，必要时安排C类检修
|  |  |  | 机构箱变形 | 实际状态 | 机构箱有轻微变形 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查、矫正
|  |  |  | 机构箱变形 | 实际状态 | 机构箱有较严重变形 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时安排B类检修，进行更换
|  |  |  | 机构箱锈蚀 | 实际状态 | 机构箱有严重锈蚀 | 检修策略 | 开展D类检修，进行除锈、补漆，必要时安排B类检修，进行更换
|  |  |  | 二次元件温湿度控制装置 | 实际状态 | 温湿度控制器工作不正常，加热器不能正常启动，机构箱内有凝露现象 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理
|  |  |  | 二次元件温湿度控制装置 | 实际状态 | 温湿度控制器不正常启动，机构箱内有凝露现象 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理、烘干
|  |  |  | 其它二次元件 | 实际状态 | 接触器、继电器、辅助开关、限位开关、空气开关、切换开关等二次元件接触不良或切换不到位；控制回路的电阻、电容等零件损坏 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换
|  |  |  | 端子排锈蚀 | 实际状态 | 端子排有较严重锈蚀 | 检修策略 | 开展B类检修，更换端子排
|  |  |  | 储能电机二次电缆 | 实际状态 | 绝缘层有变色、老化或损坏等 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换
|  |  |  | 储能电机锈蚀 | 实际状态 | 储能电机外壳严重锈蚀 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换
|  |  |  | 储能电机异响 | 实际状态 | 储能电机有异响 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换
|  |  |  | 储能电机损坏 | 实际状态 | 储能电机烧损或停转 | 检修策略 | 开展B类检修，更换电机
|  |  |  | 储能电机绝缘电阻 | 实际状态 | 储能电机绝缘电阻低于0.5MΩ（采用500V或1000V兆欧表测量） | 检修策略 | 开展B类检修，更换电机
|  |  |  | 分合闸线圈操作电压 | 实际状态 | 分合闸脱扣器不满足下列要求：合闸脱扣器应能在其额定电压的85%～110%范围内可靠动作；分闸脱扣器应能在其额定电源电压65%～110%范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30%时不应脱扣。 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换
|  |  |  | 分合闸线圈直流电阻 | 实际状态 | 检测结果应符合设备技术文件要求，没有明确要求时，以线圈电阻初值差不超过5%作为判据； | 检修策略 | 开展B类检修，更换线圈
|  |  |  | 分合闸线圈 | 实际状态 | 线圈引线断线或线圈烧坏 | 检修策略 | 开展B类检修，更换线圈
|  |  |  | 机械特性分闸时间 | 实际状态 | 与初始值有明显偏差或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性合闸时间 | 实际状态 | 与初始值有明显偏差或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性合分时间 | 实际状态 | 与初始值有明显偏差或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性相间合闸不同期 | 实际状态 | 相间合闸不同期大于5ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性相间分闸不同期 | 实际状态 | 相间分闸不同期大于3ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性同相各断口合闸不同期 | 实际状态 | 同相各断口合闸不同期大于3ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性同相各断口分闸不同期 | 实际状态 | 同相各断口分闸不同期大于2ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 辅助及控制回路绝缘电阻 | 实际状态 | 辅助及控制回路绝缘电阻低于2MΩ（采用1000V兆欧表测量） | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换部件
|  |  |  | 操作次数 | 实际状态 | 机械操作大于厂家规定次数的50％且少于厂家规定次数的80％ | 检修策略 | 开展C类检修，必要时安排B类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
|  |  |  | 操作次数 | 实际状态 | 机械操作大于厂家规定次数的80％且少于厂家规定次数 | 检修策略 | 开展B类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
|  |  |  | 操作次数 | 实际状态 | 机械操作大于厂家规定次数 | 检修策略 | 开展A类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
|  | 气动机构 | 包含 | 密封件 | 实际状态 | 密封件接近使用寿命（厂家规定90%以上）或密封件超过使用寿命 | 检修策略 | 开展B类检修，更换密封件
|  |  |  | 非全相装置 | 实际状态 | 三相不一致保护功能检查不正常或不符合技术文件要求 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时安排B类检修，进行相应检查、试验和部件更换
|  |  |  | 压力表 | 实际状态 | 外观有损坏 | 检修策略 | 开展B类检修，更换压力表
|  |  |  | 压力表 | 实际状态 | 指示有异常 | 检修策略 | 开展B类检修，进行检查，根据检查情况做相应处理
|  |  |  | 压力继电器 | 实际状态 | 动作值异常 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查调整，必要时更换
|  |  |  | 逆止阀 | 实际状态 | 动作异常 | 检修策略 | 开展B类检修，更换逆止阀
|  |  |  | 气动机构压力 | 实际状态 | 气动机构24小时内打压次数超过技术文件要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查试验，查明原因并处理，必要时安排B类检修
|  |  |  | 气动机构压力 | 实际状态 | 气动机构24小时内打压次数超过技术文件要求且有继续上升的趋势 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查试验，查明原因并处理，必要时安排B类检修
|  |  |  | 气动机构压力 | 实际状态 | 分闸闭锁、合闸闭锁动作 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查试验，查明原因并处理，必要时安排B类检修
|  |  |  | 自动排污装置 | 实际状态 | 自动排污装置失灵 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理，必要时更换
|  |  |  | 压缩机 | 实际状态 | 气动机构压缩机补压超时 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查试验，适时开展B类检修
|  |  |  | 压缩机 | 实际状态 | 润滑油乳化 | 检修策略 | 开展D类检修，进行清洁、润滑，适时开展C类检修
|  |  |  | 压缩机 | 实际状态 | 补油次数1年超过3次或油面低 | 检修策略 | 开展D类检修，查明原因，适时开展B类检修
|  |  |  | 加热装置 | 实际状态 | 加热装置损坏 | 检修策略 | 开展D类检修，更换加热装置,必要时开展C类检修
|  |  |  | 加热装置 | 实际状态 | 加热装置损坏，管路或阀体结冰 | 检修策略 | 开展D类检修，更换加热装置,必要时开展C类检修
|  |  |  | 气水分离器 | 实际状态 | 不能正常工作 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理
|  |  |  | 动作计数器 | 实际状态 | 失灵 | 检修策略 | 开展D类或C类检修，调整或更换计数器
|  |  |  | 机构箱密封 | 实际状态 | 机构箱密封不良 | 检修策略 | 开展D类检修，进行密封处理，必要时安排C类检修
|  |  |  | 机构箱密封 | 实际状态 | 机构箱密封不良，箱内有积水 | 检修策略 | 开展D类检修，进行烘干、密封处理，必要时安排C类检修
|  |  |  | 机构箱变形 | 实际状态 | 机构箱有轻微变形 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查、矫正
|  |  |  | 机构箱变形 | 实际状态 | 机构箱有较严重变形 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时安排B类检修，进行更换
|  |  |  | 机构箱锈蚀 | 实际状态 | 机构箱有严重锈蚀 | 检修策略 | 开展D类检修，进行除锈、补漆，必要时安排B类检修，进行更换
|  |  |  | 二次元件温湿度控制装置 | 实际状态 | 温湿度控制器工作不正常，加热器不能正常启动，机构箱内有凝露现象 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理
|  |  |  | 二次元件温湿度控制装置 | 实际状态 | 温湿度控制器不正常启动，机构箱内有凝露现象 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理、烘干
|  |  |  | 其它二次元件 | 实际状态 | 接触器、继电器、辅助开关、限位开关、空气开关、切换开关等二次元件接触不良或切换不到位；控制回路的电阻、电容等零件损坏 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换
|  |  |  | 端子排锈蚀 | 实际状态 | 端子排有较严重锈蚀 | 检修策略 | 开展B类检修，更换端子排
|  |  |  | 二次电缆 | 实际状态 | 绝缘层有变色、老化或损坏等 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换
|  |  |  | 储能电机锈蚀 | 实际状态 | 储能电机外壳严重锈蚀 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换
|  |  |  | 储能电机异响 | 实际状态 | 储能电机有异响 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换
|  |  |  | 储能电机损坏 | 实际状态 | 储能电机烧损或停转、皮带损坏 | 检修策略 | 开展B类检修，更换电机
|  |  |  | 储能电机绝缘电阻 | 实际状态 | 储能电机绝缘电阻低于0.5MΩ（采用1000V兆欧表测量） | 检修策略 | 开展B类检修，更换电机
|  |  |  | 分合闸线圈操作电压 | 实际状态 | 分合闸脱扣器不满足下列要求：合闸脱扣器应能在其额定电压的85%～110%范围内可靠动作；分闸脱扣器应能在其额定电源电压65%～110%范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30%时不应脱扣。 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换
|  |  |  | 分合闸线圈直流电阻 | 实际状态 | 检测结果应符合设备技术文件要求，没有明确要求时，以线圈电阻初值差不超过5%作为判据； | 检修策略 | 开展B类检修，更换线圈
|  |  |  | 分合闸线圈 | 实际状态 | 线圈引线断线或线圈烧坏 | 检修策略 | 开展B类检修，更换线圈
|  |  |  | 机械特性分闸时间 | 实际状态 | 与初始值偏差明显或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性合闸时间 | 实际状态 | 与初始值偏差明显或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性合分时间 | 实际状态 | 与初始值偏差明显或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性相间合闸不同期 | 实际状态 | 相间合闸不同期大于5ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性相间分闸不同期 | 实际状态 | 相间分闸不同期大于3ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性同相各断口合闸不同期 | 实际状态 | 同相各断口合闸不同期大于3ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性同相各断口分闸不同期 | 实际状态 | 同相各断口分闸不同期大于2ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 辅助及控制回路绝缘电阻 | 实际状态 | 辅助及控制回路绝缘电阻低于2MΩ（采用1000V兆欧表测量） | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换部件
|  |  |  | 操作次数 | 实际状态 | 机械操作大于厂家规定次数的50％且少于厂家规定次数的80％ | 检修策略 | 开展C类检修，必要时安排B类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
|  |  |  | 操作次数 | 实际状态 | 机械操作大于厂家规定次数的80％且少于厂家规定次数 | 检修策略 | 开展B类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
|  |  |  | 操作次数 | 实际状态 | 机械操作大于厂家规定次数 | 检修策略 | 开展A类检修，按设备厂家技术文件要求进行更换
|  | 电磁机构 | 包含 | 动作计数器 | 实际状态 | 失灵 | 检修策略 | 开展D类或C类检修，调整或更换计数器
|  |  |  | 机构箱密封 | 实际状态 | 机构箱密封不良 | 检修策略 | 开展D类检修，进行密封处理，必要时安排C类检修
|  |  |  | 机构箱密封 | 实际状态 | 机构箱密封不良，箱内有积水 | 检修策略 | 开展D类检修，进行烘干、密封处理，必要时安排C类检修
|  |  |  | 机构箱变形 | 实际状态 | 机构箱有轻微变形 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查、矫正
|  |  |  | 机构箱变形 | 实际状态 | 机构箱有较严重变形 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时安排B类检修，进行更换
|  |  |  | 机构箱锈蚀 | 实际状态 | 机构箱有严重锈蚀 | 检修策略 | 开展D类检修，进行除锈、补漆，必要时安排B类检修，进行更换
|  |  |  | 二次元件温湿度控制装置 | 实际状态 | 温湿度控制器工作不正常，加热器不能正常启动，机构箱内有凝露现象 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理
|  |  |  | 二次元件温湿度控制装置 | 实际状态 | 温湿度控制器不正常启动，机构箱内有凝露现象 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理、烘干
|  |  |  | 其它二次元件 | 实际状态 | 接触器、继电器、辅助开关、限位开关、空气开关、切换开关等二次元件接触不良或切换不到位；控制回路的电阻、电容等零件损坏 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换
|  |  |  | 端子排锈蚀 | 实际状态 | 端子排有较严重锈蚀 | 检修策略 | 开展B类检修，更换端子排
|  |  |  | 二次电缆 | 实际状态 | 绝缘层有变色、老化或损坏等 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换
|  |  |  | 分合闸线圈及电磁铁操作电压 | 实际状态 | 分合闸线圈及电磁铁不满足下列要求：合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%（关合峰值电流等于或大于50kA时为85%）时应可靠动作。分闸脱扣器应能在其额定电源电压65%～110%范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30%时不应脱扣。操作返回值≤15%额定电压。 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换
|  |  |  | 分合闸线圈及电磁铁直流电阻 | 实际状态 | 直流电阻与出厂值或初始值的偏差超过5% | 检修策略 | 开展B类检修，更换线圈、电磁铁
|  |  |  | 分合闸线圈及电磁铁 | 实际状态 | 固定松动、动作卡涩 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换
|  |  |  | 分合闸线圈 | 实际状态 | 线圈引线断线或线圈烧坏 | 检修策略 | 开展B类检修，更换线圈
|  |  |  | 直流接触器直流电阻 | 实际状态 | 直流电阻与出厂值或初始值的偏差超过±5% | 检修策略 | 开展B类检修，更换接触器
|  |  |  | 直流接触器触点 | 实际状态 | 动静触点烧损深度及面积不满足制造厂家的技术要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换
|  |  |  | 机械特性分闸时间 | 实际状态 | 与初始值偏差明显或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性合闸时间 | 实际状态 | 与初始值偏差明显或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性合分时间 | 实际状态 | 与初始值偏差明显或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性相间合闸不同期 | 实际状态 | 相间合闸不同期大于5ms | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 机械特性相间分闸不同期 | 实际状态 | 相间分闸不同期大于3ms | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  |  | 辅助及控制回路绝缘电阻 | 实际状态 | 辅助及控制回路绝缘电阻低于2MΩ（采用1000V兆欧表测量） | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换部件
|  |  |  | 操作次数 | 实际状态 | 机械操作大于厂家规定次数的50％且少于厂家规定次数的80％ | 检修策略 | 开展C类检修，必要时安排B类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
|  |  |  | 操作次数 | 实际状态 | 机械操作大于厂家规定次数的80％且少于厂家规定次数 | 检修策略 | 开展B类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
|  |  |  | 操作次数 | 实际状态 | 机械操作大于厂家规定次数 | 检修策略 | 开展A类检修，按设备厂家技术文件要求进行更换
|  | 均压电容 | 包含 | 瓷套管污秽 | 实际状态 | 瓷套管外表有明显污秽 | 检修策略 | 开展C类检修，进行清扫；外绝缘不满足当地污秽等级要求时，对断路器瓷套管加装伞裙或喷涂防污闪涂料,若外绝缘仍不能满足当地污秽等级的，应考虑更换并联电容器。
|  |  |  | 瓷套管污秽 | 实际状态 | 瓷套管外表有严重污秽 | 检修策略 | 开展C类检修，进行清扫
|  |  |  | 瓷套管破损 | 实际状态 | 瓷套管有轻微破损 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查，根据检查结果做相应修补或更换处理
|  |  |  | 瓷套管破损 | 实际状态 | 瓷套管有较严重破损，但破损部位不影响短期运行 | 检修策略 | 开展B类检修，停电检查、更换
|  |  |  | 瓷套管破损 | 实际状态 | 瓷套管有严重破损或裂纹 | 检修策略 | 开展B类检修，停电检查、更换
|  |  |  | 瓷套管放电 | 实际状态 | 瓷套管外表面有轻微放电或轻微电晕 | 检修策略 | 开展D类检修，加强紫外成像检测，必要时安排C类检修，当外绝缘不满足当地污秽等级要求时，对断路器瓷套管加装伞裙或喷涂防污闪涂料
|  |  |  | 瓷套管放电 | 实际状态 | 瓷套管外表面有明显放电或较严重电晕 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查、处理，必要时作更换处理
|  |  |  | 电容器本体电容器渗漏油 | 实际状态 | 电容器有轻微渗油痕迹 | 检修策略 | 开展B类检修，停电检查、更换
|  |  |  | 电容器本体电容器渗漏油 | 实际状态 | 电容器有较严重渗漏油痕迹 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换
|  |  |  | 电容器本体电容量 | 实际状态 | 断口电容电容量不合格 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换
|  |  |  | 电容器本体介损因数 | 实际状态 | 10kV电压下，膜纸复合绝缘及全膜绝缘<0.0025,油纸绝缘<0.005,但和初值或者上次试验值比较有明显变化 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换
|  |  |  | 电容器本体介损因数 | 实际状态 | 10kV电压下，膜纸复合绝缘及全膜绝缘>0.0025,油纸绝缘>0.005 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换
|  | 合闸电阻 | 包含 | 瓷套管污秽 | 实际状态 | 瓷套管外表有明显污秽 | 检修策略 | 开展C类检修，进行清扫；外绝缘不满足当地污秽等级要求时，对断路器瓷套管加装伞裙或喷涂防污闪涂料
|  |  |  | 瓷套管污秽 | 实际状态 | 瓷套管外表有严重污秽 | 检修策略 | 开展C类检修，进行清扫
|  |  |  | 瓷套管破损 | 实际状态 | 瓷套管有轻微破损 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查，根据检查结果做相应修补或更换处理
|  |  |  | 瓷套管破损 | 实际状态 | 瓷套管有较严重破损，但破损部位不影响短期运行 | 检修策略 | 开展B类检修，停电检查、更换
|  |  |  | 瓷套管破损 | 实际状态 | 瓷套管有严重破损或裂纹 | 检修策略 | 开展B类检修，停电检查、更换
|  |  |  | 瓷套管放电 | 实际状态 | 瓷套管外表面有轻微放电或轻微电晕 | 检修策略 | 开展D类检修，加强紫外成像检测，必要时安排C类检修，当外绝缘不满足当地污秽等级要求时，对断路器瓷套管加装伞裙或喷涂防污闪涂料
|  |  |  | 瓷套管放电 | 实际状态 | 瓷套管外表面有明显放电或较严重电晕 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查、处理，必要时作更换处理
|  |  |  | 合闸电阻阻值 | 实际状态 | 阻值和上次试验值比较有明显变化 | 检修策略 | 开展B类检修，停电检查、更换
|  |  |  | 合闸电阻预接入时间 | 实际状态 | 合闸电阻预接入时间超标 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第31分册 断路器检修策略 | 相关知识点 | 额定短路电流开断次数超限
拒分、拒合、误动
声音异常
管道、接头破损
分、合闸位置指示不正确
分、合闸位置指示脱落
分、合闸位置指示偏位或不清
本体锈蚀
引线及一次一次接线端子一次接线端子松动
引线及一次一次接线端子一次接线端子变形
引线及一次一次接线端子一次接线端子散股、开裂
接地连接锈蚀
接地连接脱落
接地连接松动
基础及支架基础破损
基础及支架基础下沉
基础及支架支架锈蚀，开裂
基础及支架
瓷套管污秽
瓷套管破损
瓷套管放电
均压环锈蚀
均压环变形、松动、倾斜
均压环脱落
绝缘拉杆脱落、断裂
相间连杆锈蚀
相间连杆变形、断裂、脱落
相间连杆相间连杆松动
SF6压力表及密度继电器密封不良
SF6压力表及密度继电器指示异常指示异常
SF6压力表及密度继电器信号异常
SF6压力表及密度继电器校验异常
罐式断路器CT异常声响
罐式断路器CT二次回路绝缘电阻
罐式断路器CT外壳密封条
罐式断路器CT外壳
罐式断路器罐内异响
罐式断路器罐体加热带
罐式断路器罐体锈蚀
罐式断路器局部放电
SF6气体泄漏
SF6气体湿度
SF6纯度
SF6成分
主回路电阻值
红外测温引线接头
红外测温灭弧室
密封件
累计开断短路电流值（折算后）
开断过程中喷油
漏油
油位过低
油色发黑
油位过高
油位模糊
油位计破损
振动和声响
引线及一次接线端子松动
引线及一次接线端子变形
引线及一次接线端子散股、开裂
基础及支架支架松动
相间连杆变形
相间连杆松动
绝缘拉杆
防雨罩
排气孔
灭弧室
绝缘油
绝缘电阻
直流泄漏电流
内部有爆裂声
渗油
基础破损
基础下沉
支架锈蚀，开裂
支架松动
防爆盖
CT二次回路绝缘电阻
非全相装置
油压力表
液压油位
液压油密封
泵的补压时间
泵的零起打压时间
操作压力下降值
液压机构压力及打压
储气缸
弹簧疲劳
动作计数器
机构箱密封
机构箱变形
机构箱锈蚀
二次元件温湿度控制装置
二次元件其它二次元件
端子排锈蚀
二次电缆
储能电机锈蚀
储能电机异响
储能电机损坏
储能电机绝缘电阻
分合闸线圈操作电压
分合闸线圈直流电阻
分合闸线圈分合闸线圈
机械特性分闸时间
机械特性合闸时间
机械特性合分时间
机械特性相间合闸不同期
机械特性相间分闸不同期
机械特性同相各断口合闸不同期
机械特性同相各断口分闸不同期
辅助及控制回路绝缘电阻
操作次数
分合闸弹簧弹簧锈蚀
分合闸弹簧弹簧损坏
分合闸弹簧弹簧储能
弹簧机构操作
缓冲器
其它二次元件
储能电机二次电缆
分合闸线圈
压力表
压力继电器
逆止阀
气动机构压力
自动排污装置
压缩机
加热装置
气水分离器
分合闸线圈及电磁铁操作电压
分合闸线圈及电磁铁直流电阻
分合闸线圈及电磁铁
直流接触器直流电阻
直流接触器触点
电容器本体电容器渗漏油
电容器本体电容量
电容器本体介损因数
合闸电阻阻值
合闸电阻预接入时间
SF6断路器本体
少油断路器本体
多油断路器本体
液压机构（包含液压弹簧机构）
弹簧机构
气动机构
电磁机构
均压电容
合闸电阻
| 起草人 | 聂卫刚
杨林
胡轶龙
李鄢
孙杰
徐甘雨
王伟
南洋
| 起草单位 | 国网北京电力

## 设备结构
设备类型 | 设备种类 | 部件 | 部件种类 | 部位
断路器 | SF6 断路器 | 本体 |  | 分合闸指示器
接地线引下线
基础
支架
套管
均压环
绝缘拉杆
相间连杆
SF6压力表或密度继电器
引线及接线端子
灭弧室
|  | 操作机构 | 气动机构 | 分合闸线圈
储能电机
三相不一致保护
压力表
空气压缩机
加热器
温湿度控制器
自动排污装置
气水分离器
机构箱
二次回路
接线端子排
动作计数器
|  |  | 液压机构 | 分合闸线圈
储能电机
三相不一致保护
压力表
储气缸
机构箱
二次回路
接线端子排
动作计数器
|  |  | 弹簧机构 | 分合闸线圈
三相不一致保护
储能电机
缓冲器
机构箱
二次回路
接线端子排
动作计数器
|  |  | 液压弹簧机构 | 分合闸线圈
三相不一致保护
压力表
机构箱
二次回路
接线端子排
动作计数器
| 少油断路器 | 本体 |  | 分合闸指示器
接地引下线
基础
支架
套管
防雨罩
排气孔
均压环
绝缘拉杆
相间连杆
引线或接线端子
灭弧室
绝缘油
|  | 操作机构 | 液压机构 | 分合闸线圈
储能电机
三相不一致保护
压力表
储气缸
机构箱
二次回路
接线端子排
动作计数器
|  |  | 电磁机构 | 分合闸线圈
机构箱
二次回路
接线端子排
动作计数器
|  |  | 弹簧机构 | 分合闸线圈
三相不一致保护
储能电机
缓冲器
机构箱
二次回路
接线端子排
动作计数器
| 多油断路器 | 本体 |  | 分合闸指示器
接地引下线
基础
支架
套管
均压环
绝缘拉杆
相间连杆
引线或接线端子
灭弧室
绝缘油
|  | 操作机构 | 电磁机构 | 分合闸线圈
机构箱
二次回路
接线端子排
动作计数器
该2.4了