## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
组合电器 | 包含 | 断路器 | 评价项目 | 短路开断次数超限 | 实际状态 | 断路器的累计开断故障次数超过额定允许的累计开断次数 | 检修策略 | 开展A类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
[5 empty] | 实际状态 | 断路器的累计开断故障次数接近额定允许的累计开断次数；操作次数接近断路器的机械寿命次数 | 检修策略 | 开展A类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
|  |  | 评价项目 | 控制辅助回路元器件工作状态 | 实际状态 | 元器件损坏、失灵、端子排锈蚀、脏污严重或接线桩头松动发热 | 检修策略 | 开展D类检修， 进行检查，必要时进行B类检修，更换损坏的元器件
|  |  | 评价项目 | 汇控柜或机构箱密封 | 实际状态 | 密封不良 | 检修策略 | 开展D类检修，进行密封处理，必要时安排C类检修
[5 empty] | 实际状态 | 密封不良，箱内有积水 | 检修策略 | 开展D类检修，进行烘干、密封处理，必要时安排C类检修
|  |  | 评价项目 | 设备标牌 | 实际状态 | 设备编号标志不齐全或模糊不能辨识 | 检修策略 | 开展D类检修，更换补充标牌
|  |  | 评价项目 | 主回路电阻测量 | 实际状态 | 和出厂值比较有明显增长但不超过20% | 检修策略 | 开展C类检修，检查分析原因，进行相应处理
[5 empty] | 实际状态 | 超过出厂值的20%但小于50% | 检修策略 | 开展B类检修，检查分析原因，进行相应处理，必要时安排A类检修
[5 empty] | 实际状态 | 超过出厂值的50% | 检修策略 | 开展B类检修，检查分析原因，进行相应处理，必要时安排A类检修
|  |  | 评价项目 | SF6气体湿度 | 实际状态 | 运行中湿度达到300μL/L | 检修策略 | 开展A类检修，进行气体处理，并检查分析原因，进行相应处理
[5 empty] | 实际状态 | 运行中湿度大于300μL/L且有快速上升趋势 | 检修策略 | 开展A类检修，进行气体处理，并检查分析原因，进行相应处理
|  |  | 评价项目 | SF6纯度 | 实际状态 | SF6纯度：<97%，SF6成分：1<SO2<5或1<H2S<5,SO2大于等于5或H2S大于等于5 | 检修策略 | 开展B类检修，更换气体
|  |  | 评价项目 | SF6成分 | 实际状态 | 1μL/L <SO2<5μL/L或1μL/L <H2S <5μL/L | 检修策略 | 加强D类检测，必要时开展B类检修，进行气体处理，并检查分析原因，进行相应处理
[5 empty] | 实际状态 | SO2≥5μL/L或H2S≥5μL/L | 检修策略 | 加强D类检测，必要时开展B类检修，进行气体处理，并检查分析原因，进行相应处理
|  |  | 评价项目 | 局部放电测量 | 包含 | 超声 | 实际状态 | 偶然出现局部放电超声信号 | 检修策略 | 开展D类检修，进行带电检测跟踪，并结合超高频信号进行分析，根据分析结果做相应处理
[7 empty] | 实际状态 | 连续出现明显局部放电超声信号 | 检修策略 | 结合特高频信号进行分析，根据分析结果进行诊断性试验，必要时开展A类检修
[5 empty] | 包含 | 特高频 | 实际状态 | 非典型放电图谱但与同等条件下同类设备检测的图谱有明显区别 | 检修策略 | 开展D类检修，进行带电检测跟踪，并结合超声信号进行分析，根据分析结果做相应处理
[7 empty] | 实际状态 | 符合典型放电图谱 | 检修策略 | 结合超声信号进行分析，根据分析结果进行诊断性试验，必要时开展A类检修
|  | 合闸电阻 | 评价项目 | 合闸电阻预接入时间 | 实际状态 | 合闸电阻预接入时间超标 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  | 隔离开关及接地开关 | 评价项目 | 累计机械操作次数 | 实际状态 | 机械操作大于等于厂家规定次数的 50％且少于厂家规定次数的 80％ | 检修策略 | 开展C类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验
[5 empty] | 实际状态 | 机械操作大于等于厂家规定次数的 80％且少于厂家规定次数 | 检修策略 | 开展B类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
[5 empty] | 实际状态 | 机械操作大于等于厂家规定次数 | 检修策略 | 开展A类或B类检修，按设备厂家技术文件要求进行更换
|  |  | 评价项目 | 快速接地开关累计关合短路电流（折算后） | 实际状态 | 小于但达到制造厂规定值80％ | 检修策略 | 开展B类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
[5 empty] | 实际状态 | 超过制造厂规定值 | 检修策略 | 开展A类检修，按设备厂家技术文件要求进行更换
|  |  | 评价项目 | 机构箱密封 | 实际状态 | 密封不良 | 检修策略 | 开展D类检修，进行密封处理，必要时安排C类检修
[5 empty] | 实际状态 | 密封不良，箱内有积水 | 检修策略 | 开展D类检修，进行烘干、密封处理，必要时安排C类检修
|  |  | 评价项目 | 机构电动机运行情况 | 实际状态 | 电机有异响 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换
[5 empty] | 实际状态 | 电机烧损或停转 | 检修策略 | 开展B类检修，更换电机
|  |  | 评价项目 | 控制辅助回路元器件工作状态 | 实际状态 | 元器件损坏、失灵、端子排锈蚀、脏污严重或接线桩头松动发热 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换部件
|  |  | 评价项目 | 机构传动部件 | 实际状态 | 部件脱落、有裂纹，紧固件松动等现象 | 检修策略 | 开展B类检修，紧固松动部件，更换损坏的部件
|  |  | 评价项目 | 二次回路绝缘电阻 | 实际状态 | 绝缘电阻低于2MΩ | 检修策略 | 开展C类检修，查找原因，根据查找结果进行处理
|  |  | 评价项目 | 机构电动机绝缘电阻 | 实际状态 | 储能电机绝缘电阻低于0.5MΩ | 检修策略 | 开展B类检修，更换电机
|  |  | 评价项目 | 导电回路电阻测量 | 实际状态 | 有明显增长，但初始值小于20%,且不大于厂家规定值。 | 检修策略 | 开展C类检修，检查分析原因，进行相应处理
[5 empty] | 实际状态 | 初值差大于等于20%，但小于50%，且不超过厂家规定值。 | 检修策略 | 开展A类检修，检查分析原因，进行相应处理
[5 empty] | 实际状态 | 初始值大于等于50%，或超过厂家规定值。 | 检修策略 | 开展A类检修，检查分析原因，进行相应处理
|  |  | 评价项目 | 辅助开关 | 实际状态 | 出现卡涩或接触不良等现象 | 检修策略 | 开展B类检修，更换辅助开关
|  | 电流互感器 | 评价项目 | 接线盒密封 | 实际状态 | 密封不良 | 检修策略 | 开展D类检修，进行密封处理，必要时安排C类检修
[5 empty] | 实际状态 | 密封不良，箱内有积水 | 检修策略 | 开展D类检修，进行烘干、密封处理，必要时安排C类检修
|  |  | 评价项目 | 设备标牌 | 实际状态 | 设备编号标志不齐全或模糊不能辨识 | 检修策略 | 开展D类检修，更换补充标牌
|  |  | 评价项目 | 二次绕组电阻 | 实际状态 | 与出厂值明显偏差 | 检修策略 | 开展A类检修，进行更换
|  |  | 评价项目 | 二次绕组绝缘电阻 | 实际状态 | 绝缘电阻低于2MΩ | 检修策略 | 开展A类检修，进行更换
|  | 避雷器 | 评价项目 | 泄漏电流表 | 实际状态 | 与投运时偏差较大、异常 | 检修策略 | 开展D类检修，进行带电测试，根据测试结果更换泄漏电流表或进行下一步诊断性试验，根据试验结果开展相关工作
|  |  | 评价项目 | 运行电压下交流泄漏电流阻性分量 | 实际状态 | 与出厂值明显偏差 | 检修策略 | 开展A类检修，更换避雷器
|  | 电压互感器 | 评价项目 | 二次绕组绝缘电阻 | 实际状态 | 绝缘电阻低于2MΩ | 检修策略 | 开展A类检修，进行检查，必要时更换电压互感器
|  |  | 评价项目 | 一次绕组直流电阻 | 实际状态 | 与出厂值明显偏差 | 检修策略 | 开展A类检修，进行检查，必要时更换电压互感器
|  |  | 评价项目 | 二次绕组直流电阻 | 实际状态 | 与出厂值明显偏差 | 检修策略 | 开展A类检修，进行检查，必要时更换电压互感器
|  | 套管 | 评价项目 | 外绝缘爬电比距 | 实际状态 | 不满足最新污秽等级要求且没有采取防污闪措施 | 检修策略 | 开展C类检修，加装伞裙或喷涂防污闪涂料，必要时更换套管
|  |  | 评价项目 | 复合绝缘外套 | 实际状态 | 硅橡胶憎水性能异常或破损 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查，根据检查结果开展相关工作
|  |  | 评价项目 | 瓷套 | 包含 | 瓷套污秽 | 实际状态 | 瓷套外表有明显污秽 | 检修策略 | 开展C类检修，进行清扫
[7 empty] | 实际状态 | 瓷套外表有严重污秽 | 检修策略 | 开展C类检修，进行清扫
[5 empty] | 包含 | 瓷套破损 | 实际状态 | 瓷套有轻微破损 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查，根据检查结果做相应修补或更换处理
[7 empty] | 实际状态 | 瓷套有严重破损或裂纹 | 检修策略 | 开展A类检修，停电检查、更换
[5 empty] | 包含 | 瓷套放电 | 实际状态 | 瓷套外表面有轻微放电或轻微电晕 | 检修策略 | 开展D类检修，加强带电检测，必要时更换
[7 empty] | 实际状态 | 瓷套外表面有明显放电或较严重电晕 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查、处理，必要时作更换处理
|  |  | 评价项目 | 均压环 | 包含 | 均压环锈蚀 | 实际状态 | 均压环有严重锈蚀 | 检修策略 | 开展C类检修，除锈、刷漆
[5 empty] | 包含 | 均压环变形、松动、倾斜 | 实际状态 | 均压环螺丝松动或其他原因导致均压环倾斜 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查、处理，必要时作更换处理
[5 empty] | 包含 | 均压环脱落 | 实际状态 | 均压环脱落 | 检修策略 | 开展C类检修，安装均压环
|  | 母线 | 评价项目 | 主回路电阻测量 | 实际状态 | 有明显增长，但初始值小于20%,且不大于厂家规定值。 | 检修策略 | 开展C类检修，检查分析原因，进行相应处理
[5 empty] | 实际状态 | 初值差大于等于20%，但小于50%，且不超过厂家规定值。 | 检修策略 | 开展B类检修，检查分析原因，进行相应处理，必要时安排A类检修
[5 empty] | 实际状态 | 初始值大于等于50%，或超过厂家规定值。 | 检修策略 | 开展B类检修，检查分析原因，进行相应处理，必要时安排A类检修
|  | 组合电器通用部分 | 评价项目 | SF6气体泄漏 | 实际状态 | SF6气体两次补气间隔大于一年且小于两年 | 检修策略 | 开展D类检修，进行补气
[5 empty] | 实际状态 | 两次补气间隔小于一年大于半年 | 检修策略 | 开展D类检修，检查分析原因、必要时安排A类检修、进行密封处理
[5 empty] | 实际状态 | 两次补气间隔小于半年 | 检修策略 | 开展D类检修，检查分析原因、必要时安排A类检修、进行密封处理
|  |  | 评价项目 | SF6气体湿度 | 实际状态 | 运行中湿度达到500μL/L | 检修策略 | 开展A类检修，进行气体处理，并检查分析原因，进行相应处理
[5 empty] | 实际状态 | 运行中湿度大于500μL/L且有快速上升趋势 | 检修策略 | 开展A类检修，进行气体处理，并检查分析原因，进行相应处理
|  |  | 评价项目 | 基础及支架 | 包含 | 基础破损 | 实际状态 | 基础有严重破损或开裂 | 检修策略 | 开展D类检修，进行修补，必要时安排停电处理
[5 empty] | 包含 | 基础下沉 | 实际状态 | 基础有轻微下沉或倾斜 | 检修策略 | 加强D类检修，有发展趋势的，适时安排B类检修
[7 empty] | 实际状态 | 基础有严重下沉或倾斜，影响设备安全运行 | 检修策略 | 开展A类检修，对基础进行加固或重做基础
[5 empty] | 包含 | 支架锈蚀 | 实际状态 | 支架有严重锈蚀 | 检修策略 | 开展D类检修，进行处理，必要时安排停电更换支架
[5 empty] | 包含 | 支架松动 | 实际状态 | 支架有松动或变形 | 检修策略 | 开展D类检修，进行处理，必要时安排停电更换支架
|  |  | 评价项目 | 接地连接锈蚀 | 实际状态 | 接地连接有锈蚀或油漆剥落 | 检修策略 | 开展D类检修，进行除锈、刷漆
|  |  | 评价项目 | 接地连接松动 | 实际状态 | 接地引下线松动 | 检修策略 | 开展D类检修，紧固处理
[5 empty] | 实际状态 | 接地线已脱落，设备与接地断开 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理
|  |  | 评价项目 | 设备外壳 | 实际状态 | 锈蚀或或积污 | 检修策略 | 开展D类检修，进行清扫或防腐处理，
|  |  | 评价项目 | 振动和异常声响 | 实际状态 | 运行中内部出现振动和异常声响 | 检修策略 | 开展D类检修，进行带电检测跟踪，根据分析结果做相应处理
|  |  | 评价项目 | 放电声 | 实际状态 | 运行中内部出现放电声 | 检修策略 | 开展D类检修，进行带电检测跟踪，根据分析结果做相应处理
|  |  | 评价项目 | SF6压力表及密度继电器 | 实际状态 | 外观有破损或有渗漏油 | 检修策略 | 开展B类检修，更换SF6压力表或密度继电器
[5 empty] | 实际状态 | 压力表指示异常 | 检修策略 | 开展B类检修，更换SF6压力表或密度继电器
|  | 液压机构（包含液压弹簧机构） | 评价项目 | 密封件 | 实际状态 | 密封件接近使用寿命（厂家规定90%以上）或密封件超过使用寿命 | 检修策略 | 开展B类检修，更换密封件
|  |  | 评价项目 | 三相不一致保护 | 实际状态 | 三相不一致保护功能检查不正常或不符合技术文件要求 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时安排B类检修，进行相应检查、试验和部件更换
|  |  | 评价项目 | 油压力表 | 实际状态 | 外观有损坏 | 检修策略 | 开展B类检修，更换压力表
[5 empty] | 实际状态 | 油压力正常，指示有异常 | 检修策略 | 开展B类检修，进行检查，根据检查情况做相应处理
|  |  | 评价项目 | 液压油位 | 实际状态 | 油位异常 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、油位调整
|  |  | 评价项目 | 液压油密封 | 实际状态 | 液压机构渗漏油 | 检修策略 | 开展B类检修，进行密封处理
|  |  | 评价项目 | 泵的补压时间 | 实际状态 | 泵的补压时间不满足厂家技术条件要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查试验，查明原因并处理，必要时安排B类检修
|  |  | 评价项目 | 泵的零起打压时间 | 实际状态 | 泵的零起打压时间不满足厂家技术条件要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查试验，查明原因并处理，必要时安排B类检修
|  |  | 评价项目 | 操作压力下降值 | 实际状态 | 分闸、合闸、重合闸操作压力下降值不满足技术文件要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查试验，查明原因并处理，必要时安排B类检修
|  |  | 评价项目 | 液压机构压力及打压 | 实际状态 | 液压机构24小时内打压次数超过技术文件要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查试验，查明原因并处理，必要时安排B类检修
[5 empty] | 实际状态 | 液压机构24小时内打压次数超过技术文件要求且有上升的趋势 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查试验，查明原因并处理，必要时安排B类检修
[5 empty] | 实际状态 | 液压机构打压不停泵 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查试验，查明原因并处理，必要时安排B类检修
[5 empty] | 实际状态 | 分闸闭锁、合闸闭锁动作 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查试验，查明原因并处理，必要时安排B类检修
|  |  | 评价项目 | 储气缸 | 实际状态 | 压力异常 | 检修策略 | 开展B类检修，进行相应检查、试验和部件更换
|  |  | 评价项目 | 弹簧疲劳 | 实际状态 | 弹簧压缩行程不符合技术文件要求 | 检修策略 | 开展B类检修，更换弹簧
|  |  | 评价项目 | 动作计数器 | 实际状态 | 失灵 | 检修策略 | 开展D类或C类检修，调整或更换计数器
|  |  | 评价项目 | 机构箱 | 包含 | 密封 | 实际状态 | 机构箱密封不良 | 检修策略 | 开展D类检修，进行密封处理，必要时安排C类检修
[7 empty] | 实际状态 | 机构箱密封不良，箱内有积水 | 检修策略 | 开展D类检修，进行烘干、密封处理，必要时安排C类检修
[5 empty] | 包含 | 变形 | 实际状态 | 机构箱有轻微变形 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查、矫正
[7 empty] | 实际状态 | 机构箱有较严重变形 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时安排B类检修，进行更换
[5 empty] | 包含 | 机构箱锈蚀 | 实际状态 | 机构箱有严重锈蚀 | 检修策略 | 开展D类检修，进行除锈、补漆，必要时安排B类检修，进行更换
|  |  | 评价项目 | 二次元件 | 包含 | 温湿度控制装置 | 实际状态 | 温湿度控制器工作不正常，加热器不能正常启动 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理
[7 empty] | 实际状态 | 温湿度控制器不正常启动，机构箱内有凝露现象 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理、烘干
[5 empty] | 包含 | 其它二次元件 | 实际状态 | 接触器、继电器、辅助开关、限位开关、空气开关、切换开关等二次元件接触不良或切换不到位；控制回路的电阻、电容等零件损坏 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换
|  |  | 评价项目 | 端子排及二次电缆 | 包含 | 端子排锈蚀 | 实际状态 | 端子排有较严重锈蚀 | 检修策略 | 开展B类检修，更换端子排
[5 empty] | 包含 | 二次电缆 | 实际状态 | 绝缘层有变色、老化或损坏等 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换
|  |  | 评价项目 | 储能电机 | 包含 | 锈蚀 | 实际状态 | 储能电机外壳严重锈蚀 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换
[5 empty] | 包含 | 异响 | 实际状态 | 储能电机有异响 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换
[5 empty] | 包含 | 损坏 | 实际状态 | 储能电机烧损或停转 | 检修策略 | 开展B类检修，更换电机
[5 empty] | 包含 | 绝缘电阻 | 实际状态 | 储能电机绝缘电阻低于0.5MΩ （采用500V或1000V兆欧表测量） | 检修策略 | 开展B类检修，更换电机
|  |  | 评价项目 | 分合闸线圈 | 包含 | 操作电压 | 实际状态 | 分合闸脱扣器不满足下列要求：合闸脱扣器应能在其额定电压的85%～110%范围内可靠动作；分闸脱扣器应能在其额定电源电压65%～110%（直流）或85%～110%(交流)范围内可靠动作。当电源电压低至额定值的30%时不应脱扣。 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换
[5 empty] | 包含 | 直流电阻 | 实际状态 | 直流电阻与出厂值或初始值的偏差超过20% | 检修策略 | 开展B类检修，更换线圈
[5 empty] | 包含 | 分合闸线圈 | 实际状态 | 线圈引线断线或线圈烧坏 | 检修策略 | 开展B类检修，更换线圈
|  |  | 评价项目 | 机械特性 | 包含 | 分闸时间 | 实际状态 | 不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
[5 empty] | 包含 | 合闸时间 | 实际状态 | 不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
[5 empty] | 包含 | 合分时间 | 实际状态 | 不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
[5 empty] | 包含 | 相间合闸不同期 | 实际状态 | 相间合闸不同期大于5ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
[5 empty] | 包含 | 相间分闸不同期 | 实际状态 | 相间分闸不同期大于3ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
[5 empty] | 包含 | 同相各断口合闸不同期 | 实际状态 | 同相各断口合闸不同期大于3ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
[5 empty] | 包含 | 同相各断口分闸不同期 | 实际状态 | 同相各断口分闸不同期大于2ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  | 评价项目 | 辅助及控制回路绝缘电阻 | 实际状态 | 辅助及控制回路绝缘电阻低于2MΩ （采用1000V兆欧表测量） | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换部件
|  |  | 评价项目 | 操作次数 | 实际状态 | 机械操作大于厂家规定次数的50％且少于厂家规定次数的80％ | 检修策略 | 开展C类检修，必要时安排B类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
[5 empty] | 实际状态 | 机械操作大于厂家规定次数的80％且少于厂家规定次数 | 检修策略 | 开展B类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
[5 empty] | 实际状态 | 机械操作大于厂家规定次数 | 检修策略 | 开展A类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
|  | 弹簧机构 | 评价项目 | 分合闸弹簧 | 包含 | 弹簧锈蚀 | 实际状态 | 弹簧轻微锈蚀 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、试验、处理，必要时更换
[7 empty] | 实际状态 | 弹簧严重锈蚀 | 检修策略 | 开展B类检修，进行检查、试验、处理，必要时更换
[5 empty] | 包含 | 弹簧损坏 | 实际状态 | 弹簧脱落、有裂纹或断裂 | 检修策略 | 开展B类检修，更换弹簧
[5 empty] | 包含 | 弹簧储能 | 实际状态 | 弹簧储能时间不满足厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、试验、处理，必要时更换
[7 empty] | 实际状态 | 储能异常 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、试验、处理，必要时更换
|  |  | 评价项目 | 弹簧机构操作 | 实际状态 | 弹簧机构操作卡涩 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、试验、处理，必要时更换部件
|  |  | 评价项目 | 三相不一致保护 | 实际状态 | 三相不一致保护功能检查不正常或不符合技术文件要求 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时安排B类检修，进行相应检查、试验和部件更换
|  |  | 评价项目 | 缓冲器 | 实际状态 | 油缓冲器渗漏油 | 检修策略 | 开展B类检修，进行检修或更换
|  |  | 评价项目 | 动作计数器 | 实际状态 | 失灵 | 检修策略 | 开展D类或C类检修，调整或更换计数器
|  |  | 评价项目 | 机构箱 | 包含 | 密封 | 实际状态 | 机构箱密封不良 | 检修策略 | 开展D类检修，进行密封处理，必要时安排C类检修
[7 empty] | 实际状态 | 机构箱密封不良，箱内有积水 | 检修策略 | 开展D类检修，进行烘干、密封处理，必要时安排C类检修
[5 empty] | 包含 | 变形 | 实际状态 | 机构箱有轻微变形 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查、矫正
[7 empty] | 实际状态 | 机构箱有较严重变形 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时安排B类检修，进行更换
[5 empty] | 包含 | 机构箱锈蚀 | 实际状态 | 机构箱有严重锈蚀 | 检修策略 | 开展D类检修，进行除锈、补漆，必要时安排B类检修，进行更换
|  |  | 评价项目 | 二次元件 | 包含 | 温湿度控制装置 | 实际状态 | 温湿度控制器工作不正常，加热器不能正常启动，机构箱内有凝露现象 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理
[7 empty] | 实际状态 | 温湿度控制器不正常启动，机构箱内有凝露现象 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理、烘干
[5 empty] | 包含 | 其它二次元件 | 实际状态 | 接触器、继电器、辅助开关、限位开关、空气开关、切换开关等二次元件接触不良或切换不到位；控制回路的电阻、电容等零件损坏 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换
|  |  | 评价项目 | 端子排及二次电缆 | 包含 | 端子排锈蚀 | 实际状态 | 端子排有较严重锈蚀 | 检修策略 | 开展B类检修，更换端子排
[5 empty] | 包含 | 二次电缆 | 实际状态 | 绝缘层有变色、老化或损坏等 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换
|  |  | 评价项目 | 储能电机 | 包含 | 锈蚀 | 实际状态 | 储能电机外壳严重锈蚀 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换
[5 empty] | 包含 | 异响 | 实际状态 | 储能电机有异响 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换
[5 empty] | 包含 | 损坏 | 实际状态 | 储能电机烧损或停转 | 检修策略 | 开展B类检修，更换电机
[5 empty] | 包含 | 绝缘电阻 | 实际状态 | 储能电机绝缘电阻低于0.5MΩ （采用500V或1000V兆欧表测量） | 检修策略 | 开展B类检修，更换电机
|  |  | 评价项目 | 分合闸线圈 | 包含 | 操作电压 | 实际状态 | 分合闸脱扣器不满足下列要求：合闸脱扣器应能在其额定电压的85%～110%范围内可靠动作；分闸脱扣器应能在其额定电源电压65%～110%（直流）或85%～110%(交流)范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30%时不应脱扣。 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换
[5 empty] | 包含 | 直流电阻 | 实际状态 | 直流电阻与出厂值或初始值的偏差超过20% | 检修策略 | 开展B类检修，更换线圈
[5 empty] | 包含 | 分合闸线圈 | 实际状态 | 线圈引线断线或线圈烧坏 | 检修策略 | 开展B类检修，更换线圈
|  |  | 评价项目 | 时间特性 | 包含 | 分闸时间 | 实际状态 | 与初始值有明显偏差或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
[5 empty] | 包含 | 合闸时间 | 实际状态 | 与初始值有明显偏差或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
[5 empty] | 包含 | 合分时间 | 实际状态 | 与初始值有明显偏差或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
[5 empty] | 包含 | 相间合闸不同期 | 实际状态 | 相间合闸不同期大于5ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
[5 empty] | 包含 | 相间分闸不同期 | 实际状态 | 相间分闸不同期大于3ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
[5 empty] | 包含 | 同相各断口合闸不同期 | 实际状态 | 同相各断口合闸不同期大于3ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
[5 empty] | 包含 | 同相各断口分闸不同期 | 实际状态 | 同相各断口分闸不同期大于2ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  | 评价项目 | 辅助及控制回路绝缘电阻 | 实际状态 | 辅助及控制回路绝缘电阻低于2MΩ （采用1000V兆欧表测量） | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换部件
|  |  | 评价项目 | 操作次数 | 实际状态 | 机械操作大于厂家规定次数的50％且少于厂家规定次数的80％ | 检修策略 | 开展C类检修，必要时安排B类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
[5 empty] | 实际状态 | 机械操作大于厂家规定次数的80％且少于厂家规定次数 | 检修策略 | 开展B类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
[5 empty] | 实际状态 | 机械操作大于厂家规定次数 | 检修策略 | 开展A类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
|  | 气动机构 | 评价项目 | 密封件 | 实际状态 | 密封件接近使用寿命（厂家规定90%以上）或密封件超过使用寿命 | 检修策略 | 开展B类检修，更换密封件
|  |  | 评价项目 | 三相不一致保护 | 实际状态 | 三相不一致保护功能检查不正常或不符合技术文件要求 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时安排B类检修，进行相应检查、试验和部件更换
|  |  | 评价项目 | 压力表 | 实际状态 | 外观有损坏 | 检修策略 | 开展B类检修，更换压力表
[5 empty] | 实际状态 | 指示有异常 | 检修策略 | 开展B类检修，进行检查，根据检查情况做相应处理
|  |  | 评价项目 | 压力继电器 | 实际状态 | 动作值异常 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查调整，必要时更换
|  |  | 评价项目 | 逆止阀 | 实际状态 | 动作异常 | 检修策略 | 开展B类检修，更换逆止阀
|  |  | 评价项目 | 气动机构压力 | 实际状态 | 气动机构24小时内打压次数超过技术文件要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查试验，查明原因并处理，必要时安排B类检修
[5 empty] | 实际状态 | 气动机构24小时内打压次数超过技术文件要求且有继续上升的趋势 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查试验，查明原因并处理，必要时安排B类检修
[5 empty] | 实际状态 | 分闸闭锁、合闸闭锁动作 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查试验，查明原因并处理，必要时安排B类检修
|  |  | 评价项目 | 自动排污装置 | 实际状态 | 自动排污装置失灵 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理，必要时更换
|  |  | 评价项目 | 压缩机 | 实际状态 | 气动机构压缩机补压超时 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查试验，适时开展B类检修
[5 empty] | 实际状态 | 润滑油乳化 | 检修策略 | 开展D类检修，进行清洁、润滑，适时开展C类检修
[5 empty] | 实际状态 | 补油次数1年超过3次或油面低 | 检修策略 | 开展D类检修，查明原因，适时开展B类检修
|  |  | 评价项目 | 加热装置 | 实际状态 | 加热装置损坏 | 检修策略 | 开展D类检修，更换加热装置
[5 empty] | 实际状态 | 加热装置损坏，管路或阀体结冰 | 检修策略 | 开展D类检修，更换加热装置，必要时开展C类检修。
|  |  | 评价项目 | 气水分离器 | 实际状态 | 不能正常工作 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理
|  |  | 评价项目 | 动作计数器 | 实际状态 | 失灵 | 检修策略 | 开展D类或C类检修，调整或更换计数器
|  |  | 评价项目 | 机构箱 | 包含 | 密封 | 实际状态 | 机构箱密封不良 | 检修策略 | 开展D类检修，进行密封处理，必要时安排C类检修
[7 empty] | 实际状态 | 机构箱密封不良，箱内有积水 | 检修策略 | 开展D类检修，进行烘干、密封处理，必要时安排C类检修
[5 empty] | 包含 | 变形 | 实际状态 | 机构箱有轻微变形 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查、矫正
[7 empty] | 实际状态 | 机构箱有较严重变形 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时安排B类检修，进行更换
[5 empty] | 包含 | 机构箱锈蚀 | 实际状态 | 机构箱有严重锈蚀 | 检修策略 | 开展D类检修，进行除锈、补漆，必要时安排B类检修，进行更换
|  |  | 评价项目 | 二次元件 | 包含 | 温湿度控制装置 | 实际状态 | 温湿度控制器工作不正常，加热器不能正常启动，机构箱内有凝露现象 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理
[7 empty] | 实际状态 | 温湿度控制器不正常启动，机构箱内有凝露现象 | 检修策略 | 开展D类检修，进行检查处理、烘干
[5 empty] | 包含 | 其它二次元件 | 实际状态 | 接触器、继电器、辅助开关、限位开关、空气开关、切换开关等二次元件接触不良或切换不到位；控制回路的电阻、电容等零件损坏 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换
|  |  | 评价项目 | 端子排及二次电缆 | 包含 | 端子排锈蚀 | 实际状态 | 端子排有较严重锈蚀 | 检修策略 | 开展B类检修，更换端子排
[5 empty] | 包含 | 二次电缆 | 实际状态 | 绝缘层有变色、老化或损坏等 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换
|  |  | 评价项目 | 储能电机 | 包含 | 锈蚀 | 实际状态 | 储能电机外壳严重锈蚀 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换
[5 empty] | 包含 | 异响 | 实际状态 | 储能电机有异响 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换
[5 empty] | 包含 | 损坏 | 实际状态 | 储能电机烧损或停转、皮带损坏 | 检修策略 | 开展B类检修，更换电机
[5 empty] | 包含 | 绝缘电阻 | 实际状态 | 储能电机绝缘电阻低于0.5MΩ （采用500V或1000V兆欧表测量） | 检修策略 | 开展B类检修，更换电机
|  |  | 评价项目 | 分合闸线圈 | 包含 | 操作电压 | 实际状态 | 分合闸脱扣器不满足下列要求：合闸脱扣器应能在其额定电压的85%～110%范围内可靠动作；分闸脱扣器应能在其额定电源电压65%～110%（直流）或85%～110%(交流)范围内可靠动作，当电源电压低至额定值的30%时不应脱扣。 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换
[5 empty] | 包含 | 直流电阻 | 实际状态 | 直流电阻与出厂值或初始值的偏差超过20% | 检修策略 | 开展B类检修，更换线圈
[5 empty] | 包含 | 分合闸线圈 | 实际状态 | 线圈引线断线或线圈烧坏 | 检修策略 | 开展B类检修，更换线圈
|  |  | 评价项目 | 时间特性 | 包含 | 分闸时间 | 实际状态 | 与初始值偏差明显或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
[5 empty] | 包含 | 合闸时间 | 实际状态 | 与初始值偏差明显或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
[5 empty] | 包含 | 合分时间 | 实际状态 | 与初始值偏差明显或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
[5 empty] | 包含 | 相间合闸不同期 | 实际状态 | 相间合闸不同期大于5ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
[5 empty] | 包含 | 相间分闸不同期 | 实际状态 | 相间分闸不同期大于3ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
[5 empty] | 包含 | 同相各断口合闸不同期 | 实际状态 | 同相各断口合闸不同期大于3ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
[5 empty] | 包含 | 同相各断口分闸不同期 | 实际状态 | 同相各断口分闸不同期大于2ms或不符合厂家要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查、调整，必要时更换部件
|  |  | 评价项目 | 辅助及控制回路绝缘电阻 | 实际状态 | 辅助及控制回路绝缘电阻低于2MΩ （采用1000V兆欧表测量） | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时更换部件
|  |  | 评价项目 | 操作次数 | 实际状态 | 机械操作大于厂家规定次数的50％且少于厂家规定次数的80％ | 检修策略 | 开展C类检修，必要时安排B类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
[5 empty] | 实际状态 | 机械操作大于厂家规定次数的80％且少于厂家规定次数 | 检修策略 | 开展B类检修，按设备厂家技术文件要求进行相应检查、试验和部件更换
[5 empty] | 实际状态 | 机械操作大于厂家规定次数 | 检修策略 | 开展A类检修，按设备厂家技术文件要求进行更换

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第32分册组合电器检修策略 | 相关知识点 | 短路开断次数超限
控制辅助回路元器件工作状态
汇控柜或机构箱密封
设备标牌
主回路电阻测量
SF6气体湿度
SF6纯度
SF6成分
超声
特高频
合闸电阻预接入时间
累计机械操作次数
快速接地开关累计关合短路电流（折算后）
机构箱密封
机构电动机运行情况
机构传动部件
二次回路绝缘电阻
机构电动机绝缘电阻
导电回路电阻测量
辅助开关
接线盒密封
二次绕组电阻
二次绕组绝缘电阻
泄漏电流表
运行电压下交流泄漏电流阻性分量
一次绕组直流电阻
二次绕组直流电阻
外绝缘爬电比距
复合绝缘外套
瓷套污秽
瓷套破损
瓷套放电
均压环锈蚀
均压环变形、松动、倾斜
均压环脱落
SF6气体泄漏
基础破损
基础下沉
支架锈蚀
支架松动
接地连接锈蚀
接地连接松动
设备外壳
振动和异常声响
放电声
SF6压力表及密度继电器
密封件
三相不一致保护
油压力表
液压油位
液压油密封
泵的补压时间
泵的零起打压时间
操作压力下降值
液压机构压力及打压
储气缸
弹簧疲劳
动作计数器
密封
变形
机构箱锈蚀
温湿度控制装置
其它二次元件
端子排锈蚀
二次电缆
锈蚀
异响
损坏
绝缘电阻
操作电压
直流电阻
分合闸线圈
分闸时间
合闸时间
合分时间
相间合闸不同期
相间分闸不同期
同相各断口合闸不同期
同相各断口分闸不同期
辅助及控制回路绝缘电阻
操作次数
弹簧锈蚀
弹簧损坏
弹簧储能
弹簧机构操作
缓冲器
压力表
压力继电器
逆止阀
气动机构压力
自动排污装置
压缩机
加热装置
气水分离器
| 起草人 | 聂卫刚
胡轶龙
杨 林
李 鄢
朱宏林
赵永强
李 彤
韩 军
| 起草单位 | 国网北京电力