## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
开关柜 | 包含 | 柜体 | 评价项目 | 开关柜结构 | 实际状态 | 各功能隔室未完全独立，柜体为网门结构 | 检修策略 | 开展A类检修，逐年进行整体更换
|  |  | 评价项目 | 开关柜内空气绝缘净距离 | 实际状态 | 空气绝缘净距离不满足下列要求：（海拔1000米）≥125mm（对12kV），≥180mm（对24kV），≥300mm（对40.5kV） | 检修策略 | 开展B类检修，采用加装复合绝缘或固体绝缘封装等可靠技术，必要时应进行A类检修
|  |  | 评价项目 | 开关柜整体状态观察 | 实际状态 | 异常声响或气味 | 检修策略 | 开展C类检修，查明原因，消除缺陷；实施停电检修前应加强D类检修，进行带电检测
|  |  | 评价项目 | 开关柜外观 | 实际状态 | 柜体表面锈蚀 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时开展C类检修，进行除锈刷漆
|  |  | 评价项目 | 开关柜外壳 | 实际状态 | 不满足该型号开关柜规定的防护等级要求 | 检修策略 | 开展A类检修，逐年进行整体更换
|  |  | 评价项目 | 开关柜柜体密封 | 实际状态 | 柜体一、二次电缆进线处有孔洞，未采取有效封堵措施 | 检修策略 | 开展C类检修，进行封堵
|  |  | 评价项目 | 开关柜柜门 | 实际状态 | 各隔室门（护板）变形 | 检修策略 | 开展C类检修，进行修复
[5 empty] | 实际状态 | 不满足开关柜前后柜门应具有防爆功能（如柜门加装足够强度的防爆螺栓或柜门锁扣装置）的要求 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换开关柜门
|  |  | 评价项目 | 开关柜接地体 | 实际状态 | 接地连接锈蚀、松动 | 检修策略 | 开展C类检修，进行维护
|  |  | 评价项目 | 开关柜观察窗 | 实际状态 | 观察窗未使用机械强度与外壳相当的内有接地屏蔽网的钢化玻璃遮板 | 检修策略 | 开展B类检修,更换观察窗
[5 empty] | 实际状态 | 观察窗破损或脱落 |  | 开展B类检修,更换观察窗
|  |  | 评价项目 | 开关柜内穿柜套管（或穿柜CT）固定隔板 | 实际状态 | 额定电流在1500A以上时，固定隔板未使用非导磁材料（不锈钢板、铝板等），柜体铁板未开缝 | 检修策略 | 开展B类检修，更换固定隔板或铁板开缝
|  |  | 评价项目 | 穿柜套管 | 实际状态 | 穿柜套管破损、开裂 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换
[5 empty] | 实际状态 | 未采用阻燃绝缘材料 |  | 开展B类检修，进行更换
|  |  | 评价项目 | 开关柜设备铭牌、 标志 | 实际状态 | 不齐全或模糊，不能辨识 | 检修策略 | 开展D类检修，进行维护
|  |  | 评价项目 | 全封闭式开关柜的泄压通道或压力释放装置 | 实际状态 | 无泄压通道或压力释放装置，泄压通道设置不合理 | 检修策略 | 开展B类检修进行改造或更换
|  |  | 评价项目 | 开关柜盘面表计、指示灯指示 | 实际状态 | 电流、电压值显示不正确，分合闸、储能指示不正确，有异常报警信号 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时开展C类检修，针对缺陷进行处理
|  |  | 评价项目 | 控制辅助回路元器件工作状态（包括端子排、远近控开关、空气开关、分合闸按钮等） | 实际状态 | 各元件间二次接线不牢靠，松动 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时开展C类检修
[5 empty] | 实际状态 | 元器件损坏，无法正常工作 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时开展C类检修
|  |  | 评价项目 | 开关柜盘面一次接线图 | 实际状态 | 与开关柜内实际接线不相符 | 检修策略 | 开展D类检修，维护盘面一次接线图
|  |  | 评价项目 | 开关柜防误装置 | 实际状态 | 破损、失灵或不满足防误闭锁要求 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时开展B类或A类检修 ，进行改造或更换
|  |  | 评价项目 | 压力表或密度继电器指示（气体绝缘开关柜） | 实际状态 | 外观破损、渗漏油，气体压力指示不满足制造厂家要求 | 检修策略 | 开展D类检修,更换压力表或密度继电器，必要时开展B类检修（对于固定柜）
|  |  | 评价项目 | 开关柜超声波局放检测 | 实际状态 |  | 检修策略 | 开展D类检修，进行带电检测跟踪，并结合暂态地电压检测，根据测试结果进行相应处理
|  |  | 评价项目 | 开关柜暂态地电压检测 | 实际状态 | 检测时发现明显的局部放电信号 | 检修策略 | 开展C类检修，查明原因，消除缺陷；实施停电检修前应加强D类检修
|  |  | 评价项目 | 开关柜红外成像检测 | 实际状态 | 检测时发现明显的局部放电信号 | 检修策略 | 开展C类检修，查明发热原因并采取针对性的措施
|  | 断路器（断路器手车） | 评价项目 | 电寿命 | 实际状态 | 累计故障开断电流达到设备技术条件中的规定 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换
|  |  | 评价项目 | 机械寿命 | 实际状态 | 累计动作次数达到设备技术条件中的规定 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换
|  |  | 评价项目 | 额定短路开断电流 | 实际状态 | 小于安装地点的最大短路电流 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换
|  |  | 评价项目 | 交流耐压试验 | 实际状态 | 按照状态检修试验规程要求，交流耐压试验不合格 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换
|  |  | 评价项目 | 断路器本体 | 包含 | 真空灭弧室真空度（如开展） | 实际状态 | 真空灭弧室内部气体压力不满足厂家规定的技术要求 | 检修策略 | 开展B类检修 ，更换真空泡
[5 empty] | 包含 | 真空灭弧室电寿命 | 实际状态 | 到达制造厂家规定的电寿命标志点 | 检修策略 | 开展B类检修，更换真空泡
[5 empty] | 包含 | SF6 气体压力（SF6 断路器） | 实际状态 | 有SF6 气体压力异常信号 | 检修策略 | 开展C类检修；必要时应进行B类检修，消除漏气缺陷
[5 empty] | 包含 | 导电回路电阻 | 实际状态 | 和出厂值比较有明显增长但不超过20%,且不大于厂家规定值 | 检修策略 | 开展C类检修，检查分析原因，进行相应处理
[7 empty] | 实际状态 | 超过出厂值的20%但小于50%,且不大于厂家规定值 | 检修策略 | 开展B类检修，检查分析原因，进行相应处理，必要时安排A类检修
[7 empty] | 实际状态 | 超过出厂值的50%，或超过厂家规定值 | 检修策略 | 开展B类检修，检查分析原因，进行相应处理，必要时安排A类检修
[5 empty] | 包含 | 支持绝缘子 | 实际状态 | 外观破损、有裂纹 | 检修策略 | 开展B类检修，更换绝缘子
[5 empty] | 包含 | 相间绝缘隔板 | 实际状态 | 相间绝缘隔板与本体之间空气间隙不满足≥30 mm（对12kV），50mm（对24kV），60mm（对40.5kV）的要求 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换
[7 empty] | 实际状态 | 绝缘隔板的使用未满足“SMC阻燃材料且为一次浇注成型”的要求 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换
[5 empty] | 包含 | 绝缘电阻测试 | 实际状态 | 绝缘电阻低于3000MΩ的规定值要求 | 检修策略 | 开展B类检修，更换部件
[5 empty] | 包含 | 进出车装置（手车式断路器） | 实际状态 | 涡轮蜗杆外观破损、有裂纹 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时更换部件或修复
[7 empty] | 实际状态 | 进出车轨道变形 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时更换部件或修复
[7 empty] | 实际状态 | 行程开关不能切换或接触不良 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时更换部件或修复
[5 empty] | 包含 | 触头（手车式断路器） | 实际状态 | 镀银层脱落、厚度不满足8um的要求 | 检修策略 | 开展B类，进行触头更换
[7 empty] | 实际状态 | 动静触头同心度不满足制造厂的要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整
[7 empty] | 实际状态 | 插入深度不满足制造厂家的技术要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整
|  |  | 评价项目 | 操动机构（弹簧） | 包含 | 分合闸线圈及电磁铁 | 实际状态 | 固定松动、动作卡涩 | 检修策略 | 开展C类检修，进行修复
[5 empty] | 包含 | 分合闸线圈电阻 | 实际状态 | 线圈电阻初值差超过5% | 检修策略 | 开展C类检修，更换线圈
[5 empty] | 包含 | 辅助开关（行程开关） | 实际状态 | 出现卡涩或接触不良等现象 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整
[5 empty] | 包含 | 分合闸弹簧 | 实际状态 | 锈蚀、脱落、疲劳、断裂 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检修或更换
[5 empty] | 包含 | 分、合闸缓冲器 | 实际状态 | 变形、渗油 | 检修策略 | 开展B类检修，更换缓冲器
[5 empty] | 包含 | 分合闸机械位置指示 | 实际状态 | 不能正确指示 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整
[5 empty] | 包含 | 储能单元 | 实际状态 | 不满足制造厂家的技术要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整，必要时对元器件进行更换
[5 empty] | 包含 | 合闸单元 | 实际状态 | 不满足制造厂家的技术要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整，必要时对元器件进行更换
[5 empty] | 包含 | 分闸单元 | 实际状态 | 不满足制造厂家的技术要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整，必要时对元器件进行更换
[5 empty] | 包含 | 控制及辅助回路元器件 | 实际状态 | 端子排、航空插头等元器件损坏 | 检修策略 | 开展C类检修，更换元器件
[5 empty] | 包含 | 二次回路绝缘电阻 | 实际状态 | 绝缘电阻低于2MΩ的规定值要求 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时更换元件
[5 empty] | 包含 | 联锁和闭锁装置 | 实际状态 | 不满足制造厂家的技术要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整
[5 empty] | 包含 | 低电压试验 | 实际状态 | 合闸脱扣器不满足在额定电压的80%～110%范围内可靠动作的要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整，必要时更换部件
[7 empty] | 实际状态 | 分闸脱扣器不满足在额定电压的65%～110%范围内可靠动作的要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整，必要时更换部件
[7 empty] | 实际状态 | 电源电压低至额定值的30%时分闸脱扣器动作 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整，必要时更换部件
|  |  | 评价项目 | 操动机构（电磁） | 包含 | 直流接触器 | 实际状态 | 接触器线圈电阻超过出厂值5% 的要求 | 检修策略 | 开展C类检修，更换接触器或线圈
[7 empty] | 实际状态 | 动静触点烧损深度及面积不满足制造厂家的技术要求 | 检修策略 | 开展C类检修，更换接触器
[5 empty] | 包含 | 分合闸线圈及电磁铁 | 实际状态 | 固定松动、动作卡涩 | 检修策略 | 开展C类检修，进行修理
[5 empty] | 包含 | 分合闸线圈电阻 | 实际状态 | 线圈电阻初值差超过5% | 检修策略 | 不开展C类检修，更换线圈
[5 empty] | 包含 | 辅助开关 | 实际状态 | 出现卡涩或接触不良等现象 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整
[5 empty] | 包含 | 分合闸位置指示 | 实际状态 | 机械指示位置不正确 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整
[5 empty] | 包含 | 合闸单元 | 实际状态 | 不满足制造厂家的技术要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整
[5 empty] | 包含 | 合闸保持单元 | 实际状态 | 不满足制造厂家的技术要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整
[5 empty] | 包含 | 分闸单元 | 实际状态 | 不满足制造厂家的技术要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整
[5 empty] | 包含 | 控制及辅助回路元器件 | 实际状态 | 端子排、航空插头等元器件损坏 | 检修策略 | 开展C类检修，更换元器件
[5 empty] | 包含 | 二次回路绝缘电阻 | 实际状态 | 绝缘电阻低于2MΩ的规定值要求 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时更换元件
[5 empty] | 包含 | 分闸低电压试验 | 实际状态 | 分闸脱扣器不满足额定电压的65%～110%范围内可靠动作的要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整
[7 empty] | 实际状态 | 电源电压低至额定值的30%时分闸脱扣器动作 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整
|  |  | 评价项目 | 机械特性试验 | 实际状态 | 分合闸同期性、分合闸时间、合分时间不符合制造厂规定值 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整，必要时更换部件
[5 empty] | 实际状态 | 分合闸速度不符合制造厂规定值，合、分闸行程曲线测试不符合厂家标准曲线要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整，必要时更换部件
[5 empty] | 实际状态 | 合闸过程中触头接触后的弹跳时间不满足下列要求，12kV断路器不大于2ms；24kV断路器不大于2ms；40.5kV断路器不大于3ms | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整，必要时更换部件
|  | 隔离开关（隔离手车）、接地开关 | 评价项目 | 导电部分相间及对地空气绝缘净距离 | 实际状态 | 相间距离、对地距离不符合下列要求：（海拔1000米）≥125mm（12kV），≥180mm（24kV），≥300mm（40.5kV） | 检修策略 | 开展B类检修，进行整改
|  |  | 评价项目 | 触头 | 实际状态 | 弹簧松弛，触头松动，接触不良，触头插入深度不满足制造厂家技术要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行紧固、调整
[5 empty] | 实际状态 | 表面不平整，有凹陷、烧蚀迹象 | 检修策略 | 开展B类检修，更换触头
[5 empty] | 实际状态 | 镀银层脱落、厚度不满足8um的要求 | 检修策略 | 开展B类检修，更换触头
|  |  | 评价项目 | 操动部件 | 实际状态 | 分合闸不到位，存在卡涩现象 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整
[5 empty] | 实际状态 | 三相同期性不满足要求 | 检修策略 | 开展C类检修，进行调整
[5 empty] | 实际状态 | 电动操作失灵，机构电动机出现异常声响现象 | 检修策略 | 开展C类检修，检查处理，必要时进行B类检修，更换部件
[5 empty] | 实际状态 | 基座、连杆等出现裂纹或断裂等现象 | 检修策略 | 开展B类检修，更换损坏零件
|  |  | 评价项目 | 支架 | 实际状态 | 支架表面锈蚀 | 检修策略 | 开展C类检修，进行防腐处理
[5 empty] | 实际状态 | 固定松动 | 检修策略 | 开展C类检修，进行紧固
|  |  | 评价项目 | 进出车装置(手车式） | 实际状态 | 导轨变形，手车卡死，无法操作 | 检修策略 | 开展C类检修，对变形导轨应先查出变形原因后再进行复原，并调整
[5 empty] | 实际状态 | 损坏严重，无法修复 | 检修策略 | 开展B类检修，对其进行更换
|  |  | 评价项目 | 绝缘子 | 实际状态 | 绝缘子表面有明显污秽 | 检修策略 | 开展C类检修，对其进行擦拭
[5 empty] | 实际状态 | 表面有轻微放电或轻微电晕 | 检修策略 | 加强D类检修, 必要时进行C类检修
[5 empty] | 实际状态 | 绝缘子有严重破损或裂纹 | 检修策略 | 开展B类检修，对其进行更换
|  |  | 评价项目 | 机械连锁 | 实际状态 | 机械连锁性能不可靠，机械传动分合不到位 | 检修策略 | 开展C类检修，对其进行调整
[5 empty] | 实际状态 | 机械连锁（闭锁）失灵 | 检修策略 | 开展C类检修，对其进行调整或更换零部件
|  |  | 评价项目 | 导电回路电阻测量 | 实际状态 | 为制造厂规定值的 1.2～1.5 倍，或与历史数据比较有明显增加 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时更换部件
[5 empty] | 实际状态 | 为制造厂规定值的 1.5～3.0 倍 | 检修策略 | 开展B类检修，检查分析原因，进行相应处理
[5 empty] | 实际状态 | 超过制造厂规定值的 3.0 倍 | 检修策略 | 开展B类检修，检查分析原因，进行相应处理
|  |  | 评价项目 | 交流耐压试验 | 实际状态 | 按照状态检修试验规程要求，交流耐压试验不合格 | 检修策略 | 开展B类检修，更换试验不合格的部件
|  | 电流互感器 | 评价项目 | 固体绝缘表面 | 实际状态 | 绝缘表面有放电痕迹 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时进行B类检修，更换电流互感器
[5 empty] | 实际状态 | 绝缘表面有贯穿性裂纹、填料外露 | 检修策略 | 开展B类检修，更换电流互感器
|  |  | 评价项目 | 绝缘电阻测量 | 实际状态 | 与初始值相比有明显变化 | 检修策略 | 开展B类检修，更换电流互感器
|  |  | 评价项目 | 交流耐压试验 | 实际状态 | 试验电压值低于出厂耐压值80%试验标准 | 检修策略 | 开展B类检修，更换电流互感器
|  |  | 评价项目 | 局部放电测量 | 实际状态 | 电压为1.2Um/√3时的放电量：大于50 pC | 检修策略 | 开展B类检修,更换电流互感器
|  |  | 评价项目 | 电流比校核 | 实际状态 | 与铭牌标示不符 | 检修策略 | 开展B类检修，更换电流互感器
|  |  | 评价项目 | 绕组电阻测量 | 实际状态 | 与初值比较有明显偏差 | 检修策略 | 开展B类检修，更换电流互感器
|  |  | 评价项目 | 红外测温 | 实际状态 | 一次接线端子相间温差大于15K | 检修策略 | 开展C类检修，查明发热原因并处理。停电检修前，应加强红外监测
[5 empty] | 实际状态 | 一次接线端子热点温度>80℃ | 检修策略 | 开展C类检修，查明发热原因并处理。停电检修前，应加强红外监测
|  | 电压互感器 | 评价项目 | 干式 | 包含 | 固体绝缘表面 | 实际状态 | 绝缘表面有放电痕迹 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查处理，必要时进行B类检修，更换电压互感器
[7 empty] | 实际状态 | 绝缘表面有贯穿性裂纹、填料外露 | 检修策略 | 开展B类检修，更换电压互感器
[5 empty] | 包含 | 外露铁心 | 实际状态 | 有锈蚀 | 检修策略 | 开展C类检修，处理锈蚀部位
|  |  | 评价项目 | 油浸式 | 包含 | 外绝缘瓷套 | 实际状态 | 瓷套表面有破损或有穿透性裂纹 | 检修策略 | 开展C类检修，更换瓷套
[5 empty] | 包含 | 密封检查 | 实际状态 | 有渗漏油现象 | 检修策略 | 开展C类检修，修复或更换相关密封件
|  |  |  | 导电部分 | 实际状态 | 有放电现象 | 检修策略 | 开展C类检修，对放电部位进行检查处理
|  |  |  | 接地端子、接地引下线 | 实际状态 | 连接松动、锈蚀 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查紧固、防腐处理
|  |  |  | 绕组绝缘电阻 | 实际状态 | 一次、二次绕组的绝缘电阻不符合规定值 | 检修策略 | 开展B类检修，更换电压互感器
|  |  |  | 交流耐压试验 | 实际状态 | 一次绕组交流耐压标准低于出厂值80% | 检修策略 | 开展B类检修，更换电压互感器
[5 empty] | 实际状态 | 二次绕组之间及对地为2kV | 检修策略 | 开展B类检修，更换电压互感器
|  |  |  | 局部放电测量 | 实际状态 | 电压为1.2Um/√3时的放电量：大于50pC（固体），大于20pC（液体） | 检修策略 | 开展B类检修，更换电压互感器
|  |  |  | 电压比校核 | 实际状态 | 不符合设备技术文件要求 | 检修策略 | 开展B类检修，更换电压互感器
|  |  |  | 励磁特性测量 | 实际状态 | 与出厂值相比有显著变化，或与同一批次、同一型号的电压互感器相比，彼此差异大于30% | 检修策略 | 开展B类检修，更换电压互感器
|  |  |  | 消谐器外观 | 实际状态 | 外形烧损或开裂 | 检修策略 | 开展C类检修，更换消谐器
|  |  |  | 红外测温 | 实际状态 | 本体相间温差>4K（10kV浇注式），大于2-3K（油浸式） | 检修策略 | 开展C类检修，查明发热原因并处理，必要时进行更换。停电检修前，应加强D类检修
|  | 避雷器（含计数器） | 评价项目 | 外绝缘表面情况 | 实际状态 | 外形损坏、外绝缘破损 | 检修策略 | 开展B类检修，更换避雷器
|  |  |  | 避雷器接线情况 | 实际状态 | 直接接在母线上 | 检修策略 | 开展B类检修，更改接线方式
|  |  |  | 红外测温 | 实际状态 | 整体或局部发热，相间温差超过1K | 检修策略 | 开展B类检修，更换避雷器，在停电检修前应开展D类检修
|  |  |  | 底座绝缘测量 | 实际状态 | 测量值＜100MΩ | 检修策略 | 开展C类检修，更换底座
|  |  |  | 直流1mA电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流测量 | 实际状态 | U1mA初值差高于GB11032规定值或超过5% | 检修策略 | 开展B类检修，更换避雷器
[5 empty] | 实际状态 | 0.75U1mA泄漏电流初值差＞30%或＞50μA | 检修策略 | 开展B类检修，更换避雷器
|  |  | 评价项目 | 计数器泄漏电流表 | 包含 | 计数器外观 | 实际状态 | 玻璃盖板开裂；指示不准；指针卡涩 | 检修策略 | 开展C类检修，更换计数器泄漏电流表
[6 empty] | 泄漏电流表指示值 | 实际状态 | 交流泄漏电流指示值不在正常范围内 | 检修策略 | 开展C类检修，更换计数器泄漏电流表
|  | 母线及分支线 | 评价项目 | 母线外观检查 | 实际状态 | 热缩套损坏、表面脏污 | 检修策略 | 开展C类检修，对母线热缩护套进行处理
|  |  |  | 母线、分支线连接 | 实际状态 | 连接螺栓松动、接触面发热 | 检修策略 | 开展C类检修，对连接接头进行处理
|  |  | 评价项目 | 绝缘子 | 实际状态 | 绝缘子表面有明显污秽 | 检修策略 | 开展C类检修，对其进行擦拭，清理干净
[5 empty] | 实际状态 | 表面有轻微放电或轻微电晕 | 检修策略 | 加强D类检修，进行巡视跟踪，并根据情况开展B类检修，进行清扫
[5 empty] | 实际状态 | 绝缘子有严重破损或裂纹 | 检修策略 | 开展C类检修，对其进行更换
[5 empty] | 实际状态 | 绝缘子固定金具松动、造成母线震动 | 检修策略 | 开展C类检修，进行紧固
|  |  | 评价项目 | 交流耐压试验 | 实际状态 | 低于出厂试验值的80% | 检修策略 | 开展C类检修，查找不合格原因，更换劣化的绝缘件
|  |  |  | 绝缘电阻试验 | 实际状态 | 按照状态检修试验规程要求，绝缘电阻试验不合格 | 检修策略 | 开展C类检修，查找不合格原因，更换劣化的绝缘件
|  |  |  | 母线回路电阻 | 实际状态 | 与历次或三相之间的测量数据相比有显著变化 | 检修策略 | 开展C类检修， 对接触电阻异常的接触面进行检查处理
|  | 开关柜附属设备 | 评价项目 | 触头活门挡板（手车式） | 实际状态 | 活门不能可靠开启、闭合 | 检修策略 | 开展C类检修，进行修复
[5 empty] | 实际状态 | 金属活门未可靠接地 | 检修策略 | 开展C类检修，进行维修或更换部件
|  |  |  | 带电显示装置 | 实际状态 | 装置部分功能损坏 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时进行C类检修，更换带电显示装置
[5 empty] | 实际状态 | 装置失灵 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时进行C类检修，更换带电显示装置
|  |  |  | 柜内风机 | 实际状态 | 不能按照要求正常启动和运转 | 检修策略 | 开展C类检修,检查风机的二次控制回路或更换电机
|  |  |  | 温控器、驱潮器 | 实际状态 | 温控器、驱潮器不能正常工作 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时更换温控器、驱潮器
|  |  |  | 开关柜位置状态指示器 | 实际状态 | 各元件位置、状态指示不正确 | 检修策略 | 开展C类检修，对状态指示器进行调整
|  |  |  | 照明回路 | 实际状态 | 不能正常工作 | 检修策略 | 开展D类检修，进行维护

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第34分册开关柜检修策略 | 相关知识点 | 开关柜结构
开关柜内空气绝缘净距离
开关柜整体状态观察
开关柜外观
开关柜外壳
开关柜柜体密封
开关柜柜门
开关柜接地体
开关柜观察窗
开关柜内穿柜套管（或穿柜CT）固定隔板
穿柜套管
开关柜设备铭牌、 标志
全封闭式开关柜的泄压通道或压力释放装置
开关柜盘面表计、指示灯指示
控制辅助回路元器件工作状态（包括端子排、远近控开关、空气开关、分合闸按钮等）
开关柜盘面一次接线图
开关柜防误装置
压力表或密度继电器指示（气体绝缘开关柜）
开关柜超声波局放检测
开关柜暂态地电压检测
开关柜红外成像检测
电寿命
机械寿命
额定短路开断电流
交流耐压试验
真空灭弧室真空度（如开展）
真空灭弧室电寿命
SF6 气体压力（SF6 断路器）
导电回路电阻
支持绝缘子
相间绝缘隔板
绝缘电阻测试
进出车装置（手车式断路器）
触头（手车式断路器）
分合闸线圈及电磁铁
分合闸线圈电阻
辅助开关（行程开关）
分合闸弹簧
分、合闸缓冲器
分合闸机械位置指示
储能单元
合闸单元
分闸单元
控制及辅助回路元器件
二次回路绝缘电阻
联锁和闭锁装置
低电压试验
直流接触器
辅助开关
分合闸位置指示
合闸保持单元
分闸低电压试验
机械特性试验
导电部分相间及对地空气绝缘净距离
触头
操动部件
支架
进出车装置(手车式）
绝缘子
机械连锁
导电回路电阻测量
交流耐压试验
固体绝缘表面
绝缘电阻测量
局部放电测量
电流比校核
绕组电阻测量
红外测温
外露铁心
外绝缘瓷套
密封检查
导电部分
接地端子、接地引下线
绕组绝缘电阻
电压比校核
励磁特性测量
消谐器外观
外绝缘表面情况
避雷器接线情况
红外测温
底座绝缘测量
直流1mA电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流测量
计数器外观
泄漏电流表指示值
母线外观检查
母线、分支线连接
绝缘电阻试验
母线回路电阻
触头活门挡板（手车式）
带电显示装置
柜内风机
温控器、驱潮器
开关柜位置状态指示器
| 起草人 | 单东阳
甄利
王玮民
张继龙
贾志辉
庞先海
张志刚
辛庆山
杨勇
冀立鹏
郭跃
李晓峰
| 起草单位 | 国网河北电力