## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
电压互感器 | 包含 | 电磁式电压互感器检修策略 | 评判项目 | 密封性 | 实际状态 | 表面有油迹，但未形成油滴 | 检修策略 | 开展D类检修，进行清洁处理，并加强监视，必要时开展C类检修
[5 empty] | 实际状态 | 漏油速度每滴时间不快于5秒，且油位正常 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查，根据需要进行密封处理或更换电压互感器
[5 empty] | 实际状态 | 漏油速度每滴时间不快于5秒，且油位低于下限 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查、补油，根据需要进行密封处理或更换电压互感器
[5 empty] | 实际状态 | 漏油速度每滴时间快于5秒 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查、补油，根据需要进行密封处理或更换电压互感器
[5 empty] | 实际状态 | SF6气体两次补气间隔大于一年且小于两年 | 检修策略 | 开展D类检修，进行补气、检漏
[5 empty] | 实际状态 | SF6气体两次补气间隔小于一年大于半年 | 检修策略 | 先进行D类检修，根据结果开展B类检修，进行密封处理
[5 empty] | 实际状态 | SF6气体两次补气间隔小于半年 | 检修策略 | 先进行D类检修，根据结果开展B类检修或A类检修进行密封处理
|  |  |  | 油位 | 实际状态 | 油位异常 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查、调整油位，根据需要进行密封处理或更换电压互感器
|  |  |  | SF6气体压力 | 实际状态 | SF6气体压力异常 | 检修策略 | 开展D类检修，；必要时安排C类检修，根据检查结果做相应处理
[5 empty] | 实际状态 | SF6气体压力低报警 | 检修策略 | 开展D类检修，；必要时安排C类检修，根据检查结果做相应处理
|  |  |  | 红外热成像检测 | 实际状态 | 瓷套整体运行温度增高，且上部温升高于2K | 检修策略 | 开展D类检修，跟踪监测，必要时安排停电检查，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | 外绝缘情况 | 实际状态 | 外绝缘爬距不满足所在地区污秽程度要求且没有采取措施 | 检修策略 | 开展B类检修，加装伞裙或喷涂防污闪涂料，必要时更换电压互感器
[5 empty] | 实际状态 | 硅橡胶憎水性能异常 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查，根据检查结果开展相关工作
[5 empty] | 实际状态 | 瓷外套防污闪涂料憎水性能异常或破损 | 检修策略 | 开展C类检修，进行防污闪涂料修补或复涂
[5 empty] | 实际状态 | 外绝缘破损 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查，根据检查结果做相应修补或更换处理
|  |  |  | 异常声响 | 实际状态 | 互感器内部有放电等异常声响 | 检修策略 | 开展A类或B类检修，进行诊断性试验，根据实验结果进行相应处理
|  |  |  | 膨胀器、底座、二次接线盒锈蚀情况 | 实际状态 | 锈蚀严重 | 检修策略 | 开展C类检修，进行除锈、刷漆，必要时开展B类检修更换膨胀器、底座、 二次接线盒
|  |  |  | 高压引线及端子板连接 | 实际状态 | 引线端子板有松动、变形、开裂现象或严重发热痕迹 | 检修策略 | 开展C类或B类检修，检查引线端子及引流线，根据需要进行处理或更换
|  |  |  | 接地连接 | 实际状态 | 接地连接有锈蚀或油漆剥落 | 检修策略 | 开展D类检修，进行除锈、刷漆
[5 empty] | 实际状态 | 接地引下线松动、脱落 | 检修策略 | 开展C类检修，进行停电处理
|  |  |  | 绕组绝缘电阻 | 实际状态 | 一次绕组绝缘电阻初值差超过-50％，或二次绕组绝缘电阻小于10MΩ 时 | 检修策略 | 进行诊断性试验，根据试验结果做相应处理，必要时开展A类检修，更换电压互感器
|  |  |  | 绕组绝缘介质损耗因数 | 实际状态 | 绕组绝缘tanδ大于下列值：0.02（串级式）；0.005（非串级式） | 检修策略 | 进行诊断性试验，根据试验结果做相应处理，必要时开展A类检修，更换电压互感器
|  |  |  | 支架绝缘介质损耗因数 | 实际状态 | 支架绝缘 tgδtanδ大于 0.05 | 检修策略 | 进行诊断性试验，根据试验结果做相应处理，必要时开展A类检修，更换电压互感器
|  |  |  | 油中溶解气体分析 | 实际状态 | 氢气＞ 150μL/L | 检修策略 | 进行诊断性试验，根据试验结果做相应处理，必要时开展A类检修，更换电压互感器
[5 empty] | 实际状态 | 总烃＞ 100μL/L | 检修策略 | 进行诊断性试验，根据试验结果做相应处理，必要时开展A类检修，更换电压互感器
[5 empty] | 实际状态 | 乙炔＞ 2μL/L | 检修策略 | 进行诊断性试验，根据试验结果做相应处理，必要时开展A类检修，更换电压互感器
|  |  |  | 局部放电 | 实际状态 | >20pC（气体、液体）、>50pC（固体） | 检修策略 | 进行诊断性试验，必要时开展A类检修，根据试验结果做相应处理
|  |  |  | SF6 气体微水含量 | 实际状态 | A类检修后＞ 250μL/L;运行中＞ 500μL/L | 检修策略 | 开展B类检修，并检查分析原因，进行相应处理
|  |  |  | 二次绕组精度 | 实际状态 | 不满足计量要求 | 检修策略 | 开展A类检修，更换电压互感器
|  |  |  | 二次绕组容量 | 实际状态 | 不满足计量要求 | 检修策略 | 开展A类检修，更换电压互感器
|  |  |  | 电压比校核 | 实际状态 | 不符合设备技术文件要求，电压比不满足要求 | 检修策略 | 开展B类检修，进行其他诊断性试验，根据试验结果，进行相应处理
|  |  |  | 励磁特性测量 | 实际状态 | 1）励磁电流与出厂值相比有显著差别 | 检修策略 | 进行诊断性试验，根据试验结果做相应处理，必要时开展A类检修，更换电压互感器
[5 empty] | 实际状态 | 2）与同一批次、同一型号的其它电磁式电压互感器相比，差异＞30% | 检修策略 | 进行诊断性试验，根据试验结果做相应处理，必要时开展A类检修，更换电压互感器
| 包含 | 电容式电压互感器检修策略 | 评价项目 | 密封性 | 实际状态 | 电容单元渗漏油 | 检修策略 | 安排A类检修，更换处理
[5 empty] | 实际状态 | 电磁单元渗漏油 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查，根据需要进行密封处理或更换电压互感器
|  |  |  | 油位 | 实际状态 | 油位异常 | 检修策略 | 开展C类检修，调整油位，根据需要进行密封处理，必要时更换电压互感器
|  |  |  | 红外热成像检测 | 实际状态 | 瓷套整体运行温度增高，且上部温升高于2K | 检修策略 | 开展D类检修，跟踪监测，必要时安排停电检查，根据检查结果进行相应处理
|  |  |  | 外绝缘情况 | 实际状态 | 外绝缘爬距不满足所在地区污秽程度要求且没有采取措施 | 检修策略 | 开展B类检修，加装伞裙或喷涂防污闪涂料，必要时更换电压互感器
[5 empty] | 实际状态 | 瓷外套防污闪涂料憎水性能异常或破损 | 检修策略 | 开展C类检修，停电检查，根据检查结果开展相关工作
[5 empty] | 实际状态 | 硅橡胶憎水性能异常 | 检修策略 | 开展B类检修，进行防污闪涂料修补或复涂
[5 empty] | 实际状态 | 外绝缘破损 | 检修策略 | 开展B类或C类检修，停电检查，根据检查结果做相应修补或更换处理
|  |  |  | 异常声响 | 实际状态 | 互感器内部有放电等异常声响 | 检修策略 | 开展B类检修，进行诊断性试验，根据试验结果进行相应处理
|  |  |  | 底座、二次接线盒 | 实际状态 | 锈蚀、破损严重 | 检修策略 | 开展C类检修，进行除锈、刷漆，必要时开展B类检修更换底座、 二次接线盒
|  |  |  | 膨胀器锈蚀、卡滞 | 实际状态 | 金属膨胀器外观破损或锈蚀严重 | 检修策略 | 开展C类检修，进行除锈、刷漆，必要时开展B类检修更换膨胀器.
|  |  |  | 高压引线及端子板连接 | 实际状态 | 引线端子板有松动、变形、开裂现象或严重发热痕迹 | 检修策略 | 开展C类检修，检查引线端子及引流线，根据需要进行处理或更换
|  |  |  | 接地连接 | 实际状态 | 接地连接有锈蚀或油漆剥落 | 检修策略 | 开展D类检修，进行除锈、刷漆
[5 empty] | 实际状态 | 接地引下线松动、脱落 | 检修策略 | 开展C类检修，进行停电处理
|  |  |  | 末屏异常 | 实际状态 | 末屏接地不良引起放电 | 检修策略 | 开展C类检修，停电处理
|  |  |  | 电容器极间绝缘电阻 | 实际状态 | ≤5000MΩ | 检修策略 | 进行诊断性试验，根据试验结果做相应处理，必要时开展A类检修，更换电压互感器
|  |  |  | 电容分压器介质损耗因数 | 实际状态 | 油纸绝缘：tanδ＞0.005； | 检修策略 | 进行诊断性试验，根据试验结果做相应处理，必要时开展A类检修，更换电压互感器
[5 empty] | 实际状态 | 膜纸绝缘：tanδ＞0.0025 | 检修策略 | 进行诊断性试验，根据试验结果做相应处理，必要时开展A类检修，更换电压互感器
|  |  |  | 电容分压器电容量 | 实际状态 | 主绝缘电容量初值差超过±2％ | 检修策略 | 进行诊断性试验，根据试验结果做相应处理，必要时开展A类检修，更换电压互感器
|  |  |  | 二次电压变化量 | 实际状态 | 二次开口三角电压3U0＞1.5V | 检修策略 | 开展C类检修，测量介损和电容量，根据试验结果进行相应处理
|  |  |  | 相对介质损耗因数 | 实际状态 | 相对介质损耗因数初值差＞10% | 检修策略 | 开展C类检修，测量介损和电容量，根据试验结果进行相应处理
|  |  |  | 相对电容量比值 | 实际状态 | 相对电容量比值初值差＞5% | 检修策略 | 开展C类检修，测量介损和电容量，根据试验结果进行相应处理
|  |  |  | 中间变压器二次绕组绝缘电阻 | 实际状态 | ≤10MΩ | 检修策略 | 进行诊断性试验，根据试验结果做相应处理，必要时开展A类检修，更换电压互感器

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第36分册 电压互感器检修策略 | 相关知识 | 密封性
油位
SF6气体压力
红外热成像检测
外绝缘情况
异常声响
膨胀器、底座、二次接线盒锈蚀情况
高压引线及端子板连接
接地连接
绕组绝缘电阻
绕组绝缘介质损耗因数
支架绝缘介质损耗因数
油中溶解气体分析
局部放电
SF6 气体微水含量
二次绕组精度
二次绕组容量
电压比校核
励磁特性测量
密封性
油位
红外热成像检测
外绝缘情况
异常声响
底座、二次接线盒
膨胀器锈蚀、卡滞
高压引线及端子板连接
接地连接
末屏异常
电容器极间绝缘电阻
电容分压器介质损耗因数
电容分压器电容量
二次电压变化量
相对介质损耗因数
相对电容量比值
中间变压器二次绕组绝缘电阻
| 起草人 | 聂卫刚
刘文辉
王旭晖
齐伟强
曹亮
吴国勋
郭咏翰
焦征南
| 起草单位 | 国网北京电力

## 设备状态
| 部件 | 部件种类 | 部位
电压互感器 |  |  | SF6气体
外绝缘
底座
接地连接