## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
并联电容器组 | 包含 | 电容器 | 评价项目 | 外绝缘爬电比距 | 实际状态 | 绝缘子的最小爬电比距不满足最新污秽等级要求，且未采取有效措施 | 检修策略 | 开展B类检修，加装伞裙或喷涂防污闪涂料，必要时更换电容器绝缘子
|  |  | 评价项目 | 红外热像检测 | 实际状态 | 整体或局部出现异常温升 | 检修策略 | 开展C类检修，进行相应的诊断性试验，根据试验结果开展相应工作
|  |  | 评价项目 | 外观 | 包含 | 高压引线 | 实际状态 | 高压引线连接松动、断股，有放电 | 检修策略 | 开展B类检修，进行紧固处理或更换断股、放电的引线
[5 empty] | 包含 | 构架或箱体 | 实际状态 | 表面有轻微破损、脱落或轻微锈蚀 | 检修策略 | 开展C类检修，进行除锈、刷漆
[5 empty] | 包含 | 单台外壳 | 实际状态 | 单台电容器表面严重破损、脱落、锈蚀或膨胀变形 | 检修策略 | 开展B类检修，更换相应电容器
[5 empty] | 包含 | 集合式外壳 | 实际状态 | 集合式电容器表面严重破损、脱落或严重锈蚀 | 检修策略 | 开展B类检修，更换电容器
[5 empty] | 包含 | 呼吸器 | 实际状态 | 集合式电容器油呼吸器硅胶2/3以上变色 | 检修策略 | 开展D类检修，更换硅胶
|  |  | 评价项目 | 渗漏油 | 包含 | 渗油 | 实际状态 | 有轻微油迹，但未形成油滴 | 检修策略 | 开展C类检修，进行清洁处理，必要时进行更换
[5 empty] | 包含 | 漏油 | 实际状态 | 有漏油现象或瓷瓶开裂 | 检修策略 | 开展B类检修，更换漏油的电容器（分散式），开展检修补焊（集合式）
|  |  | 评价项目 | 电容器单体炸裂 | 实际状态 | 单只电容器炸裂 | 检修策略 | 开展B类检修，更换电容器
|  |  | 评价项目 | 电容器群爆 | 实际状态 | 多只电容器同时爆炸或整组电容器熔丝熔断 | 检修策略 | 开展B类检修，检查分析群爆原因，进行诊断性试验，根据试验结果开展相应工作
|  |  | 评价项目 | 单台电容器套管严重闪络或放电 | 实际状态 | 单台电容器套管严重闪络或放电 | 检修策略 | 开展B类检修，更换相应的电容器
|  |  | 评价项目 | 电容器三相电流不平衡超过5％以上 | 实际状态 | 电容器三相电流不平衡超过5％以上 | 检修策略 | 开展B类检修，进行三相电容调平衡处理或更换相应的电容器
|  |  | 评价项目 | 接地引下线 | 实际状态 | 有轻微锈蚀，导通试验合格 | 检修策略 | 开展C类检修，进行除锈、刷漆
[5 empty] | 实际状态 | 严重锈蚀、双根截面不满足通流要求，导通试验数据异常偏大 | 检修策略 | 开展B类检修，更换为合格接地引下线
|  |  | 评价项目 | 绝 缘 子 | 实际状态 | 绝缘子表面有缺损、裂纹或放电痕迹 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换
|  |  | 评价项目 | 绝缘电阻 | 实际状态 | 单台高压并联电容器极对壳绝缘电阻值<2000MΩ | 检修策略 | 开展A类或B类检修，必要时更换电容器
[5 empty] | 实际状态 | 集合式电容器相间绝缘电阻值或对壳绝缘电阻值<2000MΩ | 检修策略 | 开展A类或B类检修，必要时更换电容器
|  |  | 评价项目 | 电容量 | 包含 | 分散式电容器 | 实际状态 | 1）整组电容量与额定值的标准偏差超出下列要求： A）3Mvar 以下电容器：-5％～10％； B）从3Mvar 到30Mvar 电容器；0％-10％； C）30Mvar 以上电容器：0％～5％。且任意两线端的最大电容量与最小电容量之比值超过1.05。 2）当测量结果不满足上述要求时，应逐台测量。 单台电容器电容量与额定值的相对偏差应在-5%～10%之间，且初值差不超过5%。 | 检修策略 | 开展B类检修，进行三相电容调平衡，更换电容器
[5 empty] | 包含 | 集合式电容器 | 实际状态 | 1）电容量与投产时电容量偏差超过0～+5％；2）每相各串联段电容量最大值与最小值之比超过 1.05；3）相邻串联段电容量之比大于1.02 | 检修策略 | 开展A类检修，更换电容器
|  | 其他配套辅件 | 评价项目 | 红外热像检测 | 实际状态 | 隔离开关、电流互感器、放电线圈、熔断器、避雷器、汇流排、电缆接头等连接点等整体或局部出现异常温升 | 检修策略 | 开展C类检修，进行相应的检查和试验，根据结果开展相应工作
|  |  | 评价项目 | 外观 | 包含 | 高压引线 | 实际状态 | 高压引线连接松动、断股，有放电 | 检修策略 | 开展B类检修，进行紧固处理或更换断股、放电的引线
[5 empty] | 包含 | 放电线圈外表 | 实际状态 | 干式放电线圈表面开裂、严重锈蚀 | 检修策略 | 开展B类检修，更换放电线圈
[5 empty] | 包含 | 隔离开关 | 实际状态 | 隔离开关操作卡涩、位置不正确 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时进行B类检修
[5 empty] | 包含 | 放电线圈接线方式 | 实际状态 | 放电线圈一次侧非星形接线；放电线圈首末端未与电容器首末端相连接 | 检修策略 | 开展B类检修，进行相应整改
[5 empty] | 包含 | 避雷器 | 实际状态 | 氧化锌避雷器选型错误，未选用电容器专用的避雷器 | 检修策略 | 开展B类检修，进行相应整改
[5 empty] | 包含 | 其它配套辅件 | 实际状态 | 表面有轻微破损、脱落或轻微锈蚀 | 检修策略 | 开展C类检修，进行除锈、刷漆
[5 empty] | 包含 | 熔断器 | 实际状态 | 熔断器严重锈蚀 | 检修策略 | 开展B类检修，更换熔断器
[7 empty] | 实际状态 | 熔断器选型、外管、弹簧尾线等安装方式（角度）不满足有关规程及安装使用说明书的规定 | 检修策略 | 开展B类检修，进行相应整改
[7 empty] | 实际状态 | 熔断器熔断 | 检修策略 | 开展B类检修，更换熔丝
[7 empty] | 实际状态 | 熔丝座、熔丝接头发热 | 检修策略 | 开展C类检修，进行清洁、紧固处理
[7 empty] | 实际状态 | 弹簧松弛或断裂 | 检修策略 | 开展B类检修，更换熔断器
|  |  | 评价项目 | 渗漏油 | 包含 | 放电线圈渗油 | 实际状态 | 油浸放电线圈有轻微油迹，但未形成油滴 | 检修策略 | 开展C类检修，进行清洁、堵漏处理，并加强监视
[5 empty] | 包含 | 放电线圈漏油 | 实际状态 | 油浸放电线圈有严重漏油现象或瓷瓶开裂 | 检修策略 | 开展B类检修，更换漏油的放电线圈
[5 empty] | 包含 | 电流互感器渗油 | 实际状态 | 不平衡保护用中性点电流互感器有轻微油迹，但未形成油滴 | 检修策略 | 开展C类检修，进行清洁、堵漏处理，并加强监视
[5 empty] | 包含 | 电流互感器漏油 | 实际状态 | 不平衡保护用中性点电流互感器严重漏油 | 检修策略 | 开展B类检修，更换漏油的电流互感器
|  |  | 评价项目 | 支柱绝缘子损伤 | 实际状态 | 绝缘子表面有缺损、裂纹或放电痕迹 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时更换绝缘子
|  |  | 评价项目 | 绝缘电阻 | 包含 | 避雷器 | 实际状态 | 避雷器底座：2500V 兆欧表测量，小于100MΩ | 检修策略 | 开展B类检修，处理避雷器底座
[5 empty] | 包含 | 放电线圈 | 实际状态 | 一次绕组对二次绕组、铁芯和外壳的绝缘电阻小于1000MΩ（20℃时 | 检修策略 | 开展B类检修，更换放电线圈
[7 empty] | 实际状态 | 二次绕组对铁芯和外壳的绝缘电阻小于500MΩ（20℃时） | 检修策略 | 开展B类检修，更换放电线圈
|  |  | 评价项目 | 交流耐压试验 | 实际状态 | 放电线圈、支柱绝缘子、隔离开关交流耐压试验不合格 | 检修策略 | 开展B类检修，更换放电线圈、支柱绝缘子、隔离开关
|  |  | 评价项目 | 避雷器直流 1mA参考电压 | 实际状态 | 直流1mA参考电压不符合要求 | 检修策略 | 开展B类检修，更换避雷器
|  |  | 评价项目 | 避雷器0.75倍参考电压下的泄漏电流 | 实际状态 | 0.75倍参考电压下的泄漏电流不符合要求 | 检修策略 | 开展B类检修，更换避雷器

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第57分册避雷针检修策略 | 相关知识点 | 外绝缘爬电比距
红外热像检测
高压引线
构架或箱体
单台外壳
集合式外壳
呼吸器
渗油
漏油
电容器单体炸裂
电容器群爆
单台电容器套管严重闪络或放电
电容器三相电流不平衡超过5％以上
接地引下线
绝 缘 子
绝缘电阻
分散式电容器
集合式电容器
放电线圈外表
隔离开关
放电线圈接线方式
避雷器
其它配套辅件
熔断器
放电线圈渗油
放电线圈漏油
电流互感器渗油
电流互感器漏油
支柱绝缘子损伤
放电线圈
交流耐压试验
避雷器直流 1mA参考电压
| 起草人 | 聂卫刚
朱涛
李世博
齐伟强
张磊
王财宝
胡轶龙
董翔
| 起草单位 | 国网北京电力