## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 |  |  | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
干式电抗器 | 评价项目 | 电抗器本体 | 包含 | 外绝缘配置 | 实际状态 | 绝缘子的外绝缘配置不满足最新污秽等级要求，且未采取有效措施 | 检修策略 | 开展B类检修，更换为满足外绝缘防污水平的绝缘子或整体更换
|  |  |  | 红外热像检测 | 实际状态 | 整体或局部出现温度异常升高 | 检修策略 | 开展C类检修，进行相应的诊断性试验，根据试验结果开展相应工作
[5 empty] | 实际状态 | 整体或局部出现异常温度升高和相对温差，并影响运行 | 检修策略 | 开展C类检修，进行相应的诊断性试验，根据试验结果开展相应工作
|  |  |  | 通风道 | 实际状态 | 通风道存留杂物 | 检修策略 | 开展C类检修，清理杂物
|  |  |  | 电抗率 | 实际状态 | 电抗率不满足限制合闸涌流和抑制高次谐波的要求，出现对背景谐波的放大及谐振现象 | 检修策略 | 开展B类检修，更换为电抗率匹配的电抗器
|  |  |  | 线圈至汇流排引线 | 实际状态 | 电抗器线圈至汇流排引线断裂或松焊 | 检修策略 | 开展B类检修，更换或重新焊接引线
|  |  |  | 表面 | 实际状态 | 电抗器表面有轻微破损、脱落或轻微龟裂 | 检修策略 | 开展C类检修，适时修复，根据试验结果开展相应工作
[5 empty] | 实际状态 | 电抗器表面破损、脱落严重或严重龟裂，放电痕迹或憎水性能下降严重 | 检修策略 | 开展B类检修，进行相应的诊断性试验，根据试验结果开展相应工作
|  |  |  | 防护罩 | 实际状态 | 防护罩破损严重 | 检修策略 | 开展B类检修，修复或更换防护罩
|  |  |  | 包封 | 实际状态 | 电抗器包封与支架间紧固带松动、断裂或电抗器包封间导风撑条松动、脱落 | 检修策略 | 开展B类检修，对包封进行修复，必要时更换电抗器
|  |  |  | 声级与震动 | 实际状态 | 声级与震动异常 | 检修策略 | 开展C类检修，进行相应的诊断性试验，根据试验结果开展相应工作
|  |  |  | 铁心绝缘电阻 | 实际状态 | 不满足规程要求，<100MΩ | 检修策略 | 开展B类检修，查找原因，并处理
|  |  |  | 电阻值 | 实际状态 | 直流电阻相间差超过2％，或与历年数据有较大差异超过2％ | 检修策略 | 开展C类检修，进行相应的诊断性试验，根据试验结果开展相应工作必要时更换电抗器
|  |  |  | 电抗值 | 实际状态 | 初值差不得超过5％或相间相差超过2％ | 检修策略 | 开展B类检修，更换电抗器
|  |  |  | 超声波局部放电测量 | 实际状态 | 有明显局部放电声 | 检修策略 | 开展C类检修，进行相应的诊断性试验，根据试验结果开展相应工作
| 评价项目 | 其它附件 | 包含 | 爬电比距、爬电系数 | 实际状态 | 绝缘子的最小爬电比距和爬电系数不满足最新污秽等级要求 | 检修策略 | 开展B类检修，更换绝缘子
|  |  |  | 红外热像检测 | 实际状态 | 电缆接头等连接点处出现异常温升 | 检修策略 | 开展B类检修，对连接点进行处理
|  |  |  | 外观 | 包含 | 紧固件 | 实际状态 | 紧固件松动或锈蚀严重 | 检修策略 | 开展B类检修，紧固或更换紧固件
[6 empty] | 联结母排 | 实际状态 | 联结母排热缩绝缘材料损坏 | 检修策略 | 开展B类检修，重做热缩绝缘材料
[6 empty] | 接地 | 实际状态 | 接地不可靠，松动；严重锈蚀、过热变色等现象 | 检修策略 | 开展B类检修，进行整改，可靠接地
[7 empty] | 实际状态 | 接地断裂 | 检修策略 | 开展B类检修，进行整改，可靠接地
[7 empty] | 实际状态 | 每相支柱绝缘子接地不符合要求或接地线形成闭合环路 | 检修策略 | 开展B类检修，进行整改
[6 empty] | 表面 | 实际状态 | 支柱绝缘子表面有轻微裂纹或放电痕迹 | 检修策略 | 开展B类检修，更换绝缘子
[7 empty] | 实际状态 | 支柱绝缘子表面有严重裂纹或放电痕迹 | 检修策略 | 开展B类检修，更换绝缘子
[6 empty] | 围网、围栏 | 实际状态 | 围网、围栏局部损坏 | 检修策略 | 开展B类检修，修复围网、围栏
[7 empty] | 实际状态 | 围网、围栏发热严重 | 检修策略 | 开展B类检修，查明原因，并进行处理
|  |  |  | 支柱绝缘子探伤试验 | 实际状态 | 支柱绝缘子探伤试验不合格 | 检修策略 | 开展B类检修，更换绝缘子

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第39分册 干式电抗器检修策略 | 相关知识点 | 外绝缘配置
红外热像检测
通风道
电抗率
线圈至汇流排引线
表面
防护罩
包封
声级与震动
铁心绝缘电阻
电阻值
电抗值
超声波局部放电测量
爬电比距、爬电系数
红外热像检测
紧固件
联结母排
接地
表面
围网、围栏
支柱绝缘子探伤试验
| 起草人 | 聂卫刚
赵小彬
朱涛
李晓宁
高明亮
王朴
郭咏翰
王旭晖
| 起草单位 | 国网北京电力