## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
隔离开关和接地开关 | 评判项目 | 技术资料 | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 采购技术协议或技术规范书 | 检查方式 | 查阅资料（正式文件扫描版和复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分；2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
[5 empty] | 评判小项 | 出厂试验报告 | 检查方式 | 查阅资料（正式文件扫描版和复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分；2）有资料的，但试验项目不齐全，试验项目不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | 查阅资料（正式文件扫描版和复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分；2）有资料的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分；3）试验结果与出厂试验报告有明显差异，未开展分析或进行处理的，发现1次扣2分。
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | 查阅资料（正式文件扫描版和复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有检查报告的，扣0.1分；2）有报告的，但报告不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
|  |  | 包含 | 检修技术文件 | 评判小项 | 检修记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（最近1次停电检修记录和最近1年的日常检修记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分；2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备评价报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（近3年的定期评价和动态评价报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分；2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
|  |  | 包含 | 技术档案 | 评判小项 | 履历卡片 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料，扣0.5分；2）有资料的，但资料不全，不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 工程竣工图纸 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分；2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备说明书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分；2）有资料的，但项目不齐全，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 诊断性试验记录（如有） | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）进行了诊断性试验，但没有记录的，扣0.2分；2）有记录，但存在明显不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 红外检测记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（近1年红外检测记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.5分；2）有记录的，但检测记录不齐全，未按周期开展检测的，发现一次扣0.1分，最多扣0.5分；3）检测记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 停电例行试验报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分；2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备故障记录 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分；2）有资料、记录的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 建立红外图谱库 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（核查近3年图谱库，每年至少建立1次，应明确测试时间、设备名称、运行编号、负荷情况、环境条件，检测部位应包括触头、引线接头）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未建立图谱库的扣0.5分；2）建立图谱库的，资料不齐全或检测部位不完整的，缺少1项扣0.05分，最多扣0.25分。（完整性由2015年开始检查）
|  |  | 包含 | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查录入是否规范、完整
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分。
| 评判项目 | 设备标志 | 评判小项 | 设备出厂铭牌齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分；2）设备铭牌存在锈蚀、不清晰部分超过1/3的，扣0.2分；3）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。
|  |  |  | 运行编号标志清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）无设备运行编号的，运行编号无双重名称的，扣1分；2）设备运行编号存在锈蚀、不清晰部分超过1/3的，扣0.5分。
|  |  |  | 相序标志清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）无相序标示的，扣1分；2）相序标示存在脱落、锈蚀、脏污等造成不清晰部分超过1/3的，单相扣0.2分，最多扣0.5分。
| 评判项目 | 线夹及引线 | 评判小项 | 抱箍、线夹是否有裂纹、过热现象，压接型设备线夹，朝上30°~90°安装时应配钻直径6mm的排水孔 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 未钻排水孔的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 不应使用对接式铜铝过渡线夹，若使用需已制定更换计划 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 引线无散股、扭曲、断股现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 设备与引线连接应可靠，各电气连接处力矩检查合格 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
| 评判项目 | 绝缘子 | 评判小项 | 绝缘子表面清洁，无破损、裂纹、放电痕迹，法兰无开裂现象 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣2分
|  |  | 评判小项 | 金属法兰与瓷件胶装部位粘合应牢固，防水胶应完好，复合绝缘子应进行憎水性测试 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 无防水胶，扣1分；胶装喷砂不够均匀，扣1分；复合绝缘子无憎水性测试，扣1分
|  |  | 评判小项 | 绝缘子爬电比距应满足所处地区的污秽等级，不满足污秽等级要求的需有防污闪措施 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 增爬措施（伞裙、防污涂料）完好，伞群应无塌陷变形，表面无击穿，粘接界面牢固；防污闪涂层不应存在剥离、破损 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
| 评判项目 | 导电回路 | 评判小项 | 导电回路无异常放电声 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣2分
|  |  | 评判小项 | 导电臂（管）表面无锈蚀 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 锈蚀面积大于400mm2、螺栓锈蚀的发现一处扣0.1分，最多扣0.5分。
|  |  | 评判小项 | 隔离开关、接地开关触头完好，无异常 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）存在变形、断裂、部件缺失的，扣2分2）钳夹位置、插入深度明显不满足要求的，扣1分。
|  |  | 评判小项 | 均压环无锈蚀、无变形、无破损 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）存在明显变形、破损的，扣1分；2）存在锈蚀（面积大于400mm2）或螺栓锈蚀的一处扣0.1分，最多扣0.2分。
|  |  | 评判小项 | 导电臂（管）连接螺栓无松动、轴销齐全、软连接无开裂断股 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）存在螺栓松动、轴销缺失、断裂的，扣1.5分；2）软连接存在断股的，扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 本体及引线无异物 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
| 评判项目 | 接地 | 评判小项 | 构支架应有两点与主地网连接 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 接地端子应有明显的接地标志，应与设备底座可靠连接，无放电、发热痕迹 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 接地引下线完好，接地可靠，接地螺栓直径应不小于12mm，接地引下线截面应满足安装地点短路电流的要求 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1分
| 评判项目 | 基础与支架 | 评判小项 | 基础无沉降或损坏 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）基础沉降、严重损坏扣1分；2）损坏面积小于10%或裂缝深度小于1mm，扣0.5分。
|  |  | 评判小项 | 支架无锈蚀 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）支架存在变形，锈蚀、变色、表层脱落面积不应大于400mm2，发现1次扣0.1分；2）螺栓锈蚀的，导电部位螺栓锈蚀，扣0.1分，非导电部位螺栓锈蚀，扣0.02分；3）所有部位的锈蚀，最多扣0.5分。
| 评判项目 | 传动 | 评判小项 | 传动连杆无锈蚀、无变形 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）连杆存在变形，锈蚀、变色、表层脱落面积不应大于400mm2，发现1次扣0.1分；2）发现螺栓锈蚀的，扣0.1分；3）以上两项相加最多扣0.5分。
|  |  | 评判小项 | 破冰装置应完好（如有） | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 传动部件润滑良好，分合闸到位，无卡涩 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 传动部件无裂纹，传动连杆及其它外露零件无锈蚀，连接紧固 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）存在变形，锈蚀、变色、表层脱落面积不应大于400mm2，发现1次扣0.1分；2）发现螺栓锈蚀的，扣0.1分；3）以上两项相加最多扣0.5分。
| 评判项目 | 反措执行 | 包含 | 完善化要求 | 评判小项 | 对不符合国网公司《关于高压隔离开关订货的有关规范定》完善化技术要求的72.5kV及以上隔离开关应已进行完善化改造或更换 |  |  | 检查方式 | 资料检查
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣4.5分
|  |  |  | 回路电阻测量 | 评判小项 | 新安装或大修（A、B类检修）后的隔离开关应进行回路电阻测试 |  |  | 检查方式 | 现场检查试验记录
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣4.5分（2013年以后未开展的扣分，之前未开展不扣）
|  |  |  | 红外检测 | 评判小项 | 定期或重负荷期间用红外测温设备检查设备接头温度 |  |  | 检查方式 | 现场检查运行记录
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣4.5分
|  |  |  | 防水层检查 | 评判小项 | 应结合例行试验对瓷质套管法兰浇装部位防水层完好情况进行检查，必要时应重新复涂防水胶 |  |  | 检查方式 | 查阅资料
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣4.5分
|  |  |  | 电机电源检查 | 评判小项 | 2013年及以后投运的变电站，同一间隔内的多台隔离开关的电机电源，在端子箱内必须分别设置独立的开断设备；2013年以前投运的变电站，如不满足要求，需有整改计划 |  |  | 检查方式 | 现场检查
[9 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣4.5分
|  |  |  | 闭锁要求 | 评判小项 | 隔离开关与其所配的接地开关间配有可靠的机械闭锁，机械闭锁应有足够的强度 |  |  | 检查方式 | 现场检查和检查记录
[9 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣6分
|  |  |  | 主拐臂检查 | 评判小项 | 单柱垂直伸缩式隔离开关调试时应保证隔离开关主拐臂过死点 |  |  | 检查方式 | 现场检查和检查记录
| 评判项目 | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体或附件存在严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷） |  |  | 扣分原则 | 检查未过死点或无检查记录的，扣3分
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣2分
| 评判项目 | 操动机构 | 包含 | 机构箱 | 评判小项 | 机构箱密封良好，箱内无水迹，有加热或驱潮措施。若使用加热器其位置应与各元件、电缆及电线的距离应大于50mm | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 外观完整、无损伤、接地良好，箱门与箱体之间接地连接铜线截面积不小于4mm2 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 机构箱内二次元器件完好，可操作的二次元器件应有中文标志并齐全正确 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 发现一处扣0.2分，最多扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 机构箱内无异物，无遗留工具和备件 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 二次接线布置整齐，无松动、无损坏,二次电缆走向标牌应完整 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）二次电缆布置混乱、存在松动、损坏现象的，发现一处扣0.01分，最多扣0.2分；2）电缆号头、走向标示牌存在缺失现象，发现一处扣0.2分，最多扣1分。
[5 empty] | 评判小项 | 箱内端子排无锈蚀，二次电缆绝缘层无变色、老化、损坏现象，辅助和控制回路绝缘电阻应大于10MΩ | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 辅助接点无松动、锈蚀、破损现象 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 发现一处扣0.2分，最多扣1分
[5 empty] | 评判小项 | 由隔离开关本体机构箱至就地端子箱之间的二次电缆的屏蔽层应在就地端子箱处可靠连接至等电位接地网的铜排上，在本体机构箱内不接地 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，扣1.5分
[5 empty] | 评判小项 | 操作电动机“电动/手动”切换把手外观无异常，操作功能正常 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）存在异常或没有检查记录的，扣0.5分；2）有检查纪录的，但记录不全、不规范或存在明显错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | “远方/就地”切换把手、“合闸/分闸”控制把手外观无异常，操作功能正常外观无异常，操作功能正常 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）存在异常或没有检查记录的，扣0.5分；2）有检查纪录的，但记录不全、不规范或存在明显错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 电动机行程开关动作正确可靠 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）存在异常或没有检查记录的，扣0.5分；2）有检查纪录的，但记录不全、不规范或存在明显错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备电动、手动操作正常,手动操作闭锁电动操作正确 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）存在异常或没有检查记录的，扣0.5分；2）有检查纪录的，但记录不全、不规范或存在明显错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 操动机构各转动部件灵活、无卡涩现象 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）存在异常或没有检查记录的，扣0.5分；2）有检查纪录的，但记录不全、不规范或存在明显错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 辅助开关转动灵活，接点到位，功能正常,辅助开关接线正确，齿轮箱机械限位准确可靠 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）存在异常或没有检查记录的，扣0.5分；2）有检查纪录的，但记录不全、不规范或存在明显错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第4分册 隔离开关和接地开关精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
检修技术文件
技术档案
台账
设备标志
线夹及引线
绝缘子
导电回路
接地
基础与支架
传动
完善化要求
回路电阻测量
红外检测
防水层检查
电机电源检查
闭锁要求
主拐臂检查
设备缺陷情况
机构箱
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 沈中元
顾文涛
郑雷
郑晓东
周国伟
胡华杰
闫东
郭振