## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
串联补偿装置 | 评价项目 | 电容器 | 包含 | 外绝缘配置 | 实际状态 | 绝缘子的最小爬电比距和爬电系数不满足最新污秽等级要求 | 检修策略 | 新设备要求返厂整改，在运设备根据对设备运行影响的严重适时安排A类检修
|  |  | 包含 | 电容器组不平衡电流 | 实际状态 | 小于运行规程规定的报警值但达到其80％ | 检修策略 | 检查电容器组不平衡电流情况；必要时进行C类检修，检查整组不平衡度
[5 empty] | 实际状态 | 达到或超过运行规程规定的报警值 | 检修策略 | 开展B类检修，查明原因，必要时进行电容器组桥臂配平检修
|  |  | 包含 | 电容器组外观 | 实际状态 | 电容器外观、固定连接螺栓有较严重的锈蚀或油漆脱落现象 | 检修策略 | 安排C类检修，除锈喷漆
[5 empty] | 实际状态 | 电容器瓷套有破损现象 | 检修策略 | 结合停电安排B类检修，更换电容器；在进行B类检修前，加强D类检修
[5 empty] | 实际状态 | 电容器有壳体鼓肚现象 | 检修策略 | 结合停电安排B类检修，更换电容器；在进行B类检修前，加强D类检修
[5 empty] | 实际状态 | 电容器有壳体渗油现象 | 检修策略 | 结合停电安排B类检修，更换电容器；在进行B类检修前，加强D类检修
[5 empty] | 实际状态 | 电容器有壳体破裂、漏油、壳体严重鼓肚现象 | 检修策略 | 立即开展B类检修，更换电容器
|  |  | 包含 | 引线接头红外测温 | 实际状态 | 温差不超过15K的一般缺陷 | 检修策略 | 结合停电，安排C类检修, 检查电容器接线端子引线。在进行C类检修前，加强红外测温
[5 empty] | 实际状态 | 热点温度＞80℃或相对温差≥80% | 检修策略 | 开展C类检修，检查电容器接线端子引线
[5 empty] | 实际状态 | 热点温度＞110℃或相对温差≥95% | 检修策略 | 开展C类检修，检查电容器接线端子引线
|  |  | 包含 | 电容器本体红外测温 | 实际状态 | 电容器本体红外测温发现一般缺陷 | 检修策略 | 结合停电，安排C类检修，进行电容器试验。在进行C类检修前，加强红外测温
[5 empty] | 实际状态 | 电容器本体红外测温发现严重缺陷 | 检修策略 | 尽快查明原因，开展B类检修，进行电容器诊断性试验，必要时更换电容器
[5 empty] | 实际状态 | 电容器本体红外测温发现危急缺陷 | 检修策略 | 立即开展B类检修，更换电容器
|  |  | 包含 | 瓷套放电 | 实际状态 | 瓷套外表面有轻微放电或轻微电晕 | 检修策略 | 安排C类检修，检查放电原因，必要时更换电容器
[5 empty] | 实际状态 | 瓷套外表面有明显放电或较严重电晕 | 检修策略 | 立即安排B类检修，检查放电原因，更换电容器
|  |  | 包含 | 电容器的电容值（试验检查） | 实际状态 | 电容量与出厂比较变化超过5% | 检修策略 | 安排B类检修，进行电容器诊断性试验，更换电容器
|  |  | 包含 | 电容器引线及端子连接 | 实际状态 | 引线端子板有变形、开裂现象；电容器引线松动、压接螺丝脱落 | 检修策略 | 安排C类检修，更换引线端子板，紧固引线、压接螺丝
|  |  | 包含 | 瓷套污秽 | 实际状态 | 瓷套外表积污严重 | 检修策略 | 尽快安排C类检修，进行清洁
[5 empty] | 实际状态 | 防污闪涂层表面破损，起泡 | 检修策略 | 结合停电，安排C类检修，重新喷涂防污闪涂层
|  |  | 包含 | 瓷套破损 | 实际状态 | 瓷套有破损或裂纹 | 检修策略 | 安排B类检修，更换电容器
| 评价项目 | 金属氧化物限压器（MOV） | 包含 | 外绝缘配置 | 实际状态 | 绝缘外套的最小爬电比距和爬电系数不满足最新污秽等级要求 | 检修策略 | 结合停电，安排C类检修，喷涂防污闪涂层；必要时返厂更换绝缘外套
|  |  | 包含 | 外观 | 实际状态 | 外绝缘有明显积污 | 检修策略 | 结合停电计划，安排C类检修，进行清洁
[5 empty] | 实际状态 | 瓷套或合成外套有破损现象 | 检修策略 | 加强D类检修，必要时开展B类检修，更换受损MOV
[5 empty] | 实际状态 | 瓷套或合成外套有严重破裂现象 | 检修策略 | 开展B类检修，更换受损MOV
[5 empty] | 实际状态 | 压力释放通道（防爆膜）打开 | 检修策略 | 开展B类检修，更换受损MOV；必要时安排A类检修，整组更换MOV
|  |  | 包含 | 高压引线及端子板连接 | 实际状态 | 引线端子板有变形、开裂现象 | 检修策略 | 安排C类检修，更换引线端子板
|  |  | 包含 | 单支MOV直流1mA/柱参考电压 | 实际状态 | 直流参考电压不满足制造厂要求 | 检修策略 | 开展B类检修，进行MOV诊断性试验，必要时更换整支MOV
|  |  | 包含 | 单支MOV 75%直流1mA/柱参考电压下泄漏电流 | 实际状态 | 泄漏电流不满足制造厂要求 | 检修策略 | 开展B类检修，进行MOV诊断性试验，必要时更换整支MOV
| 评价项目 | 触发型间隙 | 包含 | 触发型间隙室外观 | 实际状态 | 触发型间隙室外观有破损、放电痕迹 | 检修策略 | 立即开展B类检修，检查触发型间隙室放电原因并处理
|  |  | 包含 | 触发型间隙距离的整定 | 实际状态 | 触发型间隙距离不符合设计要求 | 检修策略 | 开展C类检修，调整间隙距离
|  |  | 包含 | 外观检查 | 实际状态 | 触发型间隙小室、石墨电极、铜电极、以及触发回路元器件外观有损伤 | 检修策略 | 结合停电，安排C类检修；必要时开展B类检修，更换电极等元件
|  |  | 包含 | 均压电容器和电容型穿墙套管的电容值 | 实际状态 | 均压电容值及穿墙套管电容值不符合设计要求 | 检修策略 | 开展B类检修，更换均压电容、穿墙套管
|  |  | 包含 | 点火触发工频放电电压试验 | 实际状态 | 触发型间隙未触发或触发放电电压不满足设计要求 | 检修策略 | 查明原因，必要时开展B类检修，更换元件
| 评价项目 | 阻尼装置（电阻、干式电抗器、阻尼回路MOV） | 包含 | 阻尼装置外观 | 实际状态 | 阻尼电阻破裂 | 检修策略 | 开展B类检修，更换阻尼电阻
[5 empty] | 实际状态 | 阻尼电抗器线圈断股 | 检修策略 | 开展B类检修，更换阻尼电抗器
[5 empty] | 实际状态 | 阻尼回路MOV表面破损 | 检修策略 | 开展B类检修，更换MOV
|  |  | 包含 | 阻尼电阻值 | 实际状态 | 相同测量条件下，直流电阻的初始差超过5% | 检修策略 | 进行计算分析，必要时开展B类检修，更换阻尼电阻
|  |  | 包含 | 阻尼电抗电感量测量 | 实际状态 | 在额定频率下，电感量的初值差超过5% | 检修策略 | 进行计算分析，开展B类检修，更换阻尼电抗
|  |  | 包含 | 阻尼回路MOV参考电压测量 | 实际状态 | 阻尼回路MOV参考电压实测值超出厂家规定的允许范围 | 检修策略 | 开展B类检修，进行MOV诊断性试验，必要时更换MOV
| 评价项目 | 平台架构 | 包含 | 外观检查 | 实际状态 | 平台基础有明显不均匀沉降现象 | 检修策略 | 分析沉降原因及影响，采取有针对性的检修措施
[5 empty] | 实际状态 | 平台支柱绝缘子外观有破损、法兰面有锈蚀现象 | 检修策略 | 必要时开展C类检修，进行破损和锈蚀处理
[5 empty] | 实际状态 | 平台支柱绝缘子表面有严重积污 | 检修策略 | 安排C类检修，根据缺陷情况进行相应处理
[5 empty] | 实际状态 | 平台各部件固定不良，有松动现象 | 检修策略 | 安排C类检修，根据缺陷情况进行相应处理
[5 empty] | 实际状态 | 平台地面金属网格不平整 | 检修策略 | 安排C类检修，根据缺陷情况进行相应处理
[5 empty] | 实际状态 | 平台梯子有变形或强度不足 | 检修策略 | 安排C类检修，根据缺陷情况进行相应处理
[5 empty] | 实际状态 | 平台人员进出隔门绞接不良 | 检修策略 | 安排C类检修，根据缺陷情况进行相应处理
[5 empty] | 实际状态 | 平台管母有锈蚀现象 | 检修策略 | 安排C类检修，根据缺陷情况进行相应处理
[5 empty] | 实际状态 | 平台斜拉绝缘子连接松动 | 检修策略 | 安排C类检修，根据缺陷情况进行相应处理
|  |  | 包含 | 支柱绝缘子探伤 | 实际状态 | 平台支柱绝缘子探伤发现缺陷 | 检修策略 | 开展B类检修，更换平台支柱绝缘子
| 评价项目 | 光纤柱 | 包含 | 外观检查 | 实际状态 | 光纤柱复合绝缘表面有损伤、变形 | 检修策略 | 开展C类检修，检查光纤通断，必要时更换光纤柱
[5 empty] | 实际状态 | 光纤柱复合绝缘表面有严重损伤、变形 | 检修策略 | 开展B类检修，更换光纤柱
[5 empty] | 实际状态 | 光纤柱拉力过松或过紧 | 检修策略 | 安排C类检修
[5 empty] | 实际状态 | 光纤柱复合绝缘表面憎水性不良 | 检修策略 | 安排C类检修
[5 empty] | 实际状态 | 光纤柱均压环安装松动、变形 | 检修策略 | 安排C类检修
| 评价项目 | 电流互感器 | 包含 | 密封性 | 实际状态 | 油浸式电流互感器渗漏油 | 检修策略 | 立即开展C类检修，进行处理
|  |  | 包含 | 本体温度 | 实际状态 | 热点温度大于55℃或相间温差大于3K的严重或危机缺陷 | 检修策略 | 开展C类检修，查明原因，必要时更换电流互感器
|  |  | 包含 | 外绝缘防污闪水平 | 实际状态 | 外绝缘爬距不满足所在地区污秽程度要求 | 检修策略 | 新设备要求返厂整改，在运设备根据对设备运行影响的严重适时安排A类检修
|  |  | 包含 | 连接端子及引线温度 | 实际状态 | 温差不超过15K的一般缺陷 | 检修策略 | 结合停电，安排C类检修, 检查接线端子引线。在进行C类检修前，加强红外测温
[5 empty] | 实际状态 | 热点温度大于90℃的严重或危机缺陷 | 检修策略 | 开展C类检修，紧固连接端子
| 评价项目 | （可控串补）晶闸管阀 | 包含 | 阀室外观 | 实际状态 | 阀室通风不畅 | 检修策略 | 安排C类检修，进行通风道清洁
[5 empty] | 实际状态 | 阀室表面严重污秽 | 检修策略 | 安排C类检修，进行清洁
[5 empty] | 实际状态 | 阀室漏雨 | 检修策略 | 立即开展C类检修，进行封堵
|  |  | 包含 | 均压回路电阻、电容值 | 实际状态 | 与出厂比较变化超过5% | 检修策略 | 开展B类检修，更换均压元件
|  |  | 包含 | TE板 | 实际状态 | 有元器件损坏或板卡故障 | 检修策略 | 开展B类检修更换TE触发板
|  |  | 包含 | TE、阀、均压电路间接线 | 实际状态 | 引线端子板有变形、开裂现象；接线松动、螺丝脱落 | 检修策略 | 安排C类检修，更换端子板；紧固接线、螺丝
|  |  | 包含 | 光纤连接 | 实际状态 | 光纤损耗大于4dB | 检修策略 | 安排C类检修，进行无水乙醇擦拭光纤头等处理，必要时安排B类检修，更换光纤
|  |  | 包含 | 伞裙污秽 | 实际状态 | 伞裙外表有明显污秽 | 检修策略 | 结合停电，安排C类检修，进行清洁
[5 empty] | 实际状态 | 伞裙外表有严重污秽 | 检修策略 | 立即开展C类检修，进行清洁
[5 empty] | 实际状态 | 防污闪涂层表面破损，起泡 | 检修策略 | 结合停电，安排C类检修，重新喷涂防污闪涂层
|  |  | 包含 | 伞裙破损 | 实际状态 | 伞裙有破损或裂纹 | 检修策略 | 安排B类检修，进行更换
|  |  | 包含 | 伞裙放电 | 实际状态 | 伞裙外表面有明显放电或较严重电晕 | 检修策略 | 立即开展B类检修，检查放电原因，必要时进行更换
| 评价项目 | （可控串补）阀冷却系统 | 包含 | 水冷系统外观 | 实际状态 | 水冷系统主循环泵温度异常，噪音大 | 检修策略 | 尽快安排C类检修，查明原因并处理
[5 empty] | 实际状态 | 水冷管路及其部件等有渗水现象 | 检修策略 | 立即安排C类检修，查明原因并处理
[5 empty] | 实际状态 | 水冷管路及其部件有破裂、漏水现象 | 检修策略 | 立即开展B类检修，必要时更换部件
[5 empty] | 实际状态 | 户外散热器通道堵塞，有异物 | 检修策略 | 立即安排C类检修，进行清洁
|  |  | 包含 | 绝缘检查 | 实际状态 | 低压设备对地绝缘电阻低于10MΩ | 检修策略 | 安排C类检修，进行绝缘检查，并及时处理
[5 empty] | 实际状态 | 可触及金属部分对地电阻大于0.15Ω | 检修策略 | 安排C类检修，进行接地改造
|  |  | 包含 | 主水水质 | 实际状态 | 电导率＞0.2μS/cm | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查，必要时开展B类检修，更换冷却水
[5 empty] | 实际状态 | PH值小于6.8或大于8.0 | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查，必要时开展B类检修，更换冷却水
[5 empty] | 实际状态 | 含氧量＞100PPM | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查，必要时开展B类检修，更换冷却水
|  |  | 包含 | 主水温度 | 实际状态 | 晶闸管阀运行时入水温度低于露点温度或出水与入水温度差高于10℃ | 检修策略 | 开展C类检修，进行检查

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第40分册 串联补偿装置检修策略 | 相关知识 | 外绝缘配置
电容器组不平衡电流
电容器组外观
引线接头红外测温
电容器本体红外测温
瓷套放电
电容器的电容值（试验检查）
电容器引线及端子连接
瓷套污秽
瓷套破损
外绝缘配置
外观
高压引线及端子板连接
单支MOV直流1mA/柱参考电压
单支MOV 75%直流1mA/柱参考电压下泄漏电流
触发型间隙室外观
触发型间隙距离的整定
外观检查
均压电容器和电容型穿墙套管的电容值
点火触发工频放电电压试验
阻尼装置外观
阻尼电阻值
阻尼电抗电感量测量
阻尼回路MOV参考电压测量
外观检查
支柱绝缘子探伤
外观检查
密封性
本体温度
外绝缘防污闪水平
连接端子及引线温度
阀室外观
均压回路电阻、电容值
TE板
TE、阀、均压电路间接线
光纤连接
伞裙污秽
伞裙破损
伞裙放电
水冷系统外观
绝缘检查
主水水质
主水温度
| 起草单位 | 国网冀北电力
| 起草人 | 马鑫晟
彭珑
朱晓岭
吕志瑞
孙云生
杨大伟
黄彬
毛婷
甄刚
李凤海
杨敏祥
钱欣