## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
电力电缆 | 评价项目 | 电缆本体 | 包含 | 电缆运行 | 实际状态 | 运行时间超过使用寿命 | 检修策略 | 开展D类检修，根据检查和试验结果安排相关工作，适时开展C类检修，必要时更换
[5 empty] | 实际状态 | 负荷超过电缆额定负荷 | 检修策略 | 开展D类检修，根据检查和试验结果安排相关工作，适时开展C类检修，必要时更换
[5 empty] | 实际状态 | 电缆本体遭受外力出现明显变形 | 检修策略 | 开展D类检修，根据检查和试验结果安排相关工作，适时开展C类检修，必要时更换
[5 empty] | 实际状态 | 电缆本体出现渗油现象 | 检修策略 | 开展D类检修，根据检查和试验结果安排相关工作，适时开展C类检修，必要时更换
|  |  | 包含 | 电缆试验 | 包含 | 主绝缘绝缘电阻 | 实际状态 | 主绝缘电阻值与上次测量相比明显下降 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时开展诊断性试验，根据试验结果适时安排相关工作
[6 empty] | 自容充油电缆油耐压试验 | 实际状态 | 电缆油击穿电压小于45kV | 检修策略 | 开展B类检修，根据试验结果适时安排滤油等相关工作，必要时更换
[6 empty] | 自容充油电缆油介质损耗因数试验 | 实际状态 | 在油温 100±1 ℃和场强1MV/m的测试条件下，对于U 0=190kV 的电缆，大于0.01，对于U 0 ≤127kV的电缆，大于0.03 | 检修策略 | 开展B类检修，根据试验结果适时安排滤油等相关工作，必要时更换
[6 empty] | 橡塑电缆主绝缘耐压试验 | 实际状态 | 耐压试验未通过 | 检修策略 | 开展B类检修，更换或制作附件等
[6 empty] | 护套及内衬层绝缘电阻测试 | 实际状态 | 绝缘电阻与电缆长度乘积小于0.5，110kV以上电压等级电缆外护套绝缘电阻明显下降。 | 检修策略 | 开展C类或D类检修；进行护层绝缘修复等
[6 empty] | 橡塑电缆护套耐受能力 | 实际状态 | 每段电缆金属屏蔽与地之间施加5kV直流电压，60秒内击穿 | 检修策略 | 开展C类检修，进行护层绝缘修复
[6 empty] | 充油电缆外护套和接头护套耐受能力 | 实际状态 | 每段电缆金属屏蔽与地之间施加6kV直流电压，60秒内击穿。 | 检修策略 | 开展C类检修，进行护层绝缘修复
[6 empty] | 外护层接地电流测试 | 实际状态 | 接地电流＞100A，或接地电流与负荷比值＞20％（注意值） | 检修策略 | 加强D类检修，适时开展C类检修，根据试验情况适时安排相关工作
|  |  | 包含 | 外护套外观 | 实际状态 | 外护套破损、龟裂 | 检修策略 | 开展D类检修，护层绝缘修复
| 评价项目 | 电缆终端 | 包含 | 终端固定部件外观 | 实际状态 | 固定件松动、锈蚀 | 检修策略 | 开展D类检修，进行紧固、防腐处理
[5 empty] | 实际状态 | 支撑瓷瓶外套开裂、底座倾斜 | 检修策略 | 开展B类检修，更换支撑瓷瓶、基础修复等
|  |  | 包含 | 防雨罩外观 | 实际状态 | 存在老化、破损情况但不影响设备 | 检修策略 | 开展D类检修；适时安排相关检查处理
[5 empty] | 实际状态 | 存在老化、破损情况，且存在漏水现象 | 检修策略 | 开展B类检修，更换或修复防雨罩
|  |  | 包含 | 外绝缘 | 实际状态 | 外绝缘爬距不满足安装地点污秽等级要求或存有破损、裂纹、明显放电痕迹、异味和异常响声 | 检修策略 | 开展B类检修，更换终端或采取增爬、喷涂防污闪涂料等措施，B类检修前开展红外、紫外、局放等带电检测工作
|  |  | 包含 | 套管密封 | 实际状态 | 存在渗油或漏油现象，终端尾管下方存在大片油迹 | 检修策略 | 开展C类检修，更换密封，C类检修前开展红外、局放带电检测，必要时更换套管
|  |  | 包含 | 瓷质终端瓷套或支撑绝缘子损伤情况 | 实际状态 | 瓷套管破损或有裂纹 | 检修策略 | 开展C类检修，结合红外、局放带电检测、探伤试验情况适时开展相关工作，必要时更换套管和支撑绝缘子
|  |  | 包含 | 电缆终端接线板红外测温 | 实际状态 | 同一线路三相相同位置部件相对大于10K | 检修策略 | 加强D类检修，增加红外检测频次，适时开展C类检修，进行相关处理
|  |  | 包含 | 电缆终端本体红外测温 | 实际状态 | 本体相间超过2K但小于4K | 检修策略 | 增加D类检修频次，适时安排红外、局放带电检测
[5 empty] | 实际状态 | 本体相间相对温差≥4K | 检修策略 | 开展B类或C类检修，根据试验适时安排应力锥调整、滤油等工作，必要时更换终端
| 评价项目 | 电缆附属设施 | 包含 | 电缆支架外观 | 实际状态 | 存在锈蚀、破损情况. | 检修策略 | 开展D类检修，开展防腐、更换支架
|  |  | 包含 | 电缆支架接地性能 | 实际状态 | 存在接地不良 | 检修策略 | 开展D类检修，更换或修复支架接地
|  |  | 包含 | 抱箍外观 | 实际状态 | 存在螺拴脱落、缺失、锈蚀情况 | 检修策略 | 开展D类检修，更换螺栓，补充隔磁设施
[5 empty] | 实际状态 | 未采取隔磁措施 | 检修策略 | 开展D类检修，更换螺栓，补充隔磁设施
|  |  | 包含 | 接地箱外观 | 实际状态 | 存在箱体损坏、保护罩损坏、基础损坏情况 | 检修策略 | 开展D类检修，更换或修复接地箱
|  |  | 包含 | 主接地引线接地状态 | 实际状态 | 存在接地不良 | 检修策略 | 开展D类检修，更换或修复接地
|  |  | 包含 | 主接地引线破损 | 实际状态 | 存在破损现象，接地线外护套破损 | 检修策略 | 开展D类检修，更换或修复接地
|  |  | 包含 | 充油电缆供油装置 | 实际状态 | 存在渗、漏油 | 检修策略 | 开展B类检修，进行密封处理或更换
|  |  | 包含 | 防火措施 | 实际状态 | 防火槽盒、防火涂料、防火阻燃带存在脱落 | 检修策略 | 开展D类检修，进行修复或更换
| 评价项目 | 过电压保护器 | 包含 | 过电压保护器外观 | 实际状态 | 存在连接松动、破损 | 检修策略 | 开展C类或D类检修，更换或修复
[5 empty] | 实际状态 | 连接引线断股、脱落、螺拴缺失 | 检修策略
|  |  | 包含 | 过电压保护器电气性能 | 实际状态 | 直流耐压不合格 | 检修策略 | 开展C类或D类检修，更换或修复
| 评价项目 | 电缆接头 | 包含 | 同厂、同型、同期设备的故障信息 | 实际状态 | 严重缺陷未整改的 | 检修策略 | 新设备要求返厂整改，在运设备根据对设备运行影响的严重适时安排B类检修
[5 empty] | 实际状态 | 危急缺陷未整改的 | 检修策略 | 新设备要求返厂整改，在运设备根据对设备运行影响的严重适时安排B类检修
|  |  | 包含 | 电缆接头护套接地连通性 | 实际状态 | 接地连通存在连接不良（大于1欧姆）情况 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换或修复接地
|  |  | 包含 | 保护壳外观、密封性 | 实际状态 | 存在变形现象，但不影响正常运行 | 检修策略 | 开展B类、D类检修，根据试验情况适时安排修复或更换
[5 empty] | 实际状态 | 存在变形现象，有可能威胁正常运行 | 检修策略 | 开展B类、D类检修，根据试验情况适时安排修复或更换
[5 empty] | 实际状态 | 存在内部密封胶向外渗漏现象 | 检修策略 | 开展B类、D类检修，根据试验情况适时安排修复或更换
|  |  | 包含 | 密封胶 | 实际状态 | 存在未凝固、未填满以及由于配比错误导致阻水性下降现象 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换或修复
|  |  | 包含 | 接头支架 | 实际状态 | 存在锈蚀和损坏情况. | 检修策略 | 开展C类检修，防腐处理、修复等
|  |  | 包含 | 接头支架 | 实际状态 | 试验未通过、接头击穿。 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第43分册电力电缆检修策略 | 相关知识点 | 电缆运行
主绝缘绝缘电阻
自容充油电缆油耐压试验
自容充油电缆油介质损耗因数试验
橡塑电缆主绝缘耐压试验
护套及内衬层绝缘电阻测试
橡塑电缆护套耐受能力
充油电缆外护套和接头护套耐受能力
外护层接地电流测试
外护套外观
终端固定部件外观
防雨罩外观
外绝缘
套管密封
瓷质终端瓷套或支撑绝缘子损伤情况
电缆终端接线板红外测温
电缆终端本体红外测温
电缆支架外观
电缆支架接地性能
抱箍外观
接地箱外观
主接地引线接地状态
主接地引线破损
充油电缆供油装置
防火措施
过电压保护器外观
过电压保护器电气性能
同厂、同型、同期设备的故障信息
电缆接头护套接地连通性
保护壳外观、密封性
密封胶
接头支架
接头耐压试验
| 起草单位 | 国网福建电力
| 起草人 | 叶力行
李强
纪锡亮
李志华
吴勇昊
卞志文
黄蔚偈
廉彦超