## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
高频阻波器 | 评价项目 | 红外检测 | 实际状态 | 各连接点、局部出现异常的温升，超过标准值 | 检修策略 | 开展D类检修，分析发热原因，进行相应处理
| 评价项目 | 外绝缘 | 实际状态 | 本体、悬挂瓷瓶或支持瓷瓶外绝缘爬距不满足要求，且未采取措施 | 检修策略 | 开展C类或B类检修，采取补刷绝缘涂层、喷涂防污闪涂料、加装防污闪辅助伞裙等措施或更换瓷瓶
|  |  | 实际状态 | 支柱绝缘子表面污秽较严重，胶接处开裂 | 检修策略 | 开展C类检修，清理污秽、涂抹防水胶
| 评价项目 | 外观 | 实际状态 | 表面涂层是否有脱落现象 | 检修策略 | 开展C类检修，补刷绝缘涂层，严重的应进行更换
|  |  | 实际状态 | 筑有鸟窝，主线圈风道内有柴草、金属丝、需要排除的异物等不利于运行的现象 | 检修策略 | 开展C类检修，清理异物
|  |  | 实际状态 | 螺栓、金具连接松动 | 检修策略 | 开展C类检修，紧固螺丝
| 评价项目 | 绝缘电阻 | 实际状态 | 绝缘电阻<10000MΩ | 检修策略 | 开展C类检修，根据分析结果进行相应处理
| 评价项目 | 载波频率特性 | 实际状态 | 试验结果不满足制造厂规定值 | 检修策略 | 开展A类检修，更换高频阻波器
| 评价项目 | 调谐元件 | 包含 | 外观 | 实际状态 | 各连接点的焊接不牢固，螺丝松动，初级端子、电缆端子及接地端子不牢固；壳体上电缆引入锁紧装置不可靠 | 检修策略 | 开展C类检修，加固螺丝、端子、焊点
[5 empty] | 实际状态 | 高频绝缘子损伤 | 检修策略 | 开展B类检修，更换损伤的绝缘子
[5 empty] | 实际状态 | 外壳封闭不良 | 检修策略 | 开展C类检修，查找密封不良的原因，采取相应措施，如更换密封元件等
|  |  |  | 分流损耗 | 实际状态 | 在通频带内分流损耗耗大于1.3 db | 检修策略 | 开展C类检修，应进行分析，根据分析结果开展相应的检修工作
| 评价项目 | 保护元件（避雷器） | 包含 | 外观 | 实际状态 | 有污秽 | 检修策略 | 开展C类检修，清理污秽
|  |  |  | 避雷器直流参考电压及泄漏电流 | 实际状态 | U1mA 初值差超过±5%且低于GB 11032 规定值（注意值）0.75U 1mA 漏电流初值差>30%或>50μA（注意值） | 检修策略 | 开展B类检修，更换避雷器

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第45分册高频阻波器检修策略 | 相关知识点 | 红外检测
外绝缘
外观
绝缘电阻
载波频率特性
分流损耗
避雷器直流参考电压及泄漏电流
| 起草人 | 叶力行
纪锡亮
李强
林一泓
舒胜文
叶兆平
王国彬
邓明锋
| 起草单位 | 国网福建电力