## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
耦合电容器 | 评价项目 | 密封性 | 实际状态 | 电容器渗油 | 检修策略 | 开展B类检修或A类检修,对电容器渗、漏油进行处理，必要时更换
|  |  | 实际状态 | 电容器漏油 | 检修策略 | 开展B类检修或A类检修,对电容器渗、漏油进行处理，必要时更换
|  | 本体温升 | 实际状态 | 相间温差大于3K | 检修策略 | 开展B类检修或A类检修，开展诊断性试验，查明原因，进行处理，必要时更换耦合电容器
|  | 外绝缘防污闪水平 | 实际状态 | 外绝缘爬距不满足污区要求，但已采取改善措施 | 检修策略 | 开展C类检修或A类检修，检查伞裙、防污闪涂料及污秽情况并处理，必要时更换设备
|  |  | 实际状态 | 外绝缘爬距不满足污区要求，且未采取措施 | 检修策略 | 开展B类检修或A类检修，喷涂防污闪涂料、调爬或更换
|  |  | 实际状态 | 外绝缘符合污区要求，瓷套表面积污，存在明显放电的 | 检修策略 | 开展C类检修或A类检修进行检查伞裙、防污闪涂料及污秽情况并处理，必要时更换设备
|  | 异常声响 | 实际状态 | 内部有放电等异常声响 | 检修策略 | 开展B类检修或A类检修，查明异常声响原因并处理，必要时更换耦合电容器
|  | 喷油、冒烟、着火 | 实际状态 | 耦合电容器喷油、冒烟和着火 | 检修策略 | 开展A类检修，更换耦合电容器
|  | 低压端子异常 | 实际状态 | 低压端子接触不良引起放电 | 检修策略 | 开展Ｂ类检修，对低压端子接触不良进行处理
|  | 本体外绝缘情况 | 实际状态 | 硅橡胶憎水性能异常 | 检修策略 | 开展B类检修或A类检修，对硅橡胶外表面进行检测, 必要时更换设备
|  |  | 实际状态 | 外绝缘破损 | 检修策略 | 开展C类或A类检修，对破损部位进行修复，必要时更换耦合电容器，未停电检修前加强运行巡视
|  | 底座锈蚀情况 | 实际状态 | 轻微锈蚀或漆层破损 | 检修策略 | 开展D类或C类检修，对底座进行防腐、密封处理
|  | 引流线锈蚀情况 | 实际状态 | 锈蚀严重、断股 | 检修策略 | 开展B类检修，更换引流线
|  | 接地引下线锈蚀情况 | 实际状态 | 锈蚀严重 | 检修策略 | 开展D类检修或B类检修，更换接地引下线
|  | 引线及线夹 | 实际状态 | 引流线连接拉张过紧 | 检修策略 | 开展B类检修，更换或延长引流线
|  |  | 实际状态 | 线夹松动 | 检修策略 | 开展C类检修，紧固或更换线夹
|  |  | 实际状态 | 线夹损坏 | 检修策略 | 开展B类检修，更换线夹
|  |  | 实际状态 | 引线断股或松股 | 检修策略 | 开展B类检修，更换引线
|  | 极间绝缘电阻 | 实际状态 | 试验数据小于5000MΩ | 检修策略 | 开展C类检修，根据试验结果安排相关工作，必要时更换耦合电容器
|  | 介质损耗因数 | 实际状态 | 试验数据严重超标（tanδ大于：油纸绝缘：0.005；膜纸绝缘;0.0025） | 检修策略 | 开展C类检修,根据试验结果进行相关工作
|  | 电容量 | 实际状态 | 试验数据严重超标(主绝缘电容量初值差超过5%) | 检修策略 | 开展A类检修,更换耦合电容器
|  | 局放试验不合格 | 实际状态 | 试验数据大于10pC | 检修策略 | 开展A类检修,更换耦合电容器
|  | 交流耐压试验不合格 | 实际状态 | 交流耐压试验未通过 | 检修策略 | 开展A类检修,更换耦合电容器
|  | 相对介质损耗系数(带电) | 实际状态 | 相对介质损耗因数变化量>0.003（注意值) | 检修策略 | 开展C类或A类检修，加强跟踪检测，根据试验数据分析，对不合格的进行更换
|  | 相对电容量比值(带电) | 实际状态 | 相对电容量比值初值差5%（警示值) | 检修策略 | 开展C类、A类检修，根据试验数据进行综合分析，对不合格的更换处理
|  | 高频局部放电检测（带电） | 实际状态 | 存在异常放电 | 检修策略 | 开展C类、A类检修，根据检查情况和试验数据综合分析，更换耦合电容器或对瓷套进行清洗
|  | 低压端对地绝缘电阻 | 实际状态 | 试验数据超标 | 检修策略 | 开展C类检修,根据试验结果进行相关工作

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第46分册 耦合电容器检修策略 | 相关知识点 | 密封性
本体温升
外绝缘防污闪水平
异常声响
喷油、冒烟、着火
低压端子异常
本体外绝缘情况
底座锈蚀情况
引流线锈蚀情况
接地引下线锈蚀情况
引线及线夹
极间绝缘电阻
介质损耗因数
电容量
局放试验不合格
交流耐压试验不合格
相对介质损耗系数(带电)
相对电容量比值(带电)
高频局部放电检测（带电）
低压端对地绝缘电阻
| 起草人 | 李强
叶力行
卞志文
佘剑锋
李志华
林志坚
阮莹
郭艳雪
| 起草单位 | 国网福建电力