## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
中性点隔直装置 | 包含 | 电容隔直装置 | 评价项目 | 装置本体 | 实际状态 | 锈蚀严重 | 检修策略 | 开展C类检修，进行防腐处理
|  |  | 评价项目 | 电容器故障 | 实际状态 | 电容器接地运行状态下，电容器击穿故障报警 | 检修策略 | 开展B类检修，更换电容器
|  |  | 评价项目 | 机械旁路开关故障 | 实际状态 | 隔直装置直接接地状态下，旁路开关闭合状态，当直流电流越限且超过定值时限，旁路开关未分闸 | 检修策略 | 开展C类检修或B类检修，检查机械旁路开关，必要时更换机械旁路开关
[5 empty] | 实际状态 | 隔直装置电容器接地运行状态下，机械旁路开关分闸状态，当直流电压越限且超过定值时限，机械旁路开关未闭合 | 检修策略 | 开展C类检修或B类检修，检查机械旁路开关，必要时更换机械旁路开关
|  |  | 评价项目 | 电抗器故障 | 实际状态 | 电阻值初值差不得超过5％或相间相差超过2％，电抗值与出厂值变化大于10% | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换电抗器；
|  |  | 评价项目 | 放电间隙故障 | 实际状态 | 间隙表面有脏污、放电痕迹、裂纹 | 检修策略 | 开展C类检修或B类检修
|  |  | 评价项目 | 高能氧化锌组件故障 | 实际状态 | 1.直流1mA 电压(U1mA)及在0.75 U1mA下漏电流测量U1mA初值差不超过5%且不满足GB11032规定值(把具体数值写出)或产品要求值；2.0.75U1mA漏电流初值差>30%或>50μA | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换高能氧化锌组件
|  |  | 评价项目 | 电子旁路开关故障 | 实际状态 | 电容器接地运行状态下，电容器击穿故障报警 | 检修策略 | 开展B类检修，更换电子旁路开关
|  |  | 评价项目 | 控制电源故障 | 实际状态 | 装置异常 | 检修策略 | 开展C类检修，查找故障点，进行修复
[5 empty] | 实际状态 | 装置失电 | 检修策略 | 开展C类检修，查找故障点，进行修复
|  |  | 评价项目 | 辅助电源故障 | 实际状态 | 空调、照明、风扇等设备停运 | 检修策略 | 开展C类检修或B类检修，查找故障点，进行修复,对损坏的元件进行检修或更换
|  |  | 评价项目 | 互感器故障 | 实际状态 | 正常运行工况下，电流、电压数值异常 | 检修策略 | 开展C类检修，开展电流、电压数值检测，必要时更换传感器
|  |  | 评价项目 | 红外测温 | 实际状态 | 红外测温异常 | 检修策略 | 开展C类检修或B类检修，查明原因，及时处理发热缺陷
|  | 电阻限流装置 | 评价项目 | 装置本体 | 实际状态 | 锈蚀严重 | 检修策略 | 开展C类检修，进行防腐处理
|  |  | 评价项目 | 限流电阻故障 | 实际状态 | 限流电阻阻值与同温下产品出厂值变化大于5% | 检修策略 | 开展B类检修，更换电阻装置
|  |  | 评价项目 | 互感器故障 | 实际状态 | 正常运行工况下，电流、电压数值异常 | 检修策略 | 开展C类检修或B类检修，开展电流、电压检测，根据检测开展相应工作，必要时更换互感器
|  |  | 评价项目 | 控制电源故障 | 实际状态 | 装置异常 | 检修策略 | 开展C类检修，查找故障点，进行修复
[5 empty] | 实际状态 | 装置失电 | 检修策略 | 开展C类检修，查找故障点，进行修复
|  |  | 评价项目 | 辅助电源故障 | 实际状态 | 空调、照明、风扇等设备停运 | 检修策略 | 开展C类检修，查找故障点，进行修复,对损坏的元件进行检修或更换
|  |  | 评价项目 | 红外测温 | 实际状态 | 红外测温异常 | 检修策略 | 开展C类检修或B类检修，查明原因，及时处理发热缺陷

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第48分册中性点隔直装置检修策略 | 相关知识点 | 装置本体
电容器故障
机械旁路开关故障
电抗器故障
放电间隙故障
高能氧化锌组件故障
电子旁路开关故障
辅助电源故障
限流电阻故障
互感器故障
控制电源故障
红外测温
| 起草人 | 孙林涛
张 波
邓 华
罗茂嘉
李贤良
陈 斌
唐铁英
刘易浩
| 起草单位 | 国网浙江电力