## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
接地装置 | 评价项目 | 变电站主接地体 | 包含 | 接地阻抗值 | 实际状态 | 大于1.3倍初始值或运行超过12年 | 检修策略 | 适时安排C类检修或B类检修，对接地装置进行常规性开挖检查、试验、修复或更换接地体或接地引下线
|  |  |  | 场区地表电位梯度分布 | 实际状态 | 地表电位梯度大于2倍初值，或大于其它多数数值的3倍，且＜80V/米（35kA以下） | 检修策略 | 适时安排C类检修或B类检修；进行接地装置改造和均压处理
[5 empty] | 实际状态 | 地表电位梯度≥80V/米（35kA以下） | 检修策略 | 适时安排C类检修或B类检修；进行接地装置改造和均压处理
|  |  |  | 腐蚀情况 | 实际状态 | 腐蚀剩余导体面积为 80％～95％ | 检修策略 | 适时安排C类检修或B类检修；更换接地体
[5 empty] | 实际状态 | 腐蚀剩余导体面积为 60％～80％,， 但能满足热容量 | 检修策略 | 适时安排C类检修或B类检修；更换接地体
[5 empty] | 实际状态 | 腐蚀剩余导体面积小于60％，但能满足热容量 | 检修策略 | 适时安排C类检修或B类检修；更换接地体
|  |  |  | 接地体、接地极的规格 | 实际状态 | 接地体截面等不满足要求 | 检修策略 | 适时安排C类检修或B类检修；更换接地体
|  |  |  | 焊接 | 实际状态 | 焊点表面不平整光滑；有残留药粉；有肉眼可见砂眼；焊接不牢固、可靠；焊接长度不符合要求 | 检修策略 | 适时安排C类检修或B类检修；重新进行焊接处理
|  |  |  | 埋深 | 实际状态 | 埋深为60%～80%设计深度 | 检修策略 | 适时安排C类检修或B类检修；埋深达到设计要求
[5 empty] | 实际状态 | 埋深为40%～60%设计深度 | 检修策略 | 适时安排C类检修或B类检修；埋深达到设计要求
[5 empty] | 实际状态 | 埋深为小于40%设计深度 | 检修策略 | 适时安排C类检修或B类检修；埋深达到设计要求
| 评价项目 | 接地引下线 | 包含 | 接地引下线规格 | 实际状态 | 热容量不足 | 检修策略 | 适时安排C类检修；适时安排对接地引下线部件进行更换
|  |  |  | 与接地体导通 | 实际状态 | 50mΩ＜测试值≤200 mΩ | 检修策略 | 适时安排C类检修；对接地引下线进行检查和修复
[5 empty] | 实际状态 | 200mΩ＜测试值≤1Ω | 检修策略 | 适时安排C类检修；对接地引下线部件进行更换和试验
[5 empty] | 实际状态 | 测试值＞1Ω | 检修策略 | 适时安排C类检修；对接地引下线部件进行更换和试验
|  |  |  | 腐蚀 | 实际状态 | 腐蚀剩余导体面积为80％～95％ | 检修策略 | 适时安排C类检修；对接地引下线部件进行更换和试验
[5 empty] | 实际状态 | 腐蚀剩余导体面积小于80％，但能满足热容量 | 检修策略 | 适时安排C类检修；对接地引下线部件进行更换和试验
[5 empty] | 实际状态 | 腐蚀剩余导体面积不能满足热容量 | 检修策略 | 适时安排C类检修；对接地引下线部件进行更换和试验
|  |  |  | 焊接 | 实际状态 | 焊点表面不平整光滑；有残留药粉；有肉眼可见砂眼；焊接不牢固、可靠；焊接长度不符合要求 | 检修策略 | 适时安排C类检修；重新进行焊接处理

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第49分册接地装置检修策略 | 相关知识点 | 接地阻抗值
场区地表电位梯度分布
腐蚀情况
接地体、接地极的规格
焊接
埋深
接地引下线规格
与接地体导通
腐蚀
| 起草人 | 许军
吴文斌
谢文炳
黄海鲲
王宁燕
陈敏维
郭晓君
叶兆平
| 起草单位 | 国网福建电力