## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
开关柜 | 评判项目 | 技术资料 | 包含 | 安装投运技术文件 | 评判小项 | 采购技术协议或技术规范书 | 检查方式 | 查阅资料 （正式文件扫描版和复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.1分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分
[5 empty] | 评判小项 | 出厂试验报告 | 检查方式 | 查阅资料 （正式文件扫描版和复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，试验项目不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 交接试验报告 | 检查方式 | 查阅资料 （正式文件扫描版和复印版均可，试验项目按照设备出厂、投运时的相关标准执行）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分； 2）有资料的，但试验项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分； 3）试验结果与出厂试验报告有明显差异，未开展分析或进行处理的，发现1次扣2分。
[5 empty] | 评判小项 | 安装调试质量监督检查报告 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有检查报告的，扣0.1分； 2）有报告的，但报告不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.05分。
|  |  | 包含 | 检修技术文件 | 评判小项 | 检修记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （最近1次停电检修记录和最近1年的日常检修记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 设备评价报告 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （近3年的定期评价和动态评价报告）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、纪录的，但资料不全，记录不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
|  |  | 包含 | 技术档案 | 评判小项 | 履历卡片 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料，扣0.5分； 2）有资料的，但资料不全，不规范或错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 工程竣工图纸 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分
[5 empty] | 评判小项 | 设备说明书 | 检查方式 | 查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.2分； 2）有资料的，但项目不齐全，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 诊断性试验记录（如有） | 检查方式 | PMS检查或查阅资料
[7 empty] | 扣分原则 | 1）进行了诊断性试验，但没有记录的，扣0.2分； 2）有记录，但存在明显不规范或内容错误的，发现1次扣0.02分，最多扣0.1分。
[5 empty] | 评判小项 | 带电检测试验记录 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料 （近1年带电检测记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有记录的，扣0.5分； 2）有记录的，但检测记录不齐全，未按周期开展检测的，发现一次扣0.1分，最多扣0.5分； 3）检测记录不规范或内容错误的，发现1次扣0.01分，最多扣0.2分。
[5 empty] | 评判小项 | 开关柜保护和测量装置的校验记录 | 检查方式 | 查阅资料（近一个检修周期内的记录）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料的，扣0.5分； 2）有资料的，但校验记录不齐全，不规范或内容错误的，未按周期进行校验的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分；
[5 empty] | 评判小项 | 开关柜故障记录 | 检查方式 | PMS检查
[7 empty] | 扣分原则 | 1）没有资料、记录的，扣0.5分； 2）有资料、记录的，但项目不齐全，不规范或内容错误的，发现1次扣0.05分，最多扣0.25分。
[5 empty] | 评判小项 | 建立红外图谱库 | 检查方式 | PMS检查或查阅资料（核查近3年的图谱库，每年至少建立1次，应明确测试时间、设备名称、运行编号、负荷情况、环境条件，应检测检测开关柜及进、出线电气连接处）
[7 empty] | 扣分原则 | 1）未建立图谱库的扣0.5分； 2）建立图谱库的，资料不齐全或检测部位不完整的，缺少1项扣0.05分，最多扣0.25分。（完整性由2015年开始检查）
|  |  | 包含 | 台账 | 评判小项 | 设备基本信息 | 检查方式 | PMS检查录入是否规范、完整
[7 empty] | 扣分原则 | 必填项参数空缺或错误，发现1次扣0.05分，最多扣1分。
| 评判项目 | 柜体 | 评判小项 | 设备出厂铭牌齐全、清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）无设备出厂铭牌的，扣0.5分； 2）设备铭牌存在锈蚀、不清晰部分超过1/3的，扣0.2分； 3）铭牌安装部位不合理，现场无法准确查看的，扣0.2分。
|  |  | 评判小项 | 运行编号标志清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）无设备运行编号的，运行编号无双重名称的，扣1分； 2）设备运行编号存在锈蚀、不清晰部分超过1/3的，扣0.5分。
|  |  | 评判小项 | 开关柜前面板主接线标示清晰可识别；相序标志清晰可识别 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）无相序标示的，扣1分； 2）相序标示存在脱落、锈蚀、脏污等造成不清晰部分超过1/3的，单相扣0.2分，最多扣0.5分。
|  |  | 评判小项 | 无异常声响 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 外观无异常，柜门未变形，柜体密封良好，螺丝连接紧密，封堵完好 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1)柜体存在异常、柜门明显变形、柜体密封、封堵问题，发现一处扣0.5分，最多扣2分。 2）螺栓连接不紧或缺失，发现一处扣0.1分，最多扣0.5分
|  |  | 评判小项 | SF6气体压力正常（SF6气体绝缘开关柜） | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | SF6气体绝缘开关柜室应有排风机，排风机控制空开应在室外 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | SF6气体绝缘开关柜室应有含氧量及SF6气体浓度监测装置，报警功能正常 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 连接法兰和连接螺栓无锈蚀、无油漆变色、脱落现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）锈蚀、油漆变色、脱落面积不应大于400mm2，发现1次扣0.1分； 2）螺栓锈蚀的，导电部位螺栓锈蚀，扣0.1分，非导电部位螺栓锈蚀，扣0.02分； 3）所有部位的锈蚀，最多扣0.5分。
|  |  | 评判小项 | 电流、电压值显示正确，无异常报警信号 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 分、合闸位置指示清晰正确，计数器清晰正常,开关柜照明功能完好 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 发现一处扣0.2分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 储能状态指示正常 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 二次端子无锈蚀、过热现象，二次电缆绝缘层无变色、老化、损坏现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）端子排存在锈蚀的，发现一处扣0.01分，最多扣0.1分； 2）二次电缆绝缘层存在变色、老化、损坏现象的，发现一处扣0.01分，最多扣0.1分；
|  |  | 评判小项 | 二次接线布置整齐，无松动、无损坏 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 1）二次电缆布置混乱、存在松动、损坏现象的，发现一处扣0.01分，最多扣0.2分； 2）电缆号头、走向标示牌存在缺失现象，发现一处扣0.2分，最多扣1分。
|  |  | 评判小项 | 带电显示装置正常、清晰 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 防误闭锁装置完好，闭锁可靠，机械联锁装置完整可靠 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 电缆室电缆应无交叉布置 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 用于电容器投切的开关柜必须有其所配断路器投切电容器的试验报告，且断路器必须选用C2级断路器 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1.5分
| 评判项目 | SF6密度继电器 | 评判小项 | SF6密度继电器外观无破损、无渗漏，压力指示正常（压力处于允许范围内）（适用于SF6气体绝缘开关柜） | 检查方式 | 现场检查及记录检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 交接时校验记录（适用于SF6气体绝缘开关柜） | 检查方式 | 现场检查及记录检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
| 评判项目 | 电流互感器 | 评判小项 | 外绝缘表面清洁，无破损、裂纹、放电痕迹，接头无过热现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 穿芯式电流互感器等电位线采用软铜线，位于屏蔽罩内，无脱落 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 二次线固定良好，无脱落 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
| 评判项目 | 电压互感器 | 评判小项 | 外绝缘表面清洁，无破损、裂纹、放电痕迹，二次线固定良好，无脱落 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 一次消谐器（如有）与电压互感器参数匹配，表面清洁，无破损、裂纹、烧损现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 熔断器接触良好，无破裂、损伤、放电痕迹 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
| 评判项目 | 避雷器 | 评判小项 | 外绝缘表面清洁，无破损、裂纹、放电痕迹 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 柜内不得选用过电压保护器、瓷质避雷器，应选用复合绝缘的无间隙氧化锌避雷器 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 如柜内使用瓷质无间隙氧化锌避雷器，扣1分； 如柜内使用过电压保护器，扣1.5分
|  |  | 评判小项 | 出线电缆和避雷器引线应无交叉布置现象 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
| 评判项目 | 隔离开关/接地开关（如有） | 评判小项 | 触头接触良好、无过热，本体无过热变色；铜铝接触面应采用铜铝过渡片 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 瓷瓶表面清洁，无破损、裂纹 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 操作机构无变形、锈蚀，接地良好 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 发现一处扣0.2分，最多扣1分
|  |  | 评判小项 | 传动连杆各部件连接紧固无松动、变形、损坏 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 发现一处扣0.2分，最多扣1分
| 评判项目 | 母线桥 | 评判小项 | 封闭母线桥外观检查无异常，固定良好，油漆无脱落，接地良好 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 发现一处扣0.1分，最多扣0.5分
|  |  | 评判小项 | 无异常声响 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
|  |  | 评判小项 | 绝缘包覆无破损、脱落 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 发现一处扣0.5分，最多扣2分
|  |  | 评判小项 | 绝缘子表面清洁，无积灰积污，无破损、裂纹 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣1分
| 评判项目 | 设备缺陷情况 | 评判小项 | 评价人员新发现本体或附件存在严重及以上缺陷 | 检查方式 | 现场检查并进行PMS核查（不含本细则已列条款及PMS已填报缺陷
[5 empty] | 扣分原则 | 不符合要求的，发现1次扣2分
| 评判项目 | 例行试验 | 包含 | 试验周期 | 评判小项 | 是否按周期进行试验 | 检查方式 | PMS检查或现场查资料
[7 empty] | 扣分原则 | 未按要求定期检测的，发现1次扣2分
|  |  | 包含 | 二次回路绝缘电阻 | 评判小项 | 不低于2MΩ | 检查方式 | PMS检查或现场查资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
|  |  | 包含 | 断路器导电回路电阻测量 | 评判小项 | 符合技术协议和制造厂规定 | 检查方式 | PMS检查或现场查资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
|  |  | 包含 | 操作电压试验 | 评判小项 | 合闸脱扣器应能在额定电压的85%～110%范围内可靠动作 | 检查方式 | PMS检查或现场查资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 分闸脱扣器应在额定电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内可靠动作 | 检查方式 | PMS检查或现场查资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 当电源电压低至额定值的30%时不应脱扣 | 检查方式 | PMS检查或现场查资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
|  |  | 包含 | 机械特性 | 评判小项 | 分、合闸同期性 | 检查方式 | PMS检查或现场查资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 合闸时间、分闸时间 | 检查方式 | PMS检查或现场查资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 合闸弹跳与分闸反弹检测 | 检查方式 | PMS检查或现场查资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
|  |  | 包含 | 绝缘电阻 | 评判小项 | 真空及少油断路器绝缘电阻≥3000MΩ（注意值） | 检查方式 | PMS检查或现场查资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 电流互感器一次绕组的绝缘电阻应大于 3000MΩ，或与上次测量值相比无显著变化 | 检查方式 | PMS检查或现场查资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 电压互感器一次绕组初值差不超过-50%（注意值）；二次绕组：≥10MΩ（注意值） | 检查方式 | PMS检查或现场查资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 合闸线圈、分闸线圈绝缘正常：1000V电压下测量绝缘电阻应≥10MΩ | 检查方式 | PMS检查或现场查资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
|  |  | 包含 | SF6气体试验（SF6充气柜） | 评判小项 | SF6气体试验 | 检查方式 | PMS检查或现场查资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
|  |  | 包含 | 交流耐压试验 | 评判小项 | 可耐受出厂交流耐压值的80% | 检查方式 | PMS检查或现场查资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
[5 empty] | 评判小项 | 母线耐压，耐压值为42kV/95kV | 检查方式 | PMS检查或现场查资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
|  |  | 包含 | 直流1mA电压（U1mA）及在0.75 U1mA下漏电流测量（避雷器） | 评判小项 | U1mA初值差不超过5%且不低于GB11032规定值（注意值） ； 0.75U1mA漏电流初值差≤30%或0.75U1mA漏电流≤50μA（注意值） | 检查方式 | PMS检查或现场查资料 （最近1次例行试验）
[7 empty] | 扣分原则 | 试验结果超标的，扣2分
| 评判项目 | 反措执行 | 评判小项 | 封闭式开关柜必须设置压力释放通道,压力释放通道不应朝向巡视检修通道 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣4.5分
|  |  | 评判小项 | 高压开关柜应检查泄压通道或压力释放装置，确保与设计图纸保持一致 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣4.5分
|  |  | 评判小项 | 应在开关柜配电室配置通风、除湿防潮设备，防止凝露导致绝缘事故 | 检查方式 | 现场检查
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣4.5分
|  |  | 评判小项 | 2012年3月27日后新订货开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，制造厂应提供相应型式试验报告，报告中附试验试品照片 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣4.5分
|  |  | 评判小项 | 高压开关柜内一次接线应符合国家电网公司输变电工程典型设计要求，避雷器、电压互感器等柜内设备应经隔离开关（或隔离手车）与母线相连，严禁与母线直接连接 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣4.5分
|  |  | 评判小项 | 加强带电显示闭锁装置的运行维护，保证其与柜门间强制闭锁的运行可靠性。防误操作闭锁装置或带电显示装置失灵应作为严重缺陷尽快予以消除 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣4.5分
|  |  | 评判小项 | 五防功能应齐全、性能良好，出线侧应装设具有自检功能的带电显示装置，并与线路侧接地刀闸实行联锁 | 检查方式 | 现场检查及查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣4.5分
|  |  | 评判小项 | 2012年3月27日后新订货的开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣4.5分
|  |  | 评判小项 | 电容器装置用真空断路器出厂前应进行高压大电流老炼处理，厂家应提供断路器整体老炼试验报告。条件允许时，可在现场进行断路器投切电容器的大电流老炼试验。 | 检查方式 | 查阅资料
[5 empty] | 扣分原则 | 不满足要求的，扣4.5分

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第5分册开关柜精益化评价细则 | 相关知识点 | 安装投运技术文件
检修技术文件
技术档案
台账
柜体
SF6密度继电器
电流互感器
电压互感器
避雷器
隔离开关/接地开关（如有）
母线桥
设备缺陷情况
试验周期
二次回路绝缘电阻
断路器导电回路电阻测量
操作电压试验
机械特性
绝缘电阻
SF6气体试验（SF6充气柜）
交流耐压试验
直流1mA电压（U1mA）及在0.75 U1mA下漏电流测量（避雷器）
反措执行
| 起草单位 | 国网浙江电力
| 起草人 | 李国广
王磊
蒋勇
李以然
刘糁亮
余道俊
朱刚
周彪