## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
站用变 | 评价项目 | 出口短路措施 | 实际状态 | 室外运行的站用变未采取有效措施防止站用变出口短路。在站用变低压侧接线端子处未加装绝缘罩，引线部分未采取绝缘措施。站用变母排未加装绝缘护套。 | 检修策略 | 开展B类检修，根据试验结果适时安排变压器相关工作。室外运行的站用变，应在站用变低压侧接线端子处加装绝缘罩，引线部分应采取绝缘措施。站用变母排应加装绝缘护套，防止变压器近区短路故障发生。
| 评价项目 | 变压器过负荷 | 实际状态 | 达到短期急救负载运行规定或长期急救负载运行规定。 | 检修策略 | 开展D类检修，根据试验结果适时安排变压器进行C类或B类检修。
| 评价项目 | 非电量保护 | 实际状态 | 未定期校验、保护动作后果配置不正确。 | 检修策略 | 开展C类检修, 结合年度检修按期校验，进行非电量保护检验和电缆绝缘测试。
| 评价项目 | 铭牌 | 实际状态 | 设备铭牌不清晰。 | 检修策略 | 开展C或D类检修, 联系厂家加装或更换设备铭牌。
| 评价项目 | 运行编号、相序标志 | 实际状态 | 运行编号、相序标志不清晰，褪色严重。 | 检修策略 | 开展C类检修，涂刷相序标志、加装运行标示。
| 评价项目 | 外壳 | 实际状态 | 设备外壳有明显变形。 | 检修策略 | 开展B或C类检修。
| 评价项目 | 表面锈蚀 | 实际状态 | 表面锈蚀严重。 | 检修策略 | 开展C类检修，进行除锈防腐处理。
| 评价项目 | 储油柜密封元件（胶囊、隔膜） | 实际状态 | 胶囊、隔膜破损。 | 检修策略 | 开展B类检修，更换胶囊或隔膜。
| 评价项目 | 油位指示 | 实际状态 | 油位计显示油位与实际油位不符。 | 检修策略 | 开展C类或D类检修，根据检查情况开展相关工作。
|  |  | 实际状态 | 主储油柜油位高或低于变压器油温油位曲线。 | 检修策略 | 开展C类或D类检修，根据检查情况开展相关工作。
| 评价项目 | 漏油 | 实际状态 | 有轻微渗漏。 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时进行 C类检修。
|  |  | 实际状态 | 油滴速度快于每滴5s或形成油流。 | 检修策略 | 开展C类检修，根据检查情况开展相关工作。
| 评价项目 | 吸湿器 | 实际状态 | 吸湿器吸湿剂不能带电更换。 | 检修策略 | 开展B类检修，结合停电检修对吸湿器进行改造。通过延长呼吸管的方式，将吸湿器安装在便于带电维护的位置。
|  |  | 实际状态 | 吸湿器油杯油位低于呼吸管口、油封罩实际油位不可见。 | 检修策略 | 开展D类检修，清洗或更换油封罩，使油位清晰可见，油位低时及时补油。
|  |  | 实际状态 | 吸湿器吸湿剂高度不满足要求，吸湿剂高度不满足“顶盖下应留出1/5～1/6高度的空隙”的要求，空隙过大或过小。 | 检修策略 | 开展D类检修，调整吸湿器吸湿剂高度至合格范围。
|  |  | 实际状态 | 吸湿器吸湿剂变色严重（超2/3）或进油污染。 | 检修策略 | 开展D类检修，更换吸湿器吸湿剂。
|  |  | 实际状态 | 吸湿器吸湿剂油污染或上部变色 | 检修策略 | 对吸湿器或连接管进行检修。
| 评价项目 | 噪声及振动 | 实际状态 | 噪声、振动异常。 | 检修策略 | 开展C类检修，进行油色谱等诊断试验，必要时进行B类检修。
| 评价项目 | 压力释放阀 | 实际状态 | 动作(周围有油迹)。 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换。
| 评价项目 | 气体继电器 | 实际状态 | 轻瓦斯发信。 | 检修策略 | 开展C或D类检修，取气分析并检查二次回路，根据检查结果开展相关工作。
|  |  | 实际状态 | 重瓦斯动作。 | 检修策略 | 开展B或C类检修，进行相关检查及诊断性试验，根据结果确定下一步处理措施。
| 评价项目 | 绕组直流电阻 | 实际状态 | 2.各相绕组相互间的差别大于三相平均值的4％，无中性点引出线的绕组，线间偏差大于三相平均值的2％； 3.同相初值差超过2％。 | 检修策略 | 开展B类检修，检查并处理导电回路短路、开路故障，检查并处理分接开关接触不良等缺陷。
| 评价项目 | 绝缘油介质损耗因数（tgδ） | 实际状态 | tgδ＞0.04 | 检修策略 | 不满足要求时，应结合油简化分析结果综合分析，制定C或B类检修策略。
| 评价项目 | 油击穿电压 | 实际状态 | 35kV及以下：击穿电压＜30kV | 检修策略 | 不满足要求时，应结合油简化分析结果综合分析，制定C或B类检修策略。
| 评价项目 | 油中水分 | 实际状态 | 水分＞35mg/L | 检修策略 | 不满足要求时，应结合油简化分析结果综合分析，制定C或B类检修策略。
| 评价项目 | 红外测温 | 实际状态 | 本体及各部位红外测温异常 | 检修策略 | 应尽快查明原因，处理发热缺陷。在进行检修前，加强油色谱跟踪分析和红外检测。
| 评价项目 | 35kV站用变铁心绝缘电阻测量 | 实际状态 | 测量35kV站用变铁心绝缘电阻（采用 1000V 的绝缘电阻表,记录测量时温度），其值与历史值比较有明显降低。 | 检修策略 | 开展B类检修，结合油色谱诊断性试验结果，综合分析，开展相关工作。
| 评价项目 | 35kV站用变油中溶解气体分析（带电检测） | 包含 | 总烃 | 实际状态 | 总烃含量大于150μl/l。 | 检修策略 | 开展诊断性试验，开展综合分析，制定B类或A类检修策略，必要时进行返厂检修。
[5 empty] | 实际状态 | 相对产气速率大于10%/月。 | 检修策略 | 开展诊断性试验，开展综合分析，制定B类或A类检修策略，必要时进行返厂检修。
[5 empty] | 实际状态 | 总烃含量大于150μl/l，且有增长趋势，但产气速率大于10%/月。 | 检修策略 | 开展诊断性试验，开展综合分析，制定B类或A类检修策略，必要时进行返厂检修。
|  |  | 包含 | C2H2 | 实际状态 | C2H2含量大于注意值（5μL/L）或存在增长趋势。 | 检修策略 | 开展诊断性试验，结合绕组直流电阻和绕组电容量等诊断性试验结果，以及色谱数据的其它组分含量，开展综合分析，制定B类或A类检修策略，必要时进行返厂检修，同时应考虑有载开关渗漏的可能。
|  |  | 包含 | C、CO2 | 实际状态 | CO含量有明显增长。 | 检修策略 | 开展诊断性试验，结合绕组直流电阻、绕组电容量、油中糠醛含量等诊断性试验结果，以及色谱数据的其它组分含量，开展综合分析，制定B类检修策略，开展检修前应加强油色谱跟踪。
|  |  | 包含 | H2 | 检修策略 | H2含量大于150μl/l。 | 检修策略 | 开展诊断性试验，结合油微水等诊断性试验结果，以及色谱数据的其它组分含量，开展综合分析，制定B类检修策略，开展检修前应加强油色谱跟踪。
| 评价项目 | 35kV站用变交流耐压试验 | 实际状态 | 不满足规程要求。 | 检修策略 | 开展A或B类检修，根据检查情况开展相关工作。
| 评价项目 | 爬电比距、 爬电系数 | 实际状态 | 最小爬电比距和爬电系数不满足最新污秽等级要求且未采取防污闪措施。 | 检修策略 | 新设备要求返厂整改；在运设备根据对设备运行影响的严重适时安排A类检修，必要时更换变压器。
| 评价项目 | 红外热像检测 | 实际状态 | 整体或局部出现温度异常升高。 | 检修策略 | 应尽快查明原因，处理发热缺陷。在进行相关处置前，应加强跟踪分析和红外检测。
|  |  | 实际状态 | 整体或局部出现异常温度升高和相对温差超过标准值。 | 检修策略 | 应尽快查明原因，处理发热缺陷。在进行相关处置前，应加强跟踪分析和红外检测。
| 评价项目 | 通风道 | 实际状态 | 通风道存留杂物。 | 检修策略 | 开展C类检修，清理杂物。
| 评价项目 | 引线 | 实际状态 | 变压器线圈引出线断裂或松焊。 | 检修策略 | 开展B类检，更换引出线或补焊。
| 评价项目 | 表面 | 实际状态 | 变压器表面有轻微破损、脱落或轻微龟裂。 | 检修策略 | 开展C类检修，重新修补。
|  |  | 实际状态 | 变压器表面破损、 脱落严重或严重龟裂， 有放电痕迹或憎水性能下降严重。 | 检修策略 | 开展B类检修，根据检查情况开展相关工作。
| 评价项目 | 绕组包封 | 实际状态 | 变压器包封与支架间紧固带松动、 断裂或包封间导风撑条松动、脱落。 | 检修策略 | 开展B类检修，重新固定或更换。
| 评价项目 | 紧固件 | 实际状态 | 紧固件松动或锈蚀严重。 | 检修策略 | 开展C类检修，紧固螺栓或除锈。
| 评价项目 | 异味 | 实际状态 | 温度高时，附着的脏污或绝缘件有烧焦、发出异味。 | 检修策略 | 开展B类检修，根据检查情况开展相关工作。
| 评价项目 | 接地装置 | 实际状态 | 接地不可靠，松动、断裂，严重锈蚀、过热变色等现象。 | 检修策略 | 开展C类检修，根据检查情况开展相关工作。
|  |  | 实际状态 | 无防锈层及明显的接地标志。 | 检修策略 | 开展C或D类检修，完善标志。
| 评价项目 | 声响与振动 | 实际状态 | 声响与振动异常。 | 检修策略 | 开展C类检修，根据检查情况开展相关工作。
| 评价项目 | 冷却器 | 实际状态 | 冷却器风扇运行声音异常。 | 检修策略 | 开展C类检修，未进行C类检修前，加强巡视和红外测温。
| 评价项目 | 绕组直流电阻 | 实际状态 | 1、 各相绕组相互间的差别大于三相平均值的4％，无中性点引出线的绕组，线间偏差大于三相平均值的2％； 2、同相初值差超过2％ | 检修策略 | 开展B类检修，检查并处理导电回路短路、开路故障，检查并处理分解开关接触不良等缺陷。
| 评价项目 | 绕组绝缘电阻 | 实际状态 | 绝缘电阻换算到同一温度下，与前一次测试结果相比变化明显；吸收比<1.3 或极化指数<1.5 或绝缘电阻<10000MΩ | 检修策略 | 开展B类检修，进行诊断性试验，结合其他试验结果制定处理措施。
| 评价项目 | “防止直接接触”保护标志 | 实际状态 | 无“防止直接接触”保护标志。 | 检修策略 | 开展C类检修，补全标志。
| 评价项目 | 交流耐压试验 | 实际状态 | 未通过。 | 检修策略 | 开展A或B类检修，根据检查情况开展相关工作。
| 评价项目 | 外绝缘 | 实际状态 | 外绝缘爬距不满足要求,实际爬电比距与污区等级不匹配，且未采取措施。 | 检修策略 | 进行B类检修，喷涂防污闪涂料或加装防污闪辅助伞裙，必要时更换变压器套管。
| 评价项目 | 外观 | 实际状态 | 绝缘子破损、开裂，法兰部位开裂。 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换。
|  |  | 实际状态 | 金属法兰与瓷件浇装部位粘合不牢固，防水胶开裂，喷砂不均匀，有明显电腐蚀。 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换。
|  |  | 实际状态 | 存在放电，有严重电晕现象。 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换。
| 评价项目 | 红外测温 | 实际状态 | 套管本体温度异常。 | 检修策略 | 开展B类检修，根据检查情况开展相关工作。
|  |  | 实际状态 | 接头发热。 | 检修策略 | 开展C类检修，根据检查情况开展相关工作。
| 评价项目 | 引线及线夹 | 实际状态 | 抱箍、线夹存在裂纹现象。 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换。
|  |  | 实际状态 | 采用铜铝对接过渡线夹 。 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换。
|  |  | 实际状态 | 引线存在散股、扭曲、断股现象。 | 检修策略 | 开展B类检修，进行更换。
| 评价项目 | 有载分接开关 | 包含 | 油位 | 实际状态 | 油位异常，开关储油柜油位低于变压器油温油位曲线要求。 | 检修策略 | 开展C类或D类检修，根据检查情况开展相关工作。
|  |  | 包含 | 吸湿器 | 实际状态 | 吸湿器油封异常，或吸湿器呼吸不畅通，或吸湿剂潮解变色部分超过总量的2／3或吸湿剂自上而下变色。 | 检修策略 | 开展B或D类检修，检查吸湿器呼吸情况，更换吸湿剂；检查吸湿器及连管，并进行处理
[5 empty] | 实际状态 | 吸湿器无呼吸。 | 检修策略 | 开展B或D类检修，检查吸湿器呼吸情况，更换吸湿剂；检查吸湿器及连管，并进行处理
|  |  | 包含 | 分接位置 | 实际状态 | 有载分接开关的分接位置异常。如：分接开关调压行程指示针过位。 | 检修策略 | 应查找原因，处理分接位置异常缺陷，必要时进行B类检修。
|  |  | 包含 | 渗漏 | 实际状态 | 有轻微渗漏。 | 检修策略 | 开展C或D类检修。
[5 empty] | 实际状态 | 渗漏严重。 | 检修策略 | 开展B或C类检修，修复或更换有载分接开关相关部件。
|  |  | 包含 | 切换次数 | 实际状态 | 分接开关切换次数超过厂家规定检修次数未检修。 | 检修策略 | 开展B类检修，检修前一般不宜调整分接开关
|  |  | 包含 | 传动机构 | 实际状态 | 电机运行异常或传动机构传动卡涩。 | 检修策略 | 开展B或C类检修，找到异常原因并进行处理
|  |  | 包含 | 限位装置 | 实际状态 | 装置失灵。 | 检修策略 | 开展B类检修，更换有载分接开关限位装置
[5 empty] | 实际状态 | 滑档。 | 检修策略 | 开展B类检修，更换有载分接开关限位装置
|  |  | 包含 | 控制回路 | 实际状态 | 控制回路失灵，过流闭锁异常。 | 检修策略 | 开展C类或D类检修，根据检查情况进行处理。
|  |  | 包含 | 动作特性 | 实际状态 | 动作特性试验不合格。 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换分接开关。
|  |  | 包含 | 油耐压 | 实际状态 | 油耐压不合格。 | 检修策略 | 开展B类检修，更换绝缘油。
| 评价项目 | 无励磁分接开关 | 包含 | 操作机构及档位指示 | 实际状态 | 档位指示模糊或机械闭锁不可靠。 | 检修策略 | 开展C类检修，检查指示机构、机械止位销，必要时开展B类检修，进行更换。
| 评价项目 | 温度计 | 实际状态 | 温度计指示异常。 | 检修策略 | 开展C类检修，对变压器温度计进行校验、整改和检修，必要时进行B类检修，更换温度计。
|  |  | 实际状态 | 油浸式站用变运行时油温异常升高。 | 检修策略 | 开展C类检修，校验油温及绕组温度表，发现表计故障及时更换。
| 评价项目 | 油位指示计 | 实际状态 | 油位计指示异常。 | 检修策略 | 开展D类检修，适时进行实际油位测量，必要时进行B类检修，更换油位指示计。
| 评价项目 | 分接开关位置远方与就地指示一致性 | 实际状态 | 远方与就地指示不一致。 | 检修策略 | 开展C或D类检修，查明原因，根据情况进行处理。
| 评价项目 | 压力释放阀 | 实际状态 | 有渗漏、误动。 | 检修策略 | 开展D类检修，检查二次回路；必要时进行B类检修，更换压力释放阀。
| 评价项目 | 气体继电器 | 实际状态 | 气体继电器有渗漏油现象，二次回路绝缘电阻不合格。 | 检修策略 | 开展C类检修，查明原因，必要时更换气体继电器。
| 评价项目 | 防雨罩 | 实际状态 | 气体继电器、油流速动继电器、温度计未能安装防雨罩。 | 检修策略 | 开展B或C类检修，在气体继电器、油流速动继电器、温度计安装防雨罩。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第51分册 站用变检修策略 | 相关知识点 | 油浸式站用变本体
干式站用变
套管及引线
非电量保护装置
分接开关
| 起草人 | 尉 镔
王中杰
王海鹏
张 海
李 岭
尹华君
杨爱晟
崔 嘉
张永霞
胡 多
张 政
| 起草单位 | 国网山西电力