## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
站用直流电源系统 | 评价项目 | 蓄电池 | 包含 | 配置 | 包含 | 配置方式 | 实际状态 | 220kV及以上变电站不符合两组蓄电池配置 | 检修策略 | 开展改造工作，实施停电检修前加强带电测试
[5 empty] | 包含 | 直流输出 | 实际状态 | 直流电源系统应装设防止过电压的保护装置 | 检修策略 | 开展B类检修，加装防过电压保护装置
[5 empty] | 包含 | 两组蓄电池 | 实际状态 | 电池型式不一致 | 检修策略 | 开展改造工作，实施停电检修前加强带电测试
|  |  | 包含 | 环境 | 实际状态 | 两组在同一蓄电池室，无隔离防爆措施 | 检修策略 | 开展改造工作，加装隔离防爆措施，将两组电池隔离，实施检修前加强带电测试
[5 empty] | 实际状态 | 300Ah及以上的阀控式蓄电池未安装在专用蓄电池室 | 检修策略 | 开展改造工作，将整组蓄电池搬离移位至蓄电池室，实施检修前加强带电测试
[5 empty] | 实际状态 | 专用蓄电池室未采取保温、通风措施，未配备温湿度计，无防止阳光直射的措施 | 检修策略 | 配备温湿度计，加装保温、通风措施，蓄电池室窗户应有防止阳光直射的措施
[5 empty] | 实际状态 | 蓄电池室照明未使用防爆型照明，空调未采用防爆空调，照明开关、通风装置开关未设置在蓄电池室外 | 检修策略 | 更换防爆照明、防爆空调，并将照明开关、通风装置开关设置在室外
|  |  | 包含 | 防止接地短路措施 | 实际状态 | 连接条、正负引出线未采取绝缘包敷等措施 | 检修策略 | 安排连接条、正负引出线的绝缘化，必要时更换。
[5 empty] | 实际状态 | 蓄电池组正极和负极引出电缆共用一根电缆 | 检修策略 | 更换电缆为单根多股铜芯电缆，在穿越电缆竖井时应加穿金属套管
|  |  | 包含 | 防酸式 | 包含 | 外观检查 | 实际状态 | 20%以下蓄电池组中有漏液、液面低 | 检修策略 | 根据不同严重程度，适时安排检查处理，找出渗漏点，安排B类检修
[7 empty] | 实际状态 | 蓄电池组极板弯曲变形、硫化 | 检修策略 | 根据不同严重程度，适时安排检查处理，找出渗漏点，安排B类检修
[7 empty] | 实际状态 | 接点锈蚀、连接条、螺栓等接触不良 | 检修策略 | 紧固螺栓；接点锈蚀的，根据不同严重程度，适时安排防腐处理或更换配件
[7 empty] | 实际状态 | 蓄电池防酸隔爆帽不畅通、不清洁 | 检修策略 | 开展隔爆帽清理，必要时更换防酸隔爆帽。
[7 empty] | 实际状态 | 蓄电池组中有20%以上破损、漏液、液面低 | 检修策略 | 更换整组蓄电池，实施停电检修前加强带电测试
[5 empty] | 包含 | 参数测量 | 实际状态 | 单节电池温度未在合格范围内 | 检修策略 | 对单节电池活化处理，必要时进行更换
[7 empty] | 实际状态 | 单节电池电压未在合格范围内 | 检修策略 | 对单节电池活化处理，必要时进行更换
[7 empty] | 实际状态 | 单节电池电解液密度未在合格范围内 | 检修策略 | 对单节电池活化处理，必要时进行更换
|  |  | 包含 | 阀控式 | 包含 | 外观检查 | 实际状态 | 20%以下蓄电池有漏液、鼓肚变形等现象 | 检修策略 | 根据不同严重程度，适时安排检查处理，安排B类检修，更换单只蓄电池
[7 empty] | 实际状态 | 接点锈蚀、连接条、螺栓等接触不良 | 检修策略 | 开展D类检修，紧固螺栓；接点锈蚀的，根据不同严重程度，适时安排B类检修
[7 empty] | 实际状态 | 蓄电池组中有20%以上破损、漏液、鼓肚变形等现象 | 检修策略 | 开展A类检修，更换整组蓄电池，实施停电检修前加强带电测试
[5 empty] | 包含 | 参数测量 | 实际状态 | 单节电池电压未在合格范围内 | 检修策略 | 开展C类检修，对单节电池活化处理，或对整组蓄电池进行均衡充电，必要时进行更换
[7 empty] | 实际状态 | 单节电池电压不合格数量超过20% | 检修策略 | 开展A类检修，更换整组蓄电池，实施停电检修前加强带电测试
|  |  | 包含 | 核对性充放电 | 实际状态 | 放电容量为额定容量的80%~90% | 检修策略 | 在母线电压允许的情况下，对落后电池进行单体活化或拆除，并加强监测，必要时进行更换
[5 empty] | 实际状态 | 放电容量低于额定容量的80% | 检修策略 | 开展A类检修，更换整组蓄电池，实施停电检修前加强带电测试
|  |  | 包含 | 内阻测试 | 实际状态 | 单节电池内阻高于出厂值10% | 检修策略 | 开展C类检修，对单节电池活化处理，加强监测，必要时更换
[5 empty] | 实际状态 | 单节电池内阻高于出厂值20% | 检修策略 | 开展C类检修，对单节电池活化处理，或对整组蓄电池进行均衡充电，必要时更换
[5 empty] | 实际状态 | 蓄电池组中有20%以上内阻高于出厂值 | 检修策略 | 开展C类检修，进行蓄电池容量测试，必要时整组更换，实施停电检修前加强带电测试
|  |  | 包含 | 绝缘电阻 | 实际状态 | 蓄电池组整体绝缘电阻低于规定值（220V的蓄电池组：500kΩ；110V的蓄电池组：300kΩ） | 检修策略 | 开展A类检修，更换整组蓄电池，实施停电检修前加强带电测试
|  |  | 包含 | 开路电压测量 | 实际状态 | 单节电池电压未在合格范围内 | 检修策略 | 开展 C类检修，对单节电池活化处理，或对整组蓄电池进行均衡充电，必要时更换
[5 empty] | 实际状态 | 蓄电池组中有20%以上未在合格范围内 | 检修策略 | 开展A类检修，根据试验结果适时安排蓄电池相关工作，必要时整组更换，实施停电检修前加强带电测试
|  |  | 包含 | 蓄电池组支架 | 实际状态 | 蓄电池组支架接地标志不清晰、锈蚀或断裂 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时更换。
| 评价项目 | 充电装置 | 包含 | 配置方式 | 包含 | 单组蓄电池 | 实际状态 | 防酸式蓄电池充电装置采用相控型，未满足2台配置 | 检修策略 | 开展B类检修，加装充电装置
[7 empty] | 实际状态 | 阀控式蓄电池充电装置未采用高频开关电源 | 检修策略 | 开展B类检修，更换充电装置
[5 empty] | 包含 | 两组蓄电池 | 实际状态 | 防酸式蓄电池充电装置采用相控型，未满足3台配置 | 检修策略 | 开展B类检修，加装充电装置
[7 empty] | 实际状态 | 阀控式蓄电池充电装置未采用高频开关电源，且未配置2台及以上 | 检修策略 | 开展B类检修，加装或更换充电装置
[5 empty] | 包含 | 交流输入 | 实际状态 | 不具备两路自动切换 | 检修策略 | 开展B类检修，应及时更换交流进线自动切换装置
[7 empty] | 实际状态 | 交流进线未安装防止过电压的保护措施 | 检修策略 | 开展B类检修，加装防雷器
[5 empty] | 包含 | 两电三充 | 实际状态 | 若有第三台充电装置，而不满足给任一组蓄电池充电 | 检修策略 | 开展B类检修，对充电装置进行局部检修或更换
|  |  | 包含 | 环境要求 | 实际状态 | 未采取降温、通风措施 | 检修策略 | 开展D类检修，加装防爆空调或通风措施
[5 empty] | 实际状态 | 充电装置放置在防酸蓄电池室 | 检修策略 | 开展D类检修，根据不同情况进行整改
|  |  | 包含 | 高频开关电源 | 包含 | 外观检查 | 实际状态 | 屏柜门损坏，接地不良好 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时更换
[7 empty] | 实际状态 | 外观不清洁，装置面板指示灯、表计指示不正确，风扇异常 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时更换
[5 empty] | 包含 | 输出量检查 | 实际状态 | 检查模块输出电流电压值是否基本一致 | 检修策略 | 开展D类检修，调整模块输出精度，必要时更换
|  |  | 包含 | 相控型 | 包含 | 外观检查 | 实际状态 | 屏柜门损坏，接地不良好 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时更换
[7 empty] | 实际状态 | 外观不清洁，装置面板指示灯、表计指示不正确 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时更换
[7 empty] | 实际状态 | 有异常声音，噪音不在合格范围内 | 检修策略 | 开展D类检修，判断分析异常，必要时安排B类检修
[5 empty] | 包含 | 输出量检查 | 实际状态 | 测量电压值与表计指示不一致 | 检修策略 | 开展D类检修，调整装置输出精度，必要时更换
|  |  | 包含 | 输出电压 | 实际状态 | 不在额定输出值范围内 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时对充电模块进行整体更换
|  |  | 包含 | 输出电流 | 实际状态 | 不在额定输出值范围内 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时对充电模块进行整体更换
|  |  | 包含 | 稳压精度 | 实际状态 | 相控型充电装置：＞1%；高频电源型充电装置：＞0.5% | 检修策略 | 开展B类检修，必要时对充电模块进行整体更换
|  |  | 包含 | 稳流精度 | 实际状态 | 相控型充电装置：＞2%；高频电源型充电装置：＞1% | 检修策略 | 开展B类检修，必要时对充电模块进行整体更换
|  |  | 包含 | 纹波系数 | 实际状态 | 相控型充电装置：＞1%；高频电源型充电装置：＞0.5% | 检修策略 | 开展B类检修，必要时对充电模块进行整体更换
|  |  | 包含 | 均流 | 实际状态 | 高频型充电装置：＞5% | 检修策略 | 开展B类检修，必要时对充电模块进行整体更换
|  |  | 包含 | 交流进线自动切换 | 实际状态 | 任一回交流电源失电无法实现自动切换 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换交流进线自动切换装置
|  |  | 包含 | 防雷器 | 实际状态 | 防雷器动作 | 检修策略 | 开展C类检修，必要时更换防雷器
| 评价项目 | 馈电及网络 | 包含 | 配置方式 | 实际状态 | 直流供电网络不满足辐射状要求 | 检修策略 | 严格按照国网公司十八项反措相关条款进行B类检修，改直流供电网络为辐射式
[5 empty] | 实际状态 | 直流回路配置交流断路器 | 检修策略 | 开展C类检修，更换交流断路器
[5 empty] | 实际状态 | 直流断路器的下级使用熔断器 | 检修策略 | 开展C类检修，更换熔断器
[5 empty] | 实际状态 | 蓄电池出口直流断路器（熔断器）无跳闸（熔断）报警功能 | 检修策略 | 开展C类检修，根据熔断器熔断试验结果适时安排相关工作，加装熔断信号发生器，必要时更换
|  |  | 包含 | 外观检查 | 实际状态 | 馈线柜通风散热不良，破损变形，防小动物封堵措施不完善 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时更换
[5 empty] | 实际状态 | 电缆防火措施不完善，电缆头有发热等现象 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时更换
[5 empty] | 实际状态 | 电缆、保护电器标志牌指示错误 | 检修策略 | 开展D类检修，完善标志，必要时更换
[5 empty] | 实际状态 | 直流馈电（分电）屏端子排正负极间未采取隔离措施 | 检修策略 | 开展C类检修，加装端子排隔离片，必要时更换端子排
[5 empty] | 实际状态 | 直流断路器进出线、正负极未按厂家规定接线 | 检修策略 | 开展C类检修，更改接线方式
|  |  | 包含 | 电缆选型及敷设 | 实际状态 | 直流系统电缆未采用阻燃电缆，与交流电缆未分层敷设 | 检修策略 | 开展B类检修，更换电缆，且与交流电缆分层敷设。不具备分层敷设条件的，宜采取加装电缆防火槽盒、涂防火涂料等措施
|  |  | 包含 | 级差配合 | 实际状态 | 直流回路断路器（熔断器）级差配合不满足要求 | 检修策略 | 开展C类检修，更换直流回路断路器（熔断器）
|  |  | 包含 | 回路绝缘电阻 | 实际状态 | 绝缘电阻测试:220V系统应不小于25千欧；110V系统应不小于15千欧 | 检修策略 | 开展B类检修，进行诊断性试验，结合其他试验结果制定处理措施
|  |  | 包含 | 母线电压测试 | 实际状态 | 正常运行时，母线电压范围不满足标称电压的100%~105% | 检修策略 | 开展B类检修，进行诊断性试验，结合其他试验结果制定处理措施
[5 empty] | 实际状态 | 有合闸母线时，控制母线调压装置不满足自动或手动调节 | 检修策略 | 开展B类检修，更换控制母线调压装置
|  |  | 包含 | 直流断路器脱扣（熔断器熔断） | 实际状态 | 直流断路器脱扣试验不满足要求 | 检修策略 | 开展C类检修，更换直流断路器
[5 empty] | 实际状态 | 蓄电池出口熔断器熔断不报警 | 检修策略 | 开展C类检修，加装熔断信号发生器，必要时更换
| 评价项目 | 监测单元 | 包含 | 配置方式 | 包含 | 监控装置 | 实际状态 | 不具有恒压、均充、浮充控制功能 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换监控装置
[7 empty] | 实际状态 | 不具有电池管理功能、充电曲线功能 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换监控装置
[7 empty] | 实际状态 | 通信功能不完善、不可靠 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换监控装置
[5 empty] | 包含 | 绝缘监测装置 | 实际状态 | 有接地时不能正确反映接地 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换绝缘监测装置
[7 empty] | 实际状态 | 绝缘监测装置引起直流母线电压大范围波动 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换绝缘监测装置
[7 empty] | 实际状态 | 接地记忆功能或选线功能不完善 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换绝缘监测装置
[7 empty] | 实际状态 | 无交流窜直流故障的测记和报警功能 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换绝缘监测装置
[5 empty] | 包含 | 电压监测装置 | 实际状态 | 无过压欠压报警功能 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换电压监测装置
|  |  | 包含 | 外观检查 | 实际状态 | 外观不清洁，装置面板指示灯显示不正常，参数、地址等设置错误 | 检修策略 | 开展D类检修，检查装置及回路接线，必要时更换
[5 empty] | 实际状态 | 破损变形 | 检修策略 | 开展D类检修，必要时更换
|  |  | 包含 | 测量 | 实际状态 | 电流电压采集单元精度不满足要求 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换
[6 empty] | 绝缘监测装置不可靠，误差大（超过整定值的10%） | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换
|  |  | 包含 | 通信 | 实际状态 | 直流绝缘监测装置与集中监控器通信不可靠 | 检修策略 | 开展B类检修，必要时更换监控装置、绝缘监测装置
|  |  | 包含 | 接地 | 实际状态 | 接地选线地址不准确，接地电阻值超过整定值20% | 检修策略 | 开展B类检修，进行诊断性试验，结合其他试验结果制定处理措施，必要时更换绝缘监测装置

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第53分册 站用直流电源系统检修策略 | 相关知识点 | 配置方式
直流输出
两组蓄电池
环境
防止接地短路措施
外观检查
参数测量
外观检查
参数测量
核对性充放电
内阻测试
绝缘电阻
开路电压测量
蓄电池组支架
单组蓄电池
两组蓄电池
交流输入
两电三充
环境要求
外观检查
输出量检查
外观检查
输出量检查
输出电压
输出电流
稳压精度
稳流精度
纹波系数
均流
交流进线自动切换
防雷器
配置方式
外观检查
电缆选型及敷设
级差配合
回路绝缘电阻
母线电压测试
直流断路器脱扣（熔断器熔断）
监控装置
绝缘监测装置
电压监测装置
外观检查
测量
通信
接地
| 起草单位 | 国网山西电力
| 起草人 | 尉镔
王中杰
王海鹏
张海
李岭
崔嘉
张永霞
尹华君
杨爱晟
胡多
张政