## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
构支架 | 评价项目 | 变形 | 实际状态 | 构支架倾斜，弯曲超过允许挠度值 | 检修策略 | 根据检查结果纠偏，必要时更换
|  |  | 实际状态 | 梁超过允许挠度值 | 检修策略 | 更换
|  | 钢筋混凝土构支架 | 实际状态 | 开裂部位在构支架表面，未形成贯通性裂缝 | 检修策略 | 修补裂缝，必要时以环氧树脂玻璃纤维包裹
|  |  | 实际状态 | 开裂部位在构支架承力部位，且形成贯通性或环形裂缝 | 检修策略 | 更换构支架
|  |  | 实际状态 | 风化露筋 | 检修策略 | 除锈、修补
|  | 钢构支架 | 实际状态 | 构支架底部积水 | 检修策略 | 底部开孔，进行排水
|  |  | 实际状态 | 焊缝开焊 | 检修策略 | 采取卸荷措施后进行补焊，必要时补焊后应进行表面探伤检查。
|  | 接地引下线 | 实际状态 | 未设置双接地引下线 | 检修策略 | 按要求完善
|  |  | 实际状态 | 引下线腐蚀 | 检修策略 | 腐蚀剩余导体面积＜80%，但能满足热容量时，进行防腐处理；不能满足热容量时，进行更换处理
|  |  | 实际状态 | 断裂 | 检修策略 | 根据检查结果，必要时更换接地引下线
|  |  | 实际状态 | 接地引下线或接地体规格不满足设计要求 | 检修策略 | 更换接地引下线或接地体
|  |  | 实际状态 | 色标不规范 | 检修策略 | 按要求规范
|  | 固定螺栓 | 实际状态 | 锈蚀、断裂、缺损 | 检修策略 | 进行防腐处理，必要时更换、补全螺栓
|  | 锈蚀 | 实际状态 | 金属表面锈蚀 | 检修策略 | 进行防腐处理，影响运行时进行整体更换或加固
|  | 爬梯门 | 实际状态 | 未上锁 | 检修策略 | 加锁
|  |  | 实际状态 | 标志不齐全、不清晰 | 检修策略 | 完善标志
|  | 其他 | 实际状态 | 构支架上有鸟巢等异物 | 检修策略 | 影响设备安全运行时，及时清除
| 评价项目 | 基础 | 包含 | 沉降 | 实际状态 | 异常 | 检修策略 | 缩短沉降观测周期，必要时加固基础
|  |  | 包含 | 基础回填 | 实际状态 | 回填土下陷 | 检修策略 | 回填或进行地基加固
|  |  | 包含 | 基础本体 | 实际状态 | 开裂、脱落 | 检修策略 | 加固修补

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第54分册构支架检修策略 | 相关知识点 | 变形
钢筋混凝土构支架
钢构支架
接地引下线
固定螺栓
锈蚀
爬梯门
其他
沉降
基础回填
基础本体
| 起草人 | 尉 镔
王中杰
王海鹏
张 海
李 岭
杜云强
李建庭
李东升
解 涛
张庆华
高荣贵
| 起草单位 | 国网山西电力