## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
辅助设施 | 评价项目 | 微机五防 | 包含 | 主机 | 包含 | 软件 | 实际状态 | 不能正常开启微机五防系统软件 | 检修策略 | 修复五防软件，不能修复的重装五防软件系统
实际状态: 实际状态 | 五防系统软件开启正常，但其系统功能无法正常使用 | 检修策略 | 修复五防软件，不能修复的重装五防软件系统
实际状态: 实际状态 | 模拟预演不能正常进行 | 检修策略 | 检查五防逻辑并修改
实际状态: 实际状态 | 操作系统软件无法正常启动 | 检修策略 | 修复操作系统，不能修复的重装操作系统和五防系统软件
实际状态: 实际状态 | 后台监控机与五防主机不能通讯 | 检修策略 | 检查串口和接线，必要时更换或重新启机
软件: 硬件; 实际状态: 实际状态 | 不能正常开机 | 检修策略 | 检查主机硬件是否损坏，硬件损坏的更换硬件；硬件正常的重装操作系统软件和五防系统软件
实际状态: 实际状态 | 模拟屏灯光显示异常或切换把手失灵 | 检修策略 | 检查灯具、切换把手或回路，必要时更换
主机: 传输适配器; 包含: 实际状态; 软件: 操作票不能传输至电脑钥匙; 实际状态: 检修策略 | 检查传输适配器与五防主机之间的连接，检查传输适配器本体是否运行正常，若故障进行更换
包含: 实际状态; 软件: 自学数据不能传至适配器本体; 实际状态: 检修策略 | 检查传输适配器与五防主机之间的连接，检查传输适配器本体是否运行正常，若故障进行更换
包含: 实际状态; 软件: 电脑钥匙不能回传至五防主机; 实际状态: 检修策略 | 检查传输适配器与五防主机之间的连接，检查传输适配器本体是否运行正常，若故障进行更换
主机: 遥控闭锁控制器、继电器; 包含: 包含; 软件: 遥控闭锁控制器; 实际状态: 实际状态 | 控制器不能正常启动，电源灯不亮 | 检修策略 | 检查电源、控制器硬件是否损坏，损坏的及时更换
实际状态: 实际状态 | 控制器启动后，运行灯不亮 | 检修策略 | 检查控制器硬件是否损坏，损坏的及时更换
实际状态: 实际状态 | 控制器模式转换开关无法正常切换模式 | 检修策略 | 检查控制器硬件是否损坏，损坏的及时更换
软件: 遥控闭锁继电器; 实际状态: 实际状态 | 继电器指示灯不亮 | 检修策略 | 检查串联的电源线以及继电器是否损坏，损坏的进行更换
实际状态: 实际状态 | 操作正常但继电器无法正常吸合 | 检修策略 | 检查继电器编码是否与系统数据库中的编码一致、继电器是否损坏，损坏的进行更换
主机: 电脑钥匙; 包含: 实际状态; 软件: 短时操作后即无法正常开锁; 实际状态: 检修策略 | 检查电池是否过放电或老化，必要时进行更换
包含: 实际状态; 软件: 无法正常传输操作票; 实际状态: 检修策略 | 检查电脑钥匙设置、传输适配器运行是否正常、传输线是否松动开焊，无法确认故障的进行更换
包含: 实际状态; 软件: 屏幕无显示或显示乱码或花屏; 实际状态: 检修策略 | 检查电池是否正常；若电池正常则对电脑钥匙进行维修
包含: 实际状态; 软件: 按键失灵，不能继续操作; 实际状态: 检修策略 | 更换按键
包含: 实际状态; 软件: 无法正常开机; 实际状态: 检修策略 | 检查电池容量、更换电池或电脑钥匙
包含: 实际状态; 软件: 开锁机构卡涩不能开启锁具; 实际状态: 检修策略 | 检查开锁机构是否损坏，未损坏的加油润滑，若损坏则进行维修
主机: 机械锁具、地桩; 包含: 包含; 软件: 机械锁具; 实际状态: 实际状态 | 锈蚀或损坏 | 检修策略 | 锁孔加油，必要时更换
实际状态: 实际状态 | 标志牌脱落 | 检修策略 | 补充标志牌
实际状态: 实际状态 | 识别码错误 | 检修策略 | 更换识别码并同步至数据库
软件: 地桩; 实际状态: 实际状态 | 底座开焊 | 检修策略 | 补焊处理
实际状态: 实际状态 | 底座锈蚀 | 检修策略 | 防腐处理
主机: 解锁钥匙管理机; 包含: 包含; 软件: 管理机通讯网络版; 实际状态: 实际状态 | 系统管理网页无法正常打开 | 检修策略 | 检查管理机网线是否完好，配置是否正确
实际状态: 实际状态 | 解锁命令无法下传至管理机 | 检修策略 | 检查管理机网线是否完好，配置是否正确
软件: 管理机通讯短信版; 实际状态: 实际状态 | 无法发出解锁短信 | 检修策略 | SIM卡是否欠费，信号是否良好，核对与时钟系统是否有相差并进行调整
实际状态: 实际状态 | 解锁许可短信、配置短信无法接收 | 检修策略 | SIM卡是否欠费，信号是否良好，核对与时钟系统是否有相差并进行调整
软件: 管理机闭锁机构; 实际状态: 实际状态 | 收到解锁许可短信，机构不响应 | 检修策略 | 检查闭锁机构是否正常，无法确认时进行维修
软件: 屏幕显示; 实际状态: 实际状态 | 无显示、乱码、花屏 | 检修策略 | 重启管理机，故障无法消除进行维修
软件: 电源; 实际状态: 实际状态 | 无法正常开启管理机 | 检修策略 | 检查电源是否正常，故障无法消除时进行维修
| 评价项目 | 消防设施 | 包含 | 烟温报警装置 | 包含 | 火灾报警控制器 | 实际状态 | 电源故障 | 检修策略 | 检查电源
实际状态: 实际状态 | 不能进行数据传输 | 检修策略 | 检查通讯，必要时进行更换
实际状态: 实际状态 | 无法与视频、门禁等辅助设施实现联动 | 检修策略 | 检查控制系统
实际状态: 实际状态 | 无法向调控中心传送报警信号 | 检修策略 | 检查二次回路及数据库，装置本身无法实现的进行改造或更换
软件: 电源箱; 实际状态: 实际状态 | 输出故障 | 检修策略 | 检查输出熔断器，必要时进行更换
实际状态: 实际状态 | 主电故障或备电故障 | 检修策略 | 检查连接线，根据情况进行处理
实际状态: 实际状态 | 显示充电器故障 | 检修策略 | 进行维修或更换
实际状态: 实际状态 | 底座固定不牢 | 检修策略 | 重新固定
软件: 光电感烟火灾探测器; 实际状态: 实际状态 | 无法报警 | 检修策略 | 检查接线、必要时清理或更换探头
实际状态: 实际状态 | 红色报警灯不闪烁 | 检修策略 | 检查接线、必要时清理或更换探头
实际状态: 实际状态 | 底座固定不牢 | 检修策略 | 重新固定
实际状态: 实际状态 | 与报警信息不对应 | 检修策略 | 与控制器核对信息
实际状态: 实际状态 | 标志不齐全、不清晰 | 检修策略 | 完善标志
软件: 线型红外光束感烟火灾探测器; 实际状态: 实际状态 | 光路有遮挡物或有干扰源 | 检修策略 | 检查并清除遮挡物或干扰源
实际状态: 实际状态 | 发射器或接收器产生位移 | 检修策略 | 调整发射器或接收器位置
实际状态: 实际状态 | 与报警信息不对应 | 检修策略 | 与控制器核对信息
实际状态: 实际状态 | 标志不齐全、不清晰 | 检修策略 | 完善标志
软件: 差定温火灾探测器; 实际状态: 实际状态 | 无法报警 | 检修策略 | 检查接线、必要时清理或更换探头
实际状态: 实际状态 | 红色报警灯不闪烁 | 检修策略 | 检查接线、必要时清理或更换探头
实际状态: 实际状态 | 底座固定不牢 | 检修策略 | 重新固定
实际状态: 实际状态 | 与报警信息不对应 | 检修策略 | 与控制器核对信息
实际状态: 实际状态 | 标志不齐全、不清晰 | 检修策略 | 完善标志
软件: 手动火灾报警按钮; 实际状态: 实际状态 | 无法报警 | 检修策略 | 检查接线、必要时更换
实际状态: 实际状态 | 红色报警灯不闪烁 | 检修策略 | 检查接线、必要时更换
实际状态: 实际状态 | 底座固定不牢或防误碰玻璃损坏 | 检修策略 | 重新固定或更换
实际状态: 实际状态 | 标志不齐全、不清晰 | 检修策略 | 完善标志
软件: 讯响器; 实际状态: 实际状态 | 无法发出声响 | 检修策略 | 检查接线、必要时更换
实际状态: 实际状态 | 底座固定不牢 | 检修策略 | 重新固定
主机: 防火门或卷帘; 包含: 实际状态; 软件: 开启不灵活; 实际状态: 检修策略 | 检查处理
包含: 实际状态; 软件: 闭门器或锁具损坏; 实际状态: 检修策略 | 更换闭门器或锁具
包含: 实际状态; 软件: 开启方向不正确; 实际状态: 检修策略 | 重新安装防火门，应向外开启
包含: 实际状态; 软件: 门或卷帘破损; 实际状态: 检修策略 | 进行修复
主机: 防火隔墙; 包含: 实际状态; 软件: 防火沙包短缺或防火砖（隔墙）损坏; 实际状态: 检修策略 | 补充或修复
包含: 实际状态; 软件: 标志不齐全、不清晰; 实际状态: 检修策略 | 完善标志
主机: 灭火器; 包含: 包含; 软件: 筒体; 实际状态: 实际状态 | 锈蚀严重，表面产生凹坑 | 检修策略 | 报废并按照等效替代的原则进行更换
实际状态: 实际状态 | 明显变形，机械损伤严重 | 检修策略 | 报废并按照等效替代的原则进行更换
软件: 可见零部件; 实际状态: 实际状态 | 变形、松动、锈蚀、损坏 | 检修策略 | 更换零部件
软件: 喷嘴; 实际状态: 实际状态 | 喷嘴堵塞 | 检修策略 | 及时疏通
软件: 铭牌; 实际状态: 实际状态 | 脱落，或虽有铭牌，但已看不清生产厂名称，或出厂年月钢印无法识别的，报废期限已到的 | 检修策略 | 报废并按照等效替代的原则进行更换
软件: 称重; 实际状态: 实际状态 | 低于额定值 | 检修策略 | 重新灌装或更换
软件: 灭火器箱; 实际状态: 实际状态 | 外观锈蚀、破损 | 检修策略 | 维护或更换
软件: 压力表; 实际状态: 实际状态 | 指针指在红区 | 检修策略 | 重新灌装或更换
实际状态: 实际状态 | 损坏 | 检修策略 | 进行更换
主机: 消防砂箱、消防铲、消防斧、消防砂桶; 包含: 包含; 软件: 外观; 实际状态: 实际状态 | 锈蚀、破损 | 检修策略 | 维护或更换
软件: 数量和种类; 实际状态: 实际状态 | 配置种类数量不满足消防典型规程要求 | 检修策略 | 按规程要求补充配置
主机: 注氮式灭火装置; 包含: 包含; 软件: 氮气瓶; 实际状态: 实际状态 | 压力降低 | 检修策略 | 补充氮气
实际状态: 实际状态 | 压力表损坏 | 检修策略 | 更换压力表
实际状态: 实际状态 | 外观破损 | 检修策略 | 更换氮气瓶
实际状态: 实际状态 | 减压阀损伤 | 检修策略 | 更换减压阀
软件: 消防柜; 实际状态: 实际状态 | 零部件表面锈蚀，有机械性损伤 | 检修策略 | 防腐处理，必要时更换零部件
软件: 渗漏; 实际状态: 实际状态 | 排油管、注氮管、法兰、阀门等有渗漏现象 | 检修策略 | 处理渗漏，必要时更换
软件: 控制柜; 实际状态: 实际状态 | 控制系统、电源、信号灯和蜂鸣器等不能正常工作 | 检修策略 | 检查控制系统及元器件，根据情况及时处理更换
主机: 自动水（泡沫）喷雾式灭火装置; 包含: 包含; 软件: 水位; 实际状态: 实际状态 | 消防水池、稳压水箱水位低 | 检修策略 | 检查是否有渗漏点，如无渗漏，立即补水，如有渗漏，立即修补并及时补水
软件: 安装角度; 实际状态: 实际状态 | 喷头的安装角度发生移位 | 检修策略 | 及时调整喷头角度
软件: 渗漏; 实际状态: 实际状态 | 管道、阀门、法兰有渗漏 | 检修策略 | 处理渗漏，必要时更换
软件: 感温电缆; 实际状态: 实际状态 | 损坏 | 检修策略 | 检查更换
软件: 锈蚀; 实际状态: 实际状态 | 管道、雨淋阀和消防水泵锈蚀 | 检修策略 | 防腐处理
软件: 压力; 实际状态: 实际状态 | 压力表指示不正确或损坏 | 检修策略 | 对其进行校验，必要时更换压力表
软件: 控制柜; 实际状态: 实际状态 | 控制系统、电源、指示灯和表计等不能正常工作 | 检修策略 | 检查控制系统及元器件，根据情况及时处理更换
主机: 气体灭火装置; 包含: 包含; 软件: 变形、损伤; 实际状态: 实际状态 | 贮存容器、阀组、管网、喷嘴变形、损伤 | 检修策略 | 检查更换
软件: 锈蚀; 实际状态: 实际状态 | 各部件表面锈蚀、保护涂层脱落 | 检修策略 | 防腐处理
软件: 感温电缆; 实际状态: 实际状态 | 损坏 | 检修策略 | 检查更换
软件: 压力; 实际状态: 实际状态 | 压力表指示不正确或损坏 | 检修策略 | 对其进行校验，必要时更换压力表
软件: 控制柜; 实际状态: 实际状态 | 控制系统、电源、指示灯和表计等不能正常工作 | 检修策略 | 检查控制系统及元器件，根据情况及时处理更换
| 评价项目 | 安防设施 | 包含 | 电子围栏 | 实际状态 | 主机故障 | 检修策略 | 检查主机电源及回路，必要时进行更换
包含: 实际状态; 软件: 前端围栏断线、松弛、绞股; 实际状态: 检修策略 | 更换或重新连接
包含: 实际状态; 软件: 无法报警; 实际状态: 检修策略 | 检查主机、回路及讯响器，修复或更换
包含: 实际状态; 软件: 标志不齐全、不清晰; 实际状态: 检修策略 | 完善标志
包含: 实际状态; 软件: 终端杆、承力杆、中间过线杆、绝缘子损坏; 实际状态: 检修策略 | 更换部件
包含: 实际状态; 软件: 主机外壳无接地; 实际状态: 检修策略 | 接地处理
包含: 实际状态; 软件: 无法向调控中心传送报警信号; 实际状态: 检修策略 | 检查二次回路及数据库，装置本身无法实现的进行改造或更换
主机: 红外对射; 包含: 实际状态; 软件: 主机故障; 实际状态: 检修策略 | 检查主机电源及回路，必要时进行更换
包含: 实际状态; 软件: 光路有遮挡物或干扰源; 实际状态: 检修策略 | 检查并清除遮挡物或干扰源
包含: 实际状态; 软件: 发射器或接收器产生移位; 实际状态: 检修策略 | 重新调整发射器或接收器位置
包含: 实际状态; 软件: 探头损坏; 实际状态: 检修策略 | 更换探头
主机: 门禁系统; 包含: 实际状态; 软件: 主机故障; 实际状态: 检修策略 | 检查主机电源及回路，必要时进行更换
包含: 实际状态; 软件: 不能开、关门; 实际状态: 检修策略 | 检查门禁回路
主机: 墙体振动报警; 包含: 实际状态; 软件: 主机故障; 实际状态: 检修策略 | 检查主机电源及回路，必要时进行更换
包含: 实际状态; 软件: 报警控制器外壳无接地; 实际状态: 检修策略 | 接地处理
包含: 实际状态; 软件: 振动传感器损坏; 实际状态: 检修策略 | 更换
包含: 实际状态; 软件: 振动传感器安装不牢固; 实际状态: 检修策略 | 重新固定
包含: 实际状态; 软件: 线缆破损; 实际状态: 检修策略 | 更换线缆
主机: 实体防护; 包含: 实际状态; 软件: 围墙高度不满足设计要求; 实际状态: 检修策略 | 按要求完善
包含: 实际状态; 软件: 大门高度不满足设计要求; 实际状态: 检修策略 | 按要求完善
包含: 实际状态; 软件: 防盗安全门不符合设计要求; 实际状态: 检修策略 | 更换防盗安全门
包含: 实际状态; 软件: 防盗安全门锈蚀、损坏; 实际状态: 检修策略 | 防腐处理，必要时更换
包含: 实际状态; 软件: 防盗栅栏不符合设计要求; 实际状态: 检修策略 | 按要求完善
包含: 实际状态; 软件: 防盗栅栏锈蚀、损坏; 实际状态: 检修策略 | 防腐处理，必要时更换
包含: 实际状态; 软件: 防盗窗不符合设计要求; 实际状态: 检修策略 | 按要求完善
包含: 实际状态; 软件: 防盗窗损坏; 实际状态: 检修策略 | 更换防盗窗
| 评价项目 | 现场安全设施 | 包含 | 安全警示线 | 包含 | 禁止阻塞线 | 实际状态 | 警示线线条磨损或消失 | 检修策略 | 清理积污或重新划线
实际状态: 实际状态 | 警示线上有积污 | 检修策略 | 清理积污或重新划线
软件: 减速提示线（带）; 实际状态: 实际状态 | 警示线线条磨损或消失 | 检修策略 | 清理积污或重新划线
实际状态: 实际状态 | 警示线上有积污 | 检修策略 | 清理积污或重新划线
软件: 安全警戒线; 实际状态: 实际状态 | 警示线线条磨损或消失 | 检修策略 | 清理积污或重新划线及更换反光膜
实际状态: 实际状态 | 强力反光贴膜破损 | 检修策略 | 清理积污或重新划线及更换反光膜
实际状态: 实际状态 | 警示线上有积污 | 检修策略 | 清理积污或重新划线及更换反光膜
软件: 防止踏空线; 实际状态: 实际状态 | 警示线线条磨损或消失 | 检修策略 | 清理积污或重新划线及更换反光膜
实际状态: 实际状态 | 强力反光贴膜破损 | 检修策略 | 清理积污或重新划线及更换反光膜
实际状态: 实际状态 | 警示线上有积污 | 检修策略 | 清理积污或重新划线及更换反光膜
软件: 防止碰头线; 实际状态: 实际状态 | 警示线线条磨损或消失 | 检修策略 | 清理积污或重新划线及更换反光膜
实际状态: 实际状态 | 强力反光贴膜破损 | 检修策略 | 清理积污或重新划线及更换反光膜
实际状态: 实际状态 | 警示线上有积污 | 检修策略 | 清理积污或重新划线及更换反光膜
软件: 防止绊倒线; 实际状态: 实际状态 | 警示线线条磨损或消失 | 检修策略 | 清理积污或重新划线及更换反光膜
实际状态: 实际状态 | 强力反光贴膜破损 | 检修策略 | 清理积污或重新划线及更换反光膜
实际状态: 实际状态 | 警示线上有积污 | 检修策略 | 清理积污或重新划线及更换反光膜
软件: 设备区巡视路线; 实际状态: 实际状态 | 警示线线条磨损或消失 | 检修策略 | 清理积污或重新划线
实际状态: 实际状态 | 警示线上有积污 | 检修策略 | 清理积污或重新划线
主机: 安全围栏; 包含: 包含; 软件: 带式安全围栏; 实际状态: 实际状态 | 围栏锈蚀、有积污 | 检修策略 | 清理积污或更换
实际状态: 实际状态 | 围栏断裂 | 检修策略 | 更换围栏
实际状态: 实际状态 | 底座破损 | 检修策略 | 更换底座
软件: 硬质安全围栏; 实际状态: 实际状态 | 围栏锈蚀、有积污 | 检修策略 | 清理积污或更换
实际状态: 实际状态 | 围栏断裂 | 检修策略 | 更换围栏
软件: 网状安全围栏; 实际状态: 实际状态 | 围网破损 | 检修策略 | 更换围网
实际状态: 实际状态 | 底座破损 | 检修策略 | 更换底座
实际状态: 实际状态 | 围网或底座有积污 | 检修策略 | 清理积污
软件: 伸缩式安全围栏; 实际状态: 实际状态 | 围栏片破损 | 检修策略 | 更换围栏片
实际状态: 实际状态 | 底座破损或锈蚀 | 检修策略 | 更换底座
实际状态: 实际状态 | 围栏片或底座有积污 | 检修策略 | 清理积污
主机: 减速带; 包含: 包含; 软件: 橡胶制减速带; 实际状态: 实际状态 | 减速带有磨损 | 检修策略 | 检查处理
实际状态: 实际状态 | 减速带有残缺，漏出膨胀螺钉 | 检修策略 | 处理并重新固定膨胀螺钉
实际状态: 实际状态 | 有积污 | 检修策略 | 清理积污
软件: 铸钢制减速带; 实际状态: 实际状态 | 减速带有磨损 | 检修策略 | 检查处理
实际状态: 实际状态 | 减速带有残缺，漏出膨胀螺钉 | 检修策略 | 处理并重新固定膨胀螺钉
实际状态: 实际状态 | 有积污 | 检修策略 | 清理积污
主机: 安全标志; 包含: 包含; 软件: 禁止标志; 实际状态: 实际状态 | 字迹掉漆明显不清 | 检修策略 | 更换处理
实际状态: 实际状态 | 变形严重 | 检修策略 | 更换处理
实际状态: 实际状态 | 明显裂缝 | 检修策略 | 更换处理
软件: 警告标志; 实际状态: 实际状态 | 字迹掉漆明显不清 | 检修策略 | 更换处理
实际状态: 实际状态 | 变形严重 | 检修策略 | 更换处理
实际状态: 实际状态 | 明显裂缝 | 检修策略 | 更换处理
软件: 指令标志; 实际状态: 实际状态 | 字迹掉漆明显不清 | 检修策略 | 更换处理
实际状态: 实际状态 | 变形严重 | 检修策略 | 更换处理
实际状态: 实际状态 | 明显裂缝 | 检修策略 | 更换处理
软件: 提示标志; 实际状态: 实际状态 | 字迹掉漆明显不清 | 检修策略 | 更换处理
实际状态: 实际状态 | 变形严重 | 检修策略 | 更换处理
实际状态: 实际状态 | 明显裂缝 | 检修策略 | 更换处理
软件: 消防安全标志; 实际状态: 实际状态 | 字迹掉漆明显不清 | 检修策略 | 更换处理
实际状态: 实际状态 | 变形严重 | 检修策略 | 更换处理
实际状态: 实际状态 | 明显裂缝 | 检修策略 | 更换处理
软件: 道路交通标志; 实际状态: 实际状态 | 字迹掉漆明显不清 | 检修策略 | 更换处理
实际状态: 实际状态 | 变形严重 | 检修策略 | 更换处理
实际状态: 实际状态 | 明显裂缝 | 检修策略 | 更换处理
主机: 设备标志; 包含: 包含; 软件: 设备标示牌; 实际状态: 实际状态 | 字迹褪色明显不清 | 检修策略 | 更换处理
实际状态: 实际状态 | 变形严重 | 检修策略 | 更换处理
实际状态: 实际状态 | 明显的裂缝 | 检修策略 | 更换处理
软件: 地线接地端; 实际状态: 实际状态 | 颜色褪色明显不清 | 检修策略 | 更换处理
实际状态: 实际状态 | 变形严重 | 检修策略 | 更换处理
实际状态: 实际状态 | 明显裂缝 | 检修策略 | 更换处理
| 评价项目 | 采暖、通风、制冷、除湿设施 | 包含 | 风机 | 包含 | 叶片 | 实际状态 | 变形、裂纹和铆钉松动、脱落 | 检修策略 | 修复或更换叶片
实际状态: 实际状态 | 叶片锈蚀、损坏 | 检修策略 | 防腐处理，必要时更换叶片
软件: 护网; 实际状态: 实际状态 | 变形、脱落 | 检修策略 | 修复或更换护网
实际状态: 实际状态 | 锈蚀、损坏 | 检修策略 | 防腐处理，必要时更换护网
软件: 噪声及振动; 实际状态: 实际状态 | 噪声、振动异常 | 检修策略 | 检查紧固件是否有松动，并进行处理，必要时更换风机
软件: 接触器; 实际状态: 实际状态 | 失灵，不能吸合 | 检修策略 | 更换接触器
软件: 电机; 实际状态: 实际状态 | 不能启动 | 检修策略 | 检查电机及电源回路，必要时更换
实际状态: 实际状态 | 转速过低 | 检修策略 | 检查电源、轴承、电机、清扫叶片积土和污垢
软件: 标志; 实际状态: 实际状态 | 不齐全、不清晰 | 检修策略 | 完善标志
主机: 空调、除湿机; 包含: 包含; 软件: 外观; 实际状态: 实际状态 | 油迹和污垢 | 检修策略 | 清理油污
实际状态: 实际状态 | 过滤网或过滤器脏污 | 检修策略 | 及时清理
实际状态: 实际状态 | 挡板或风叶破损、断裂 | 检修策略 | 更换挡板或风叶
软件: 未启动; 实际状态: 实际状态 | 无电源指示 | 检修策略 | 检查电源回路
实际状态: 实际状态 | 有报警信息 | 检修策略 | 根据报警信息，及时维修或更换
软件: 腐蚀、渗漏; 实际状态: 实际状态 | 连接管道、阀门、接头腐蚀、渗漏 | 检修策略 | 对腐蚀部位进行防腐处理，必要时更换
实际状态: 实际状态 | 遮阳、防雨、底座架构腐蚀 | 检修策略 | 对腐蚀部位进行防腐处理，必要时更换
软件: 噪声; 实际状态: 实际状态 | 噪声、振动异常 | 检修策略 | 检查紧固件是否有松动，并进行处理
软件: 封堵; 实际状态: 实际状态 | 穿墙管道密封不严，雨水或小动物进入 | 检修策略 | 重新封堵
软件: 标志; 实际状态: 实际状态 | 不齐全、不清晰 | 检修策略 | 完善标志
主机: 电暖器; 包含: 包含; 软件: 电源; 实际状态: 实际状态 | 加热片不热 | 检修策略 | 检查电源回路
软件: 加热片; 实际状态: 实际状态 | 损坏 | 检修策略 | 更换
| 评价项目 | 照明设施 | 包含 | 室内、外照明 | 包含 | 照明灯具 | 实际状态 | 灯具不亮 | 检修策略 | 更换照明灯具
软件: 灯罩; 实际状态: 实际状态 | 存在破损或裂纹 | 检修策略 | 更换相同型号灯罩
实际状态: 实际状态 | 积聚灰尘，影响亮度 | 检修策略 | 清理
软件: 低压配电箱总空气开关; 实际状态: 实际状态 | 总空气开关跳闸 | 检修策略 | 依次拉开各支路空开，先合上总空开，再依次合上支路空开，若某一支路合不上，即该支路存在问题，进行回路绝缘检查，若为空开本身问题，进行更换
软件: 低压配电箱支路空气开关; 实际状态: 实际状态 | 支路空气开关跳闸 | 检修策略 | 按下漏电保护器，若该空开仍跳闸，分别检查空开及回路绝缘是否存在问题并进行处理
软件: 照明回路; 实际状态: 实际状态 | 回路有故障，导线绝缘损坏，有短路现象 | 检修策略 | 查找回路故障原因并进行处理
软件: 标志; 实际状态: 实际状态 | 空气开关标志不齐全、不清晰 | 检修策略 | 完善标志
主机: 事故应急照明; 包含: 包含; 软件: 照明灯具; 实际状态: 实际状态 | 灯具不亮 | 检修策略 | 更换照明灯具
软件: 灯罩; 实际状态: 实际状态 | 存在破损或裂纹 | 检修策略 | 更换相同型号的灯罩
实际状态: 实际状态 | 积聚灰尘，影响亮度 | 检修策略 | 清理
软件: 事故照明切换屏电源; 实际状态: 实际状态 | 切换屏无电 | 检修策略 | 检查切换屏电源开关是否跳闸，如跳闸应立即合上，若开关在合位，则查找回路是否存在问题并进行处理
软件: 事故照明总电源开关; 实际状态: 实际状态 | 总电源开关跳闸 | 检修策略 | 依次拉开各支路空开，先合上总空开，再依次合上支路空开，若某一支路合不上，即该支路存在问题，进行回路绝缘检查，若为空开本身问题，进行更换
软件: 事故照明配电箱支路空气开关; 实际状态: 实际状态 | 支路空气开关跳闸 | 检修策略 | 分别检查空开及回路是否存在问题并进行处理
软件: 逆变/市电指示灯; 实际状态: 实际状态 | 指示灯不亮 | 检修策略 | 检查指示灯或检查直流/交流进线断路器是否合上并进行处理
软件: 事故照明回路; 实际状态: 实际状态 | 回路有故障，导线绝缘损坏，有短路现象 | 检修策略 | 查找回路故障原因并进行处理
软件: 标志; 实际状态: 实际状态 | 灯具、空气开关标志不齐全、不清晰 | 检修策略 | 完善标志
| 评价项目 | 防小动物设施 | 包含 | 挡小动物板 | 包含 | 外观 | 实际状态 | 损坏 | 检修策略 | 更换挡板
实际状态: 实际状态 | 标志不齐全、不清晰 | 检修策略 | 完善标志
软件: 卡槽; 实际状态: 实际状态 | 损坏、卷边，挡板无法顺利插入、取出 | 检修策略 | 修复、更换、毛刺挫平
软件: 铆钉; 实际状态: 实际状态 | 铆钉掉落、断裂 | 检修策略 | 补充铆钉并固定
主机: 粘鼠板; 包含: 包含; 软件: 粘鼠板; 实际状态: 实际状态 | 出现破损 | 检修策略 | 更换
实际状态: 实际状态 | 沾染灰尘 | 检修策略 | 更换
实际状态: 实际状态 | 卷边，变形 | 检修策略 | 更换
实际状态: 实际状态 | 粘性失效 | 检修策略 | 更换
实际状态: 实际状态 | 表面有水分，受潮 | 检修策略 | 更换
软件: 防尘罩; 实际状态: 实际状态 | 防尘罩变形 | 检修策略 | 对防尘罩进行整形处理
主机: 驱鼠器; 包含: 包含; 软件: 工作指示灯; 实际状态: 实际状态 | 指示灯熄灭 | 检修策略 | 检查电源回路或接触是否良好，必要时进行更换
软件: 声音; 实际状态: 实际状态 | 声音异常 | 检修策略 | 检查处理，必要时更换
主机: 防鼠墙; 包含: 包含; 软件: 孔洞; 实际状态: 实际状态 | 封堵不严密，存在缝隙 | 检修策略 | 封堵，整修
软件: 墙壁; 实际状态: 实际状态 | 表面不平整， 有裂纹 | 检修策略 | 整修
主机: 驱鸟器; 包含: 包含; 软件: 工作指示灯; 实际状态: 实际状态 | 指示灯熄灭 | 检修策略 | 检查电池或接触是否良好，必要时进行更换
软件: 声音; 实际状态: 实际状态 | 声音异常 | 检修策略 | 检查处理，必要时更换
软件: 外壳; 实际状态: 实际状态 | 外壳锈蚀 | 检修策略 | 防腐处理
| 评价项目 | 环境监测设施 | 包含 | SF6气体检漏装置 | 包含 | 显示或触摸屏不正常 | 实际状态 | 不显示或显示不正常 | 检修策略 | 检查电源回路，必要时更换显示屏
软件: 异常报警; 实际状态: 实际状态 | 装置发出声光报警 | 检修策略 | 维护处理
软件: 测量数据; 实际状态: 实际状态 | 异常 | 检修策略 | 检查主机与传感器间的通讯及电源连线，若传感器损坏进行更换处理
软件: 风机控制; 实际状态: 实际状态 | 发出风机控制指令，风机未启动 | 检修策略 | 检查风机电源及各回路是否正常
软件: 外观; 实际状态: 实际状态 | 损坏 | 检修策略 | 进行维修，必要时更换
主机: 沉降观测; 包含: 包含; 软件: 外观; 实际状态: 实际状态 | 观测头有杂物 | 检修策略 | 及时清理杂物
实际状态: 实际状态 | 柱上槽口被杂物堵塞或被现场材料挡住 | 检修策略 | 及时清理杂物
实际状态: 实际状态 | 观测头、保护罩损坏 | 检修策略 | 必要时对观测头或保护罩进行更换
软件: 位置; 实际状态: 实际状态 | 发生位移 | 检修策略 | 检查位置偏移情况，进行处理
软件: 标志; 实际状态: 实际状态 | 不齐全、不清晰 | 检修策略 | 完善标志
软件: 松动; 实际状态: 实际状态 | 观测点安装不牢固 | 检修策略 | 固定观测点
主机: 温湿度传感器; 包含: 包含; 软件: 无效数据; 实际状态: 实际状态 | 探头损坏 | 检修策略 | 更换探头
实际状态: 实际状态 | 接线松动，指示不正确 | 检修策略 | 紧固接线端子
实际状态: 实际状态 | 设备不通电 | 检修策略 | 检测电源回路或更换设备
实际状态: 实际状态 | 检测不准确 | 检修策略 | 更换传感器
主机: 水浸传感器; 包含: 包含; 软件: 探头; 实际状态: 实际状态 | 探头损坏 | 检修策略 | 更换探头
软件: 接线; 实际状态: 实际状态 | 接线松动 | 检修策略 | 紧固接线端子
软件: 报警; 实际状态: 实际状态 | 误报警或未报警 | 检修策略 | 更换探头
主机: 风速传感器; 包含: 包含; 软件: 叶轮、叶片; 实际状态: 实际状态 | 变形、裂纹 | 检修策略 | 更换叶轮、叶片
软件: 无效数据; 实际状态: 实际状态 | 接线松动，指示不正确 | 检修策略 | 紧固接线端子
实际状态: 实际状态 | 传感器损坏 | 检修策略 | 更换风速传感器
| 评价项目 | 视频监控设备 | 包含 | 硬盘录像机（视频服务器） | 包含 | 视频信号 | 实际状态 | 单通道无视频信号 | 检修策略 | 进行检修，必要时用备用通道代替故障通道
实际状态: 实际状态 | 多通道无视频信号 | 检修策略 | 进行检修，必要时更换
软件: 硬盘; 实际状态: 实际状态 | 损坏 | 检修策略 | 更换
软件: 通道控制功能; 实际状态: 实际状态 | 单通道摄像头不能控制 | 检修策略 | 进行检修，必要时用备用通道代替故障通道
实际状态: 实际状态 | 多通道摄像头不能控制 | 检修策略 | 进行检修，必要时更换
软件: 温度; 实际状态: 实际状态 | 超过工作温度上限 | 检修策略 | 应尽快查明原因，处理发热缺陷
软件: 网络故障; 实际状态: 实际状态 | 远程图像预览失效 | 检修策略 | 检查网线、交换机等网络设备，必要时更换损坏设备
主机: 摄像头; 包含: 包含; 软件: 视频信号; 实际状态: 实际状态 | 无视频信号 | 检修策略 | 进行检修，必要时更换
实际状态: 实际状态 | 视频信号有干扰 | 检修策略 | 查找并排除干扰源
实际状态: 实际状态 | 图像模糊 | 检修策略 | 进行调整，必要时更换
软件: 控制功能; 实际状态: 实际状态 | 缩放失效 | 检修策略 | 进行检修，必要时更换
实际状态: 实际状态 | 云台控制失灵 | 检修策略 | 进行检修，必要时更换
软件: 安装; 实际状态: 实际状态 | 抱箍、支架、螺栓松动脱落 | 检修策略 | 紧固或补充抱箍、支架、螺栓
实际状态: 实际状态 | 支架固定不牢或安装在避雷针 | 检修策略 | 固定、拆除或与避雷针绝缘隔离
实际状态: 实际状态 | 锈蚀 | 检修策略 | 防腐处理
实际状态: 实际状态 | 套管顶端密封处有裂纹 | 检修策略 | 防水处理
主机: 控制键盘; 包含: 包含; 软件: 键盘控制功能; 实际状态: 实际状态 | 控制失灵 | 检修策略 | 进行检修，必要时更换
主机: 监视器; 包含: 包含; 软件: 屏幕; 实际状态: 实际状态 | 监视器黑屏 | 检修策略 | 检查电源、VGA等线缆连接，异常时更换线缆，必要时更换监视器
软件: 视频信号; 实际状态: 实际状态 | 无视频信号 | 检修策略 | 检查电源、VGA等线缆连接，异常时更换线缆，必要时更换监视器
主机: 传输光、电缆; 包含: 包含; 软件: 光缆; 实际状态: 实际状态 | 衰耗超过临界值 | 检修策略 | 查找原因，必要时更换
软件: 电缆; 实际状态: 实际状态 | 电缆老化 | 检修策略 | 更换电缆
软件: 标志; 实际状态: 实际状态 | 不齐全、不清晰 | 检修策略 | 完善标志
主机: 防雷、接地; 包含: 包含; 软件: 防雷装置; 实际状态: 实际状态 | 防雷装置异常 | 检修策略 | 进行检查，必要时更换防雷装置
软件: 安装支柱; 实际状态: 实际状态 | 接地异常 | 检修策略 | 进行接地电阻测试，必要时重新制作接地极和接地体

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行） 第55分册辅助设施检修策略 | 相关知识点 | 软件
硬件
传输适配器
遥控闭锁控制器
遥控闭锁继电器
电脑钥匙
机械锁具
地桩
管理机通讯网络版
管理机通讯短信版
管理机闭锁机构
屏幕显示
电源
火灾报警控制器
电源箱
光电感烟火灾探测器
线型红外光束感烟火灾探测器
差定温火灾探测器
手动火灾报警按钮
讯响器
防火门或卷帘
防火隔墙
筒体
可见零部件
喷嘴
铭牌
称重
灭火器箱
压力表
外观
数量和种类
氮气瓶
消防柜
渗漏
控制柜
水位
安装角度
感温电缆
锈蚀
压力
变形、损伤
电子围栏
红外对射
门禁系统
墙体振动报警
实体防护
禁止阻塞线
减速提示线（带）
安全警戒线
防止踏空线
防止碰头线
防止绊倒线
设备区巡视路线
带式安全围栏
硬质安全围栏
网状安全围栏
伸缩式安全围栏
橡胶制减速带
铸钢制减速带
禁止标志
警告标志
指令标志
提示标志
消防安全标志
道路交通标志
设备标示牌
地线接地端
叶片
护网
噪声及振动
接触器
电机
标志
未启动
腐蚀、渗漏
噪声
封堵
电源
加热片
照明灯具
灯罩
低压配电箱总空气开关
低压配电箱支路空气开关
照明回路
事故照明切换屏电源
事故照明总电源开关
事故照明配电箱支路空气开关
逆变/市电指示灯
事故照明回路
卡槽
铆钉
粘鼠板
防尘罩
工作指示灯
声音
孔洞
墙壁
外壳
显示或触摸屏不正常
异常报警
测量数据
风机控制
位置
松动
无效数据
探头
接线
报警
叶轮、叶片
视频信号
硬盘
通道控制功能
温度
网络故障
控制功能
安装
键盘控制功能
屏幕
光缆
电缆
防雷装置
安装支柱
| 起草人 | 尉镔
王中杰
王海鹏
张海
李岭
杜云强
李建庭
李东升
解涛
张庆华
高荣贵
| 起草单位 | 国网山西电力