## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
土建设施 | 评价项目 | 建筑物 | 包含 | 地基基础 | 包含 | 沉降观测 | 实际状态 | 沉降速度加快 | 检修策略 | 重新制定监测方案，缩短沉降观测周期
[7 empty] | 实际状态 | 各个观测点沉降速度不同（不均匀沉降） | 检修策略 | 重新制定监测方案，缩短沉降观测周期
[5 empty] | 包含 | 基础回填 | 实际状态 | 回填土下陷 | 检修策略 | 夯实或采取其它地基加固措施
|  |  | 包含 | 散水 | 包含 | 裂缝 | 实际状态 | 出现裂纹、裂缝 | 检修策略 | 修补
[5 empty] | 包含 | 下部空鼓 | 实际状态 | 回填土下沉 | 检修策略 | 拆除散水，重新夯填后浇筑
[5 empty] | 包含 | 伸缩缝填充料 | 实际状态 | 老化、脱落 | 检修策略 | 重新嵌填
|  |  | 包含 | 内外墙 | 包含 | 涂料 | 实际状态 | 起皮、褪色 | 检修策略 | 清除原有涂料层，重新喷（刷）涂
[5 empty] | 包含 | 抹灰层 | 实际状态 | 空鼓、开裂 | 检修策略 | 铲除空鼓开裂部分，重新抹灰粉刷；严重时可加入抗裂纤维，对单面墙进行修理；必要时对整个外墙进行修理
[5 empty] | 包含 | 墙体 | 实际状态 | 裂缝 | 检修策略 | 加固处理
|  |  | 包含 | 楼地面 | 包含 | 地砖 | 实际状态 | 破碎、开裂 | 检修策略 | 更换
[5 empty] | 包含 | 混凝土地面 | 实际状态 | 空鼓、裂缝、脱皮、起砂 | 检修策略 | 局部修理或重做
[5 empty] | 包含 | 水磨石地面 | 实际状态 | 空鼓、裂缝、 | 检修策略 | 局部修理或更换
[5 empty] | 包含 | 踢脚线 | 实际状态 | 破损、脱落 | 检修策略 | 更换
[5 empty] | 包含 | 自流坪地面 | 实际状态 | 气泡、流挂、开裂、剥落 | 检修策略 | 局部修理或重做
[5 empty] | 包含 | 活动地板(防静电地板) | 实际状态 | 裂纹、掉角、缺棱、局部变形，支撑架、横梁松动 | 检修策略 | 局部更换
[5 empty] | 包含 | 塑胶地面 | 实际状态 | 地板粘贴不牢固、翘边、脱胶 | 检修策略 | 局部更换或在翘边位置加压条
|  |  | 包含 | 梁、柱 | 包含 | 抹灰层 | 实际状态 | 脱落、钢筋外露 | 检修策略 | 修补抹灰层，必要时进行加固
[5 empty] | 包含 | 开裂 | 实际状态 | 裂缝 | 检修策略 | 用环氧树脂类材料封闭，必要时进行加固处理
|  |  | 包含 | 墙裙（油漆、墙砖、木质） | 包含 | 面层 | 实际状态 | 油漆起皮、褪色 | 检修策略 | 进行维修，油漆粉刷墙面
[7 empty] | 实际状态 | 墙砖空鼓、裂纹、脱落 | 检修策略 | 进行维修，补贴墙砖
[7 empty] | 实际状态 | 木质损坏 | 检修策略 | 修补或更换
|  |  | 包含 | 外门、窗 | 包含 | 外观 | 实际状态 | 门窗变形 | 检修策略 | 轻微变形时进行矫正，严重变形时更换
[7 empty] | 实际状态 | 门窗锈蚀 | 检修策略 | 进行防腐处理
[7 empty] | 实际状态 | 玻璃或窗纱损坏 | 检修策略 | 更换玻璃或窗纱
[7 empty] | 实际状态 | 密封不严，进水 | 检修策略 | 检查进水部位，采用防水措施
[5 empty] | 包含 | 锁具、五金件 | 实际状态 | 部件损坏 | 检修策略 | 进行更换
|  |  | 包含 | 屋面 | 包含 | 面层 | 实际状态 | 开裂、空鼓、排汽管损坏 | 检修策略 | 进行维修，修补面层
[5 empty] | 包含 | 防水层 | 实际状态 | 渗水、面层积水 | 检修策略 | 根据检查结果，进行局部整改或全部更换，必要时用热沥青砂浆找平后重做面层
|  |  | 包含 | 台阶 | 包含 | 面层 | 实际状态 | 开裂、空鼓 | 检修策略 | 进行维修
[5 empty] | 包含 | 伸缩缝填充料 | 实际状态 | 老化、脱落 | 检修策略 | 重新嵌填
|  |  | 包含 | 坡道 | 包含 | 开裂 | 实际状态 | 混凝土保护层脱落 | 检修策略 | 进行维修，修补保护层
[5 empty] | 包含 | 下部空鼓 | 实际状态 | 空鼓影响正常通行 | 检修策略 | 进行大修，拆除坡道，重新夯填后浇筑
[5 empty] | 包含 | 防滑条 | 实际状态 | 磨损影响防滑 | 检修策略 | 进行维修或更换
|  |  | 包含 | 落水管 | 实际状态 | 脱落、开裂、PVC管老化、管箍松脱 | 检修策略 | 进行维修或更换
|  |  | 包含 | 吊顶 | 实际状态 | 饰面翘曲、裂缝、脱落 | 检修策略 | 进行维修或更换
| 评价项目 | 围墙 | 包含 | 墙体 | 包含 | 裂缝 | 实际状态 | 抹灰层轻微裂缝（浑水墙墙体） | 检修策略 | 加强观察
[7 empty] | 实际状态 | 抹灰层严重裂缝、脱落（浑水墙墙体） | 检修策略 | 重做抹灰层
[7 empty] | 实际状态 | 主体严重裂缝或墙柱出现水平贯通裂缝 | 检修策略 | 进行地基处理，加固墙体
[5 empty] | 包含 | 倾斜 | 实际状态 | 墙体倾斜 | 检修策略 | 进行维修或加固
[5 empty] | 包含 | 倒塌 | 实际状态 | 倒塌 | 检修策略 | 进行地基处理后，重修倒塌部分墙体
[5 empty] | 包含 | 伸缩缝填充料 | 实际状态 | 老化、脱落 | 检修策略 | 重新嵌填
[5 empty] | 包含 | 排水孔 | 实际状态 | 排水孔堵塞 | 检修策略 | 清理排水孔
|  |  | 包含 | 散水 | 包含 | 裂缝 | 实际状态 | 出现裂纹、裂缝 | 检修策略 | 修补
[5 empty] | 包含 | 下部空鼓 | 实际状态 | 回填土下沉 | 检修策略 | 拆除散水、重新夯填后浇筑
[5 empty] | 包含 | 伸缩缝填充料 | 实际状态 | 老化、脱落 | 检修策略 | 重新嵌填
|  |  | 包含 | 基础 | 实际状态 | 回填土下陷、基础下沉 | 检修策略 | 夯实或采取其它地基加固措施
|  |  | 包含 | 护坡 | 实际状态 | 破损、沿砌缝开裂、坡率改变 | 检修策略 | 加强监测、必要时进行修复
[5 empty] | 实际状态 | 泄水孔堵塞 | 检修策略 | 清理泄水孔同时应采取措施防止水土流失
[5 empty] | 实际状态 | 伸缩缝填充料老化、脱落 | 检修策略 | 重新嵌填
| 评价项目 | 大门 | 包含 | 门扇 | 实际状态 | 锈蚀 | 检修策略 | 进行防腐处理，必要时整体更换
[5 empty] | 实际状态 | 变形 | 检修策略 | 进行维修，纠正偏差，必要时整体更换
[5 empty] | 实际状态 | 门铰松动、锈蚀 | 检修策略 | 进行紧固，必要时更换
|  |  | 包含 | 轨道 | 实际状态 | 变形 | 检修策略 | 进行维修，纠正偏差，必要时整体更换
[5 empty] | 实际状态 | 断裂 | 检修策略 | 进行维修，必要时更换轨道
|  |  | 包含 | 驱动装置 | 实际状态 | 转动异常、吃力 | 检修策略 | 进行维修，加润滑油，必要时更换轴承
[5 empty] | 实际状态 | 电机烧毁 | 检修策略 | 更换电机
|  |  | 包含 | 限位器 | 实际状态 | 大门自动关闭不严或开启度变小 | 检修策略 | 调整限位器
[5 empty] | 实际状态 | 限位失灵 | 检修策略 | 更换限位器
|  |  | 包含 | 驱动轮 | 实际状态 | 转动不灵 | 检修策略 | 给驱动齿轮加润滑油
[5 empty] | 实际状态 | 磨损 | 检修策略 | 更换驱动轮
[5 empty] | 实际状态 | 跑偏 | 检修策略 | 调整驱动轮角度
|  |  | 包含 | 遥控器 | 实际状态 | 电池电量不足 | 检修策略 | 更换电池
[5 empty] | 实际状态 | 按键不灵 | 检修策略 | 清洁按键
[5 empty] | 实际状态 | 按键失灵 | 检修策略 | 更换遥控器
|  |  | 包含 | 门垛 | 包含 | 面砖 | 实际状态 | 破碎、开裂 | 检修策略 | 更换部分面砖；严重时对面砖进行整体更换
[5 empty] | 包含 | 砌体 | 实际状态 | 倾斜开裂 | 检修策略 | 拆除门垛，重新修筑
| 评价项目 | 楼梯（爬梯） | 包含 | 踏步 | 包含 | 水泥砂浆面层 | 实际状态 | 踏面轻微破损 | 检修策略 | 修补处理
[7 empty] | 实际状态 | 踏面严重破损 | 检修策略 | 进行修补，保证平整度
[5 empty] | 包含 | 水磨石面层 | 实际状态 | 踏面轻微破损 | 检修策略 | 简单打磨处理
[7 empty] | 实际状态 | 踏面严重破损 | 检修策略 | 进行更换，保证颜色一致
[5 empty] | 包含 | 水磨石面层 | 实际状态 | 踏面轻微破损 | 检修策略 | 简单处理
[7 empty] | 实际状态 | 踏面严重破损 | 检修策略 | 进行更换，保证花色一致
[5 empty] | 包含 | 防滑条 | 实际状态 | 金刚砂防滑条破损 | 检修策略 | 进行修补
[7 empty] | 实际状态 | 金属防滑条脱落 | 检修策略 | 进行更换
[5 empty] | 包含 | 踏空线、碰头线 | 实际状态 | 未做踏空线、碰头线 | 检修策略 | 完善相关标志（高度超过1.8m可不设置碰头线）
|  |  | 包含 | 栏杆、栏板、扶手 | 包含 | 栏杆 | 实际状态 | 开焊 | 检修策略 | 补焊处理
[7 empty] | 实际状态 | 轻微锈蚀 | 检修策略 | 除锈补漆
[7 empty] | 实际状态 | 严重锈蚀、立柱缺损 | 检修策略 | 更换处理
[7 empty] | 实际状态 | 接地缺损 | 检修策略 | 进行更换
[7 empty] | 实际状态 | 高度不符合要求 | 检修策略 | 进行更换
[5 empty] | 包含 | 栏板 | 实际状态 | 轻微破损，五金件松动、脱落 | 检修策略 | 进行修复或补充五金件
[7 empty] | 实际状态 | 严重破损 | 检修策略 | 更换处理
[5 empty] | 包含 | 扶手 | 实际状态 | 松动 | 检修策略 | 紧固处理
[7 empty] | 实际状态 | 断裂 | 检修策略 | 更换处理
|  |  | 包含 | 爬梯 | 包含 | 安全护笼 | 实际状态 | 锈蚀、损坏 | 检修策略 | 防腐处理，必要时进行更换
[5 empty] | 包含 | 接地 | 实际状态 | 损坏 | 检修策略 | 进行更换
| 评价项目 | 电缆沟（电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道） | 包含 | 沟壁 | 实际状态 | 开裂 | 检修策略 | 进行修补、加固
|  |  | 包含 | 沟底 | 实际状态 | 杂物、积水 | 检修策略 | 及时清理
|  |  | 包含 | 支架 | 实际状态 | 不牢固 | 检修策略 | 重新固定
[5 empty] | 实际状态 | 锈蚀 | 检修策略 | 进行防腐处理
|  |  | 包含 | 盖板 | 实际状态 | 扭曲、变形、破损、锈蚀 | 检修策略 | 重新更换
[5 empty] | 实际状态 | 踩踏时有异响 | 检修策略 | 补充橡胶垫
[5 empty] | 实际状态 | 活动盖板开启不灵活、卡涩 | 检修策略 | 进行修复
|  |  | 包含 | 电缆 | 实际状态 | 摆放不整齐，固定不牢固 | 检修策略 | 重新摆放、固定
[5 empty] | 实际状态 | 电缆夹层、电缆竖井、电缆沟敷设的直流电缆和动力电缆不是阻燃电缆 | 检修策略 | 按要求进行更换
[5 empty] | 实际状态 | 非阻燃电缆未包绕防火包带、涂防火涂料或涂刷至防火墙两端长度不够1米 | 检修策略 | 按要求进行完善
|  |  | 包含 | 封堵 | 实际状态 | 电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘柜的孔洞处用防火堵料封堵不严 | 检修策略 | 进行密实封堵
|  |  | 包含 | 防火措施 | 实际状态 | 电缆竖井中未分层设置防火隔板 | 检修策略 | 按要求完善
[5 empty] | 实际状态 | 电缆沟每隔一定的距离（60米）未采取防火隔离措施 | 检修策略 | 按要求完善
[5 empty] | 实际状态 | 防火墙墙体破损，封堵不严 | 检修策略 | 修补处理
|  |  | 包含 | 接地 | 实际状态 | 接地部分腐蚀 | 检修策略 | 进行防腐处理
[5 empty] | 实际状态 | 接地部分断裂 | 检修策略 | 重新进行焊接或更换
[5 empty] | 实际状态 | 缺损 | 检修策略 | 进行更换
| 评价项目 | 门窗窗帘 | 包含 | 门窗 | 包含 | 外观 | 实际状态 | 窗台板变形、裂缝、污染，密封胶起皮、裂缝，门窗套裂缝、翘曲及损坏 | 检修策略 | 修补或更换，有防水要求的应采取防水防潮措施
[5 empty] | 包含 | 锁具、五金件 | 实际状态 | 部件锈蚀、损坏 | 检修策略 | 进行更换
[5 empty] | 包含 | 门窗框与墙体 | 实际状态 | 渗漏 | 检修策略 | 进行密封处理
[5 empty] | 包含 | 金属门窗 | 实际状态 | 标志不齐全、不清晰 | 检修策略 | 完善标志
[5 empty] | 包含 | 窗帘 | 实际状态 | 垂直帘两边收不回来 | 检修策略 | 检查垂直帘轨道是否有变形或卡涩，如有进行更换
[8 empty] | 百叶帘不能调光 | 检修策略 | 检查百叶帘光暗制是否损坏，损坏更换
[8 empty] | 百叶帘环回绳拉起不受控制固定 | 检修策略 | 检查百叶帘止索器是否磨损，磨损后更换
| 评价项目 | 道路 | 包含 | 路面 | 实际状态 | 出现裂缝，不影响正常使用 | 检修策略 | 采用直接灌浆方法处治
[5 empty] | 实际状态 | 同一区域出现多条裂缝或裂缝影响正常使用 | 检修策略 | 采取扩缝补块方法处治，必要时采用挖补方法全深度补块
[5 empty] | 实际状态 | 伸缩缝填充料老化、脱落 | 检修策略 | 重新嵌填
|  |  | 包含 | 排水沟 | 实际状态 | 沟内有淤积物 | 检修策略 | 及时清淤
[5 empty] | 实际状态 | 沟壁（底）破损 | 检修策略 | 及时整修
|  |  | 包含 | 路缘石 | 实际状态 | 挤压变形、拱胀变形 | 检修策略 | 进行调整，调整后的路缘石应及时勾缝
[5 empty] | 实际状态 | 破损 | 检修策略 | 进行修补，必要时更换
|  |  | 包含 | 井及雨水口 | 实际状态 | 井及其周围路面出现沉陷或突起 | 检修策略 | 及时修复或在井底、井壁与排水管交接处进行防水处理
[5 empty] | 实际状态 | 井座、雨水口出现松动或发现井座、井盖 断裂丢失 | 检修策略 | 维修或补充
| 评价项目 | 水系统 | 包含 | 供水系统 | 包含 | 管道 | 实际状态 | 破损 | 检修策略 | 进行修补，必要时更换
| 实际状态: 实际状态; 破损: 漏水; 检修策略: 检修策略 | 进行修补，必要时更换
| 包含: 包含; 管道: 井盖; 实际状态: 实际状态; 破损: 断裂丢失; 检修策略: 检修策略 | 维修或补充
| 包含: 包含; 管道: 阀门; 实际状态: 实际状态; 破损: 卡涩、锈蚀; 检修策略: 检修策略 | 进行修补或防腐处理，必要时更换
| 实际状态: 实际状态; 破损: 漏水; 检修策略: 检修策略 | 进行修补或防腐处理，必要时更换
| 包含: 包含; 管道: 水箱（蓄水池）; 实际状态: 实际状态; 破损: 漏水、积污; 检修策略: 检修策略 | 进行修补、清理
| 实际状态: 实际状态; 破损: 液位指示错误; 检修策略: 检修策略 | 检查液位计或浮球，必要时更换
| 包含: 包含; 管道: 水泵; 实际状态: 包含; 破损: 泵体; 检修策略: 实际状态 | 泵轴和叶轮锈蚀、渗漏 | 检修策略 | 进行防腐和渗漏处理
| 实际状态: 包含; 破损: 压力表; 检修策略: 实际状态 | 指示不准确或损坏 | 检修策略 | 更换压力表
| 实际状态: 包含; 破损: 控制系统; 检修策略: 实际状态 | 控制系统故障 | 检修策略 | 检查变频器、控制回路（包括电接点压力表），根据检查结果及时处理
| 实际状态: 包含; 破损: 运转; 检修策略: 实际状态 | 不能启动 | 检修策略 | 检查电源、电机情况，必要时更换电机
|  |  | 包含 | 排水系统 | 实际状态 | 排水不畅 | 检修策略 | 检查排污管道、雨水蓖、地漏、雨水井、建筑物落水管，根据检查情况进行疏通
[5 empty] | 实际状态 | 井盖断裂丢失 | 检修策略 | 维修或补充
[5 empty] | 实际状态 | 站区生活污水、部分雨水未采用分流制管道排水系统 | 检修策略 | 按要求进行改造
[5 empty] | 实际状态 | 污水一体化系统不能正常工作 | 检修策略 | 检查控制系统、液位计、排污泵、风机，必要时部件更换
|  |  | 包含 | 消防水系统 | 包含 | 消火拴箱 | 实际状态 | 外观破损、涂层脱落，箱门玻璃损坏 | 检修策略 | 及时处理
| 包含: 包含; 管道: 渗漏; 实际状态: 实际状态; 破损: 管网、消火拴、水龙带和消防卷盘供水闸阀有渗漏现象; 检修策略: 检修策略 | 及时进行处理
| 包含: 包含; 管道: 井盖; 实际状态: 实际状态; 破损: 断裂丢失; 检修策略: 检修策略 | 维修或补充
| 包含: 包含; 管道: 转动部位; 实际状态: 实际状态; 破损: 消火拴、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位转动不灵活; 检修策略: 检修策略 | 加注润滑油
| 包含: 包含; 管道: 消防泵; 实际状态: 实际状态; 破损: 泵轴和叶轮锈蚀、渗漏; 检修策略: 检修策略 | 进行防腐和渗漏处理
| 包含: 包含; 管道: 压力表; 实际状态: 实际状态; 破损: 指示不准确或损坏; 检修策略: 检修策略 | 更换压力表
| 包含: 包含; 管道: 控制系统; 实际状态: 实际状态; 破损: 控制系统故障; 检修策略: 检修策略 | 检查变频器、控制回路（包括电接点压力表），根据检查结果及时处理
| 包含: 包含; 管道: 运转; 实际状态: 实际状态; 破损: 不能启动; 检修策略: 检修策略 | 检查电源、接触器、电机情况，必要时更换电机或接触器
|  |  | 包含 | 主变、高抗事故油池 | 实际状态 | 裂缝、渗漏 | 检修策略 | 进行防渗处理
[5 empty] | 实际状态 | 排油不畅 | 检修策略 | 疏通排油管道
[5 empty] | 实际状态 | 排气管道损坏 | 检修策略 | 更换排气管道
| 评价项目 | 设备基础 | 包含 | 沉降 | 实际状态 | 异常 | 检修策略 | 缩短沉降观测周期，必要时加固基础
|  |  | 包含 | 基础回填 | 实际状态 | 回填土下陷 | 检修策略 | 回填或进行地基加固
|  |  | 包含 | 基础本体 | 实际状态 | 开裂、保护帽脱落 | 检修策略 | 基础加固修补
| 评价项目 | 卫生设施 | 包含 | 洗手池 | 实际状态 | 水龙头损坏 | 检修策略 | 进行更换
[5 empty] | 实际状态 | 支架松脱、破损 | 检修策略 | 紧固，必要时更换
[5 empty] | 实际状态 | 瓷盆破裂 | 检修策略 | 进行更换
[5 empty] | 实际状态 | 下水管破损漏水或堵塞 | 检修策略 | 进行更换或疏通
|  |  | 包含 | 便池 | 实际状态 | 便池漏水 | 检修策略 | 紧固接头或更换部件
[5 empty] | 实际状态 | 便池堵塞 | 检修策略 | 及时疏通
[5 empty] | 实际状态 | 便池破裂 | 检修策略 | 进行更换
|  |  | 包含 | 阀门 | 实际状态 | 卡涩 | 检修策略 | 及时修复，必要时更换
[5 empty] | 实际状态 | 漏水 | 检修策略 | 及时修复，必要时更换
|  |  | 包含 | 电热水器 | 实际状态 | 不能正常工作 | 检修策略 | 及时修复，必要时更换
|  |  | 包含 | 通风设施 | 实际状态 | 不能正常工作 | 检修策略 | 及时修复，必要时更换

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电评价管理规定（试行）第56分册土建设施检修策略 | 相关知识点 | 沉降观测
基础回填
裂缝
下部空鼓
伸缩缝填充料
涂料
抹灰层
墙体
地砖
混凝土地面
水磨石地面
踢脚线
自流坪地面
活动地板(防静电地板)
塑胶地面
抹灰层
开裂
面层
外观
锁具、五金件
面层
防水层
面层
伸缩缝填充料
开裂
下部空鼓
防滑条
落水管
吊顶
裂缝
倾斜
倒塌
伸缩缝填充料
排水孔
裂缝
下部空鼓
伸缩缝填充料
基础
护坡
门扇
轨道
驱动装置
限位器
驱动轮
遥控器
面砖
砌体
水泥砂浆面层
水磨石面层
瓷砖面层
防滑条
踏空线、碰头线
栏杆
栏板
扶手
安全护笼
接地
沟壁
沟底
支架
盖板
电缆
封堵
防火措施
接地
外观
锁具、五金件
门窗框与墙体
金属门窗
窗帘
路面
排水沟
路缘石
井及雨水口
管道
井盖
阀门
水箱（蓄水池）
泵体
压力表
控制系统
运转
排水系统
消火拴箱
渗漏
井盖
转动部位
消防泵
压力表
控制系统
运转
主变、高抗事故油池
沉降
基础回填
基础本体
洗手池
便池
阀门
电热水器
通风设施
| 起草单位 | 国网山西电力
| 起草人 | 尉 镔
王中杰
王海鹏
张 海
李 岭
杜云强
李建庭
李东升
解 涛
张庆华
高荣贵